| A |  |  |  |  |  |  |  |  | 初版 |  | FUS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REV 版次 | 签名 | 日期 | 签名 |  | 日期 | 签名 | 日期 |  | MODI. 变更 |  | STATUS 状态 |
|  | 编写AUTH. |  | 审核CHKDBY |  |  | 批准APP’DBY |  |  |  |  |  |
| ENERGYCHINA 广东火电工程有限公司 GUANGDONGPOWERENGINEERINGCORPORATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件号DOCUMENTNO. |  |  |  | CEEC/PTC/WHDD2P/EP/05 |  |  |  | 密级 |  | N |  |
| 粤港澳大湾区500千伏外环东段工程(河源段) 500kV珠东北至苏区线路工程架线施工专项方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 版权所有COPYRIGHT：中国能建广东火电工程有限公司送变电工程公司。任何人未经我公司书面许可不得擅自使用、复制、传递或泄露本文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 1 页共 77 页 |  |

# 目    录

一、工程概况	3

1.1 工程概况	3

1.2 工程特点	3

1.3 牵张场平面布置示意图	5

1.4 施工要求	6

1.5 风险辨识与分级	7

二、编写依据	16

三、施工计划	17

3.1 进度计划	17

3.2 机具使用计划	17

四、施工工艺技术	19

4.1 作业流程	19

4.2 架线施工方法及工艺	19

4.3 导地线压接施工方法及工艺	32

4.4 附件安装施工方法及工艺	37

五、施工安全保证措施	40

5.1 风险控制主要措施	40

5.2 组织保障措施	42

5.3 安全技术措施	48

5.4 环境保护与文明施工措施	57

六、施工管理及作业人员配置和分工	58

6.1 施工管理人员名单	58

6.2 施工作业班组人员配置	58

七、验收要求	59

7.1 验收标准	59

7.2 质量控制措施	59

7.3 验收内容	63

7.4 验收人员	63

八、应急措施	64

8.1 应急响应与组织机构	64

8.2 针对性预防与应急措施	65

8.3 现场突发事故的应急处置措施	66

九、计算书及附表	69

9.1 主要机具的选择	69

9.2 张力机制张力控制值与牵引机牵引力过载保安值的计算	74

9.3 地锚受力计算	77

# 一、工程概况

## 1.1 工程概况

本次新建的粤港澳大湾区500千伏外环东段工程（河源段）施工(第二标段)，本标段500kV珠东北至苏区线路工程施工内容主要包括以下方面：

500kV珠东北至苏区线路工程甲线起于JH35/GH182，乙线起于JK37/GK182，止于苏区开关站构架，新建两条平行的单回架空线路，途经河源市紫金县九和镇、瓦溪镇、龙窝镇。H 线路径长度为37.508km，K线路径长度为38.208km。本标段新建杆塔164基。其中，H线新建杆塔83基（含耐张塔20基，直线塔63基），K线新建杆塔81基（含耐张塔18基，直线塔63基）。GH182/GJH35、GK182/GJK37塔为河源1标段与河源2标段的分界塔，该塔的基础、铁塔、跳线、跳线串、小号侧耐张串及导地线归河源1标段实施，大号侧耐张串安装及导地线架设归河源2标段负责。本标段每相导线采用8×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线，地线采用1根JLB40-150型铝包钢芯铝绞线和1根48芯的OPGW-150光缆。

工程相关信息

工程项目名称：粤港澳大湾区500千伏外环东段工程（河源段）施工（第二标段）

工程设计单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

项目建设单位：广东电网有限责任公司河源供电局

工程监理单位：广东创成建设监理咨询有限公司

工程施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司

## 1.2 工程特点

1.2.1 沿线地形、地貌及农作物情况

本工程河源2标段沿线全部为山地地形为主，林木覆盖率高。树种以桉树、松树、杉树为主，生长高度主要分布在5～25m之间，其余有少量杂树、灌木林、果树等。针对林地带，设计尽量采用高塔跨越方式，避免对生态环境的破坏。

1.2.2 沿线交通情况

本线路沿线可利用国道G236、县道X123、乡道Y180、Y450等。但线路基本在山地和高山地形走线，地形和交通条件较差。本工程总体交通条件一般。

1.2.3 主要交叉跨越情况

本工程跨越10kV线路40处、35kV线路4处、国道2处、县道8处。

1.2.4 本工程导、地线、光缆机械特性参数

表1.2.4-1 导、地线结构及机械性能

| 目 项 别 线 |  | 导线 | 地线（右地线） |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 铝包钢芯铝绞线 | 铝包钢绞线 |
| 型号 |  | JL/LB20A-630/45 | JLB40-150 |
| 绞线结构 股数/单股直径（mm） | 铝 | 45/4.2 | / |
|  | 钢 | 7/2.8 | 19/3.15 |
| 计算总截面（mm2） |  | 667 | 56.27 |
| 计算外径（mm） |  | 33.6 | 15.8 |
| 保证计算破断张力（N） |  | 151500 | 100700 |
| 弹性系数（Mpa） |  | 61900 | 103600 |
| 线膨胀系数(10-6/℃) |  | 21.3 | 15.5 |
| 单位长度重量（kg/km） |  | 2008 | 699.4 |

表1.2.4-2 OPGW光缆结构及机械性能

| 结构参数 |  | 材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 光纤 | G.652 | 48 | G.655 | 0 |  |  |
|  | 中 心 | 40%AS线 | 1 |  |  | 线直径 | 3.4mm |
|  | 第1层 | 40%AS线 | 5 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.3mm |
|  |  | 不锈钢管 | 1 | 光纤芯数 | 48 | 管直径 | 3.2mm |
|  | 第2层 | 40%AS线 | 12 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.3mm |
| 技术参数 | 光缆直径： |  | 16.6mm |  |  |  |  |
|  | 光缆重量： |  | 749kg/km |  |  |  |  |
|  | 承载截面积 |  | 154.48mm2 |  |  |  |  |
|  | AS面积 |  | 154.48mm2 |  |  |  |  |
|  | AA面积 |  | 0mm2 |  |  |  |  |
|  | 标称抗张强度（RTS） |  | 95.9KN |  |  |  |  |
|  | 杨氏模量（E-Modulus) |  | 109kN/mm2 |  |  |  |  |
|  | 热膨胀系数 |  | 15.5×10-6/℃ |  |  |  |  |
|  | 最大允许工作应力 (MAT) ( 40%RTS) |  | 248.4N/mm2 |  |  |  |  |
|  | 每日应力（EDS) (16%~25% RTS) |  | 93.2~155.3N/mm2 |  |  |  |  |
|  | 极限特殊应力 (70% RTS) |  | 433.7N/mm2 |  |  |  |  |
|  | 直流电阻 |  | 0.284Ω/km |  |  |  |  |
|  | 短路电流 (0.25s, 40℃~300℃) |  | 34.09kA |  |  |  |  |
|  | 短路电流容量 I2t |  | 275kA2S |  |  |  |  |
|  | 最小弯曲半径： |  | 施工：415mm |  |  |  |  |
|  |  |  | 运行：249mm |  |  |  |  |
|  | 拉重比 |  | 13.07 |  |  |  |  |

## 1.3 牵张场平面布置示意图

本工程导线架设方式采用“一牵4+一牵4”，地线采用“一牵1”张力架设方式。本方案为一牵4+一牵4”导线架设方式，与“一牵1”展放方式相类似，根据地线参数选择满足要求施工机具即可，牵张场平面布置示意图如下：

图1.3-1 “一牵四+一牵四”牵引场平面布置图

图1.3-2 “一牵四+一牵四”张力场平面布置图

## 1.4 施工要求

1.4.1 质量目标要求

本公司在粤港澳大湾区500千伏外环东段工程（河源段）施工（第二标段）施工中争取达到以下质量目标：

- 工程所有检查（检验）项目质量等级：B级以上；

- 单位、分部、子分部、分项工程优良率≥80%；

- 单位、分部、子分部、分项工程一次验收合格率100%；

- 工程质量等级：优良；

- 顾客满意度≥90分；

- 工程移交后30天内按时移交竣工资料，质量记录、竣工资料和文件资料真实、齐全、完整、准确、系统、整洁，达到工程档案管理要求；

- 杜绝移交时存在未完项目；

- 杜绝重大质量事故、确保工程无永久性缺陷；

- 施工工艺质量美观良好；

- 满足设计文件和现行国家施工验收规范要求，实现达标投产目标，创国家优质工程奖；

- 送电投入运行一次成功。

1.4.2 安全目标要求

本公司在粤港澳大湾区500千伏外环东段工程（河源段）施工（第二标段）施工中争取达到以下安全目标：

- 不发生人身死亡事故；

- 不发生人身重伤事故；

- 不发生重大环境污染事故；

- 轻伤人身事故≤3‰；

- 不发生同等责任及以上死人交通事故；

- 不发生火灾事故；

- 不发生触电事故；

- 不发生责任设备损坏事故；

- 不发生高空坠落事故；不发生高处落物伤人事故；

- 不发生重大基础开挖、架子搭、拆坍塌事故；

- 个人安全防护用品、用具合格率100％；

- 特种作业人员持证上岗率100％；

- 作业前对各项施工作业活动进行安全技术交底100％；

- 施工作业场所材料堆放，易燃、易爆等危险物品采取的模块化管理。

1.4.3 本工程工期要求

本工程实际开工日期2022年08月16日，计划竣工日期为2023年06月30日。

1.4.4 架线施工工期要求

本工程架线分部工程计划开工日期为2022年12月15日，计划完工日期为2023年05月31日。

## 1.5 风险辨识与分级

1.5.1 风险辨识

根据《广东电网有限责任公司基建施工作业风险管控业务指导书》要求，针对本方案架线施工的交叉跨越情况的各种危害根据评价依据对其进行了逐一评估，本方案作业内容实施过程中主要存在以下风险：坠落、触电、设备跳闸、物体打击、交通意外等。

1.5.2 风险分级

根据《中国南方电网公司基建施工作业风险分级管控要求(2022版)》，本方案作业类型属于跨(穿)越10kV及以上、110kV以下带电线路的架线(拆除)作业，属于中风险作业。

1.5.3 基准风险分析

依据《电力建设施工安全基准风险指南（2022版）》，本方案作业内容实施过程中的安全基准风险分析情况如下：

| 序号 | 作业任务 | 风险名称 | 风险种类 | 后果 | 暴露 | 可能性 | 风险值 | 风险等级 | 风险控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 不按规定使用安全防护用具/ 个人防护用品* | 物体打击/高处坠落 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 配备合格的安全防护用品（用具）。进入现场施工人员戴安全帽，并正确使用个人安全防护用品。空处作业人员必须使用全方位防冲击安全带。施工过程做好安全检查及安全监护工作 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 吊起的物件绑扎不牢固 | 物体打击/ 设备破损 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 安全监护制，吊车起吊应由专人指挥。严格执行规程：吊件和起重臂下方严禁有人；严禁吊件从人或驾驶室上空越过；起重臂及吊件上严禁有人或有浮置物；吊挂钢丝绳间的夹角不得大于120°；起吊物绑扎牢固 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 吊件起吊操作不按规程操作 | 物体打击/ 设备破损 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 确认制动装置完好有效。严格执行规程：起吊速度均匀、平稳，不得突然起落；吊件不得长时间悬空停留，短时间停留时，操作人员、指挥人员不得离开现场；起重机运转时不得进行检修；吊钩悬挂点与吊物重心在同一垂线上，吊钩钢丝绳垂直，严禁偏拉斜吊；落钩时防止吊物局部着地引起吊绳偏斜；吊物未固定好严禁松钩；起吊成堆物件时，应有防止滚动或翻倒的措施；起重机吊臂的最大仰角不得超过制造厂铭牌规定。起重作业应由起重工担任指挥，指挥信号必须准确、清晰。吊件或吊臂下方严禁站人或人员通过。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 登杆塔时没有检查脚钉，携带长、重物上下杆塔 | 高处坠落 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 登杆过程注意检查（塔）时检查脚钉及构件是否牢固，手抓角钢登杆（塔）。不能随身携带重物上下杆塔，应使用绳索传递重物 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 高处物体搁置或绑扎不牢坠落 | 物体打击/ 设备破损 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 人员配备安全帽。避免上下交叉作业，高处作业垂直下方严禁人员逗留。高处闲置工具、材料应捆绑牢靠，严禁浮搁在杆塔上 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 未按规定程序验电、挂（拆）接电* | 触电 | 50 | 1 | 3 | 150 | 中风险 | 施工前，向运行单位提出停电申请，并办理工作票。在未接到停电工作命令前，严禁任何人接近带电体。现场接到停电通知后，应使用合格验电器进行验电，确认无电压后，立即在作业范围的两端装设工作接地线。操作过程做好安全监护工作。在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上均应悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 线盘架或工器具残缺 | 物体打击 | 25 | 1 | 3 | 75 | 中风险 | 线盘架放置平稳、牢固，工器具完整可靠。线盘与线盘架匹配，线盘转动灵活。线盘架设专人看护。线盘转动灵活，线盘结构稳定，破损或松动的线盘需处理好后方可使用，制动可靠 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 牵张设备及转角滑轮的桩锚不牢固 | 物体打击 | 25 | 1 | 1 | 25 | 低风险 | 牵张设备及转角滑轮的桩锚在安装前需按方案检查坑深、地锚关键受力部件等。转角滑轮使用闭环式滑轮。设专人看护 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 牵张设备操作人员无证上岗 | 设备破损 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 牵引设备操作人员应持上岗证 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 放紧线通信不良 | 物体打击 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 设专人统一指挥。通信联络迅速、清晰、畅通，严禁在无通信联络及视野不清的情况下放线 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 导引绳、牵引绳连接不合格 | 局部停电 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 钢丝绳绳套插接长度须符合要求。钢丝绳使用专用工具连接，牢固可靠。连接器、旋转器应完好，安装正确紧固可靠，满足受力要求且能通过放线滑车。护线人员坚守岗位，随时注意放线情况，尤其是重大跨越处、转角塔、上扬点及各路口等处来往车辆。旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 牵引绳与导、地线连接不牢固 | 物体打击 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 使用专用工具连接，牢固可靠，过程注意检查，受损严重严禁使用。牵引绳与导、地线连接要可靠，连接口应缠胶布。连接后要检查连接部位。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 导引绳、牵引绳被障碍物卡住 | 夹伤 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 牵引时接到任何岗位的停车信号都必须立即停止牵引；张力机必须按现场指挥的指令操作。导引绳被障碍物卡阻时，作业人员必须站在线弯的外侧并使用工具处理，不得用手直接推拉。转角塔（包括直线转角塔）的预倾滑车及上扬处的压线滑车必须设专人监护 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 跑线* | 物体打击触电 | 50 | 2 | 1 | 100 | 中风险 | 护线人员坚守岗位，随时注意放线情况，发现跳槽应及时停机处理。牵张设备操作人员密切关注牵引力变化。放线用钢绳的安全系数不得少于3倍。导线的尾线或牵引绳的尾绳在线盘或绳盘上的盘绕圈数均不得少于7圈。导地线或牵引绳带张力过夜必须采取二道保险临锚安全措施。旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒。检查紧线主要受力工器具是否合格并符合使用要求，紧挂线时必须采用双保险措施。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 感应电危害* | 触 电 高处坠落 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 施工段内的杆塔必须接好接地体并确认接地良好。牵张设备可靠接地，牵张机手操作人员配备绝缘手套和干燥的绝缘脚垫。牵张设备出线端的牵引绳及导线必须安装地滑车。验电、挂工作接地线，安全工具器符合要求。放线过程人员下导线（钢丝绳）处理故障前，应先安装临时工作接地，消防感应电危害。跨越不停电线路时，两侧杆塔放线滑车应接地。绝缘工器具按规程规定定期检验合格 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 质量不合格的工器具 | 物体打击 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 使用前按规定进行拉力试验，并按规定填写工器具检查表。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 转向现场受力内角侧作业 | 物体打击 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 牵引转向滑车围成的区域内侧严禁有人。牵引绳进入的主牵引机高速转向滑车与钢丝绳卷车的内角侧严禁有人 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 处置导引绳被卡挂不当 | 物体打击 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 导、地线被卡阻时立即停车，应使用工具处理，严禁用手推拉导、地线。严禁跨越展放中的导、地线或站在导、地线的垂直下方或内角侧。放线钢绳的安全系数不得少于3倍 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 跨越设施无人看护 | 物体打击触电设备破损架体倾覆 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 跨越架、路口派专人看管。护架人员要穿反光衣，随时协助疏导交通。跨越架悬挂安全警示标志 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 导引绳、牵引绳有缺陷 | 局部停电物体打击 | 50 | 1 | 3 | 150 | 中风险 | 导引绳、牵引绳的安全系数不得小于3，严格按照施工方案执行。导引绳、牵引绳的端头连接部位、旋转连接器及抗弯连接器在使用前由专人检查。钢丝绳损伤、销子变形、表面裂纹等严禁使用。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 杆塔滑轮无人看护 | 高处坠落 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 杆塔滑轮特别是耐张塔滑车设专人看护。放线信号传达做到迅速、清晰，通信联络畅通 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 地锚埋深不符合安全规程要求 | 物体打击 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 地锚深度、方向必须按作业指导书要求进行开挖，地锚须验收合格后方可掩埋。锚线工具选择必须符合作业指导书要求 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 导、地线地面临锚，没有相互独立，使用的临锚工器具不能承受全部紧线张力 | 物体打击 | 25 | 1 | 1 | 25 | 低风险 | 导地线临锚装置必须经过受力计算，导、地线地面临锚和过轮临锚相互独立。特殊跨越的地面临锚，导、地线设双重保护。临锚工器具选用与导线匹配，能承受全部紧线张力。使用双钩或花篮作临锚时，花篮要用铁丝绑扎固锁，双钩要卸去手柄 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 升空操作不按安全规程规定程序作业 | 物体打击 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 使用压线装置进行升空作业，严禁直接用人力压线。直线松锚升空前使用压线工具将导引绳或导地线压住，松开上一个紧线档和本紧线档的自身临锚，然后操作压线工具将导线缓慢升空，升空时严禁直接用人力压线。压线滑车设控制绳并缓慢回松，防止压线滑车突然脱钩坠落伤人升空前应核实跨越带电线路及重要跨越物距离，防止升空后导线距离与跨越物安全距离不足。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 紧线操作不按安全规程规定程序作业 | 物体打击 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 做好安全监护。在紧线、挂线、松线过程中任何人不得站在导、地线垂直下方。不得跨越将离地面的导线或避雷线。监视行人不得靠近牵引中的导线或避雷线。传递信号及时、清晰，护线人员不得擅自离岗。紧线段内的跨越架、建筑物、交叉路口、转向滑车处、导地线上扬点及距居民区、人员集中地方比较近的线段设专人监护 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 手扳葫芦防脱钩装置失效* | 高处坠落物体打击 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 检查手扳葫芦的吊钩、链条、转动装置及刹车装置等合格后方可使用。手扳葫芦防脱钩装置齐全有效。手拉链或者扳手的拉动方向与链槽方向一致，不得斜拉硬搬， 操作人员不得站在葫芦正下方。带负荷停留较长时间或过夜时，将手拉链或扳手绑扎在起重链上，并采取保险措施 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 紧线时信号传递不明确，通信联络不畅通 | 高处坠落 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 通信联络信号传达迅速、清晰、畅通，信号不明时严禁紧线作业。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 紧线现场布置不符合安全要求 | 物体打击 | 5 | 1 | 3 | 15 | 可接受风险 | 按施工技术措施或作业指导书的规定进行现场布置及选择工器具。紧线杆塔的临时拉线和补强措施以及导线、避雷线（光缆）的临锚准备应设置完毕。牵引锚桩距紧线杆塔的水平距离满足安全施工技术的规定。锚桩布置与受力方向一致，并埋设可靠。紧线的卡线器的规格必须与线材规格匹配，不得代用 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 紧线工具与导、地线规格不匹配 | 高处坠落 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 使用专用紧线工具且规格与线材规格匹配，不得代用。紧线工具有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷时严禁使用。双钩紧线器换向爪失灵、螺杆无保险螺丝、表面有裂纹或变形等情况时严禁使用 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 断线时跑线 | 物体打击/触电 | 50 | 2 | 1 | 100 | 中风险 | 待割的导线在断线点两端事先用绳索锚固或绑牢，严禁带张力强行断线。导线割断后通过滑车将导线松落至地面。作业过程应尽量避开交叉作业，上下传递物品通过绳索，严禁抛掷，高处使用的工器具放牢或缚好，防止坠落伤人 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 张力放线无人指挥 | 物体打击 | 25 | 1 | 1 | 25 | 低风险 | 作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，张力放线的牵引场、张力场设专人指挥，放线段内各跨越处、人行道、转角塔、上扬点等及走板设有专人负责监护。无人指挥严禁进行放线作业。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 失控的尾线 | 物体打击 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 展放导地线、牵引绳将要放完时减速牵引，剩下的尾线或尾绳还有6圈左右时停止牵引，使用人力把剩余部分倒出来。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 接近未停电的带电体 | 触电 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 临近带电化开作业时，人体与带电体的安全距离需满足安规要求。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 接地的带电线路 | 触电 | 15 | 2 | 1 | 30 | 低风险 | 施工负责人接到停电工作命令后，严格按照规程及工作票进行验电，确定无电后方可进行接地 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 验电操作不规范 | 触电 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 验电时必须逐项进行，同杆塔设有多层电力线时，必须先验低压再验高压，先验下层再验上层 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 未挂接地线的停电线路 | 触电 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 经验证确实停电后，必须立即在工作范围内两端挂工作接地 线，同时将三相短路。接地线挂好后，施工负责人方准下令进行施工 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 未挂接地线的停电分支线路 | 触电 | 15 | 2 | 1 | 30 | 低风险 | 凡有可能送电到停电线路的分支也必须加挂工作接地线。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 不可靠的接地线 | 触电 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 工作前，必须先检查接地线完好、可靠后方可进行工作 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 未检查的接地 | 触电 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 工作间断或过夜时施工段内的全部工作接地必须保留，再进行工作时，首先应检查接地线是否完好、可靠后方准再次进行工作。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 遗漏未拆除的接地线 | 局部停电 | 15 | 2 | 1 | 30 | 低风险 | 工作结束后，现场施工人员负责人必须对现场工作情况进行全面检查，待全部作业人员（包括工具、材料）撤离后，清点人数，拆除各点工作接地线，撤离现场后，传令负责人方可宣布停电工作完毕，人员撤离现场，将停电命令交给运行单位。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 滞留在线路上的作业人员 | 触电 | 15 | 2 | 1 | 30 | 低风险 | 工作结束后，现场施工人员负责人必须对现场工作情况进行全面检查，待全部作业人员（包括工具、材料）撤离后，清点人数，拆除各点工作接地线，撤离现场后，传令负责人方可宣布停电工作完毕，人员撤离现场，将停电命令交给运行单位。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 重返带电线路的作业人员 | 触电 | 15 | 2 | 1 | 30 | 低风险 | 工作接地拆除，停电命令已交，就视为线路已经带电，严禁任何人再攀登带电杆塔进行工作。 |
|  | 架线与拆除导地线(含光缆) | 连接部位脱落导致的跑线 | 物体打击/触电 | 50 | 1 | 3 | 150 | 中风险 | 加强关键连接部位的检查。线头与牵引网套的连接指派专人负责检查。导线换盘前应在张力机前侧做好导线临锚，地锚深度应符合措施要求，停机锚线前线盘内导线不得少于6个圈。换盘时两盘子导线间应采用双头牵引网套连接，线头应套入牵引网套端部，保证有效连接度，牵引网套与线头的严格按措施要求进行绑扎，绑扎两道，每道不少于5匝。按措施要求进行张力控制，控制牵引绳或导线与封网的高度， 减小跑线时的冲击力，确保封桥索主承力绳的安全系数。封网主承力绳地锚深度应严格按措施要求进行开挖，且其对地夹角要求不大于25°，地锚规格应符合要求，两根主承力绳不得锚固在同一个地锚上。封网主承力绳必须采取双保险措施，凡是落地的锚固点必须派专人负责监护及守卫，避免人为破坏。跨越档要求悬挂接地滑车。挂滑车前应对滑车的关键连接件进行检查，避免因滑车连接件强度降低引起的滑丝引起的滑车脱落现象。导线拖放到位后，应立即进行牵张两场的线端临锚，导线锚固严格按措施要求施工。跨越档要求进行塔上的临时锚固。各导线、光缆临锚设施应严格按措施要求进行配置，必须保证地锚洞的深度，地锚埋设前应报项目部安全专责验收，并经监理工程师签字认可才允许进行填埋。 |
|  | 导地线压接 | 接触口破损的液压钳顶盖 | 物体打击 | 5 | 3 | 3 | 45 | 低风险 | 作业前检查高压软管的接触口，确认其完好合格者方可使用。发现问题及时更换、维修。 |
|  | 导地线压接 | 不吻合的顶盖 | 物体打击 | 1 | 3 | 3 | 9 | 可接受风险 | 放入顶盖时，转动顶盖使其与钳体吻合，并随时检查，未吻合之前严禁液压操作 |
|  | 导地线压接 | 手指伸入压模内 | 夹伤 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，不得将手指伸入压模内。 |
|  | 导地线压接 | 回弹的线头 | 物体打击 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 切割导地线时线头绑牢，并有固定措施，防止线头回弹伤人。 |
|  | 导地线压接 | 无操作平台的高空压接 | 物体打击 | 15 | 1 | 1 | 15 | 可接受风险 | 高空压接施工，多分裂导线设操作平台，压接机和液压钳要有防坠落的稳固措施；现场设专人监护，压接作业下方严禁有人。 |
|  | 导地线压接 | 未系安全带进行高空压接 | 高处坠落 | 15 | 1 | 1 | 15 | 可接受风险 | 开工前，施工负责人对操作人员进行安全技术交底，现场设专安全监护人，作业人员高空压接操作前系好安全带，并拴在牢固的构件上。 |
|  | 导地线压接 | 未接地进行压接 | 触电 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 导地线压接操作前，使用符合规定要求的接地线进行接地。 |
|  | 导地线压接 | 未使用压线工具升空 | 物体打击 | 1 | 3 | 6 | 18 | 可接受风险 | 作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，升空作业使用压线装置，严禁直接用人力压线，压线滑车应设控制绳，压线钢丝绳回松应慢速。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 未正确佩戴安全帽的人员 | 物体打击 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 对作业人员进行安全技术交底，作业现场监护到位，作业人员进入施工现场正确佩戴安全帽. |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 未系安全带的高处作业人员 | 高处坠落 | 25 | 1 | 1 | 25 | 低风险 | 对作业人员进行安全技术交底、并设专人监护，高处作业人员系好安全带（绳）. |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 系在绝缘子串上的安全带 | 高处坠落 | 25 | 1 | 1 | 25 | 低风险 | 作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，并设专人监护，附件安装时，安全带拴在横担主材上，不得直接栓在绝缘子串上。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 不合格的专用工器具 | 物体打击 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 附件安装前，作业人员对专用工具进行外观检查，不符合要求者严禁使用。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 感应电 | 触电 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 在附件安装操作前，使用合格的接地线接地后再进行操作。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 相邻杆塔同时同相操作 | 打击、坠落 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，并设专人监护，相邻杆塔同时进行安装附件时，错开相位，严禁同相同时进行操作。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 高空作业下方有人 | 物体打击 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，并设专人监护，附件安装时，高空作业下方和吊件下方不得有人 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 悬挂点不对的提升工具 | 高处坠落 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 提线器或链条葫芦挂在横担的施工孔上提升导线；若无施工孔，使用钢丝绳套挂在横担主材上，并用圆木和软物保护。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 未加固的横担悬挂点 | 设备破损 | 15 | 2 | 1 | 30 | 低风险 | 在横担主材上使用钢丝绳套悬挂提升工具设备时，悬挂点采用圆木及软物作保护。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 超荷载使用的钢丝绳套 | 高处坠落 | 15 | 2 | 1 | 30 | 低风险 | 作业前，对钢丝绳受力进行计算，确定受力荷载后再选用钢丝绳。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 无二道防护绳的附件安装 | 高处坠落 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 作业前进行安全技术交底，附件安装离开杆塔本体结构时，作业人员使用二道防护绳（速差保护器）作业。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 断裂的金具 | 绞伤/打击 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 金具连接需按图施工，安装完成后应逐一对照图纸检查。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 坠落的导、地线 | 高处坠落 | 15 | 2 | 1 | 30 | 低风险 | 开工前进行安全技术交底，并设专人监护，采取钢丝绳套打好双保险。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 两端无接地的作业区段 | 触电 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 开工前进行安全技术交底，设专人监护，施工段内杆塔上附件安装时，操作前采用合格的接地线进行接地，并由专人检查确认做好防止感应电的安全措施后方可作业。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 未绑扎牢固的物品 | 物体打击 | 25 | 1 | 3 | 75 | 中风险 | 施工负责人对提升的金具、工具用绳索绑扎进行检查，确认牢固后方可操作，并且垂直下方不得站人。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 抛掷的物品 | 物体打击 | 15 | 1 | 1 | 15 | 可接受风险 | 开工前进行安全技术交底，现场设监护人，使用绳索传递所用的工具、材料。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 无监护人的作业 | 打击、坠落 | 15 | 1 | 1 | 15 | 可接受风险 | 高空作业时，杆塔下设监护人，监护人随时要观察作业人员活动情况，发现违章作业及时纠正。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 坠落的放线滑车 | 设备破损 | 15 | 1 | 1 | 15 | 可接受风险 | 开工前进行安全技术交底，拆除放线滑车用绳索绑紧滑车向下松滑，并加强现场监护，严禁将滑车直接向下扔。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 制动失灵的飞车 | 高处坠落 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 开工前进行安全技术交底，两侧杆塔高差较大段内，用绳索把飞车固定在导线上，防止飞车制动失灵时造成跑车现象。携带重量及行驶速度不得超过飞车名牌规定。每次使用前应进行检查，飞车的前后活门应关闭牢靠，刹车装置应灵活可靠。行驶中遇有压接管时应减速，安装间隔棒时前后轮就卡死。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 安全距离不够的飞车 | 碰撞、触电 | 25 | 1 | 1 | 25 | 低风险 | 开工前进行安全技术交底，加强现场监护，飞车越过飞车通过跨越架、电力线、通讯线要慢行通过，保证对带电体的安全距离。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 湿滑的杆塔 | 高处坠落 | 25 | 1 | 1 | 25 | 低风险 | 进行高空作业时，把杆塔上的雪、霜清除干净，并采取防滑措施。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 恶劣的天气 | 高处坠落 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 密切留意天气预报，遇到黄色以上预警天气，作业人员停止高处作业，马上下塔。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 转移时失去保护 | 高处坠落 | 15 | 2 | 1 | 30 | 低风险 | 人员跨过间隔棒或经过绝缘子串转移工作位置时，采用双保险，保持不失去保护 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 无监护人的飞车作业 | 触电 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 飞车附件经过带电线路时，必须设随车监护人，留意下面的危险情况 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 潮湿的绝缘绳 | 触电 | 15 | 2 | 1 | 30 | 低风险 | 在带电线路上方的导线上测量间隔棒的距离时，严禁使用潮湿量绳或带金属量绳。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 无人监护的转向滑车 | 物体打击/高处坠落 | 50 | 1 | 1 | 50 | 低风险 | 对紧线段内的转向滑车设专人监护，确认安全后，方可向指挥人员报告可以进行紧线。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 无人监护的上扬导地线 | 物体打击/高处坠落 | 15 | 1 | 1 | 15 | 可接受风险 | 对紧线段内导线上扬处，设专人监护，根据技术文件提供的压线工具进行压线，确认安全后，方可向指挥人员报告可以进行紧线。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 距离杆塔太近的牵引地锚 | 设备破损 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 作业前，施工负责人检查牵引地锚距紧线杆塔的水平距离，确认其满足施工措施要求、埋设可靠后方可作业，以免距离太近导致下压力过大。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 与受力方向不一致的地锚马道 | 物体打击 | 15 | 1 | 3 | 45 | 低风险 | 敷设地锚前，由施工负责人进行检查地锚马道布置情况，确认与受力方向一致后方可埋设地锚。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 不可靠的地锚 | 物体打击 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 敷设地锚前，由施工负责人进行检查，确认地锚埋设深度、规格大小、受力方向符合要求、牢固可靠后方可埋设地锚。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 无专人指挥进行紧线 | 物体打击 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 紧线段内的通讯联系必须始终保持畅通，信号中断立即停止牵引，设专人指挥，所有施工人员听从指挥，发现问题立即通知指挥人停机处理 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 过牵引挂线 | 物体打击/高处坠落 | 25 | 1 | 3 | 75 | 中风险 | 挂线时，当金具接近挂点时应停止牵引，过牵引长度不能超过GB50233规定，然后操作人员方可从安全位置到挂线点进行操作，挂线时随时观测驰度，以免牵引力过大。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 超负荷使用的临锚工器具 | 物体打击 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 工器具的选用按各自能承受全部紧线张力选用，同时考虑因过牵引而产生的张力。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 跨越将离地的导地线 | 物体打击 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 作业前，施工负责人对作业人员进行安全技术交底，并设专人监护，作业人员等导地线离地后再跨越或绕道通过，不得跨越即将离地的导地线 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 打滑的手板葫芦 | 物体打击 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 工器具定期进行维护、保养、试验；使用前进行认真检查，确认手板葫芦完好后方可使用。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 带张力断线 | 物体打击 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 导线断线前，将导线两端锚固拉紧至松弛状态，确认导线不带张力方可进行断线，严禁带张力断线。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 站在放线滑车进行断线操作 | 碰撞 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 施工作业前，施工负责人对作业人员进行安全交底，现场设监护人，作业人员站在安全位置上进行断线操作，严禁站在放线滑车上进行操作。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 交叉作业 | 物体打击 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 作业过程避开交叉作业，使用的工具或材料用绳索绑牢在铁塔上，防止坠落伤人 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 抛掷的物体 | 物体打击 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 施工作业前，施工负责人对作业人员进行安全交底，现场设监护人，上下传递物品用绳索绑牢传递，严禁抛掷。 |
|  | 紧线、附件安装(含光缆) | 临锚过夜的导线 | 设备破损 | 5 | 2 | 3 | 30 | 低风险 | 割断后的导线在当天挂接完毕，避免过夜，过夜时做好二道保护措施。 |

# 二、编写依据

本施工方案根据输电线路工程的具体情况，依据国家、行业、南方电网公司现行法律、法规、规范、规定及我公司相关文件、料编制而成，作为本标段施工管理的指导性文件。

| 序号 | 标准及规范名称 | 编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中华人民共和国安全生产法(2021修正) | 主席令第 88 号 |
| 2 | 中华人民共和国电力法(2018年修正) | 主席令第 60 号 |
| 3 | 中华人民共和国民法典 | 主席令第 45 号 |
| 4 | 电力建设工程施工安全监督管理办法 | 国家发改委令第 28 号 |
| 5 | 电力建设工程施工安全管理导则 | NB/T 10096—2018 |
| 6 | 建筑施工现场环境与卫生标准 | JGJ 146-2013 |
| 7 | 建设工程质量管理条例 | 国务院令第 714 号 |
| 8 | 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 | 住建部令﹝ 2018 ﹞ 37 号 |
| 9 | 电力安全工作规程电力线路部分 | GB 26859-2011 |
| 10 | 110~750kV架空输电线路施工及验收规范 | GB 50233-2014 |
| 11 | 电力建设安全工作规程第2部分：架空电力线路部分 | DL 5009.2-2013 |
| 12 | 输变电工程达标投产验收规程 | DL 5279-2012 |
| 13 | 架空输电线路无跨越架不停电跨越施工导则 | DL/T 5301-2013 |
| 14 | 中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程 | Q/CSG 510001-2015 |
| 15 | 《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》第1册：输电工程 | Q/CSG 411002-2012 |
| 16 | 中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法 | Q/CSG2052074-2021 |
| 17 | 中国南方电网有限责任公司基建施工作业风险管控业务指导书 | Q/CSG2054001-2021 |
| 18 | 广东电网有限责任公司基建安全管理细则 | Q/CSG-GPG 2 05 3 001-2021 |
| 19 | 广东电网有限责任公司作业现场智慧安全监督管理细则 | Q/CSG-GPG 2 09 3 005-2020 |
| 20 | 广东电网有限责任公司现场作业风险管控业务指导书 | Q/CSG-GPG 4 09 4 001-2022 |
| 21 | 广东电网有限责任公司安全生产风险评估与控制管理细则 | Q/CSG-GPG 2 09 3 003-2021 |
| 22 | 工程建设标准强制性条文(电力工程部分) | 2016年版 |
| 23 | 《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》第1部分：输电线路 | 2012版 |
| 24 | 本工程的组织设计 |  |
| 25 | 本单位的安健环管理体系的相关文件 |  |
| 26 | 现场调查情况 |  |

# 三、施工计划

## 3.1 进度计划

本工程架线施工总工期计划：2022年12月15日-2023年05月31日，计划工期168工日。

## 3.2 机具使用计划

所有机具和设备必须严格按照“机具配置表”要求的数量进行配置，投入工程前由材料员、机械专责主持对机械设备进行全面检修和保养。各种机具必须经过检验合格后方可进入现场，本工程架线施工拟投入的机具使用计划如下：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 液压牵引机 | SAQ-250 | 台 | 4 | 大牵引 |
|  | 液压牵引机 | SAQ-75 | 台 | 4 | 小牵机 |
|  | 液压张力机 | SAZ-60*1 | 台 | 4 | 小张机 |
|  | 液压张力机 | SAZ-50*2 | 台 | 8 | 大张机，亦可配SAZ-40*4 |
|  | 导线放线滑车 | 五轮四线φ916*110 | 个 | 400 | 配加强型挂板，中间铁轮 |
|  | 单轮放线滑车 | Φ660 | 个 | 120 |  |
|  | 单轮放线滑车 | φ916 | 个 | 12 | 胶轮 |
|  | 高速转向滑车 | φ916 | 个 | 20 | 铁轮 |
|  | 压线滑车 | 80kN | 个 | 20 | 铁轮 |
|  | 压线滑车 | 80kN | 个 | 40 | 胶轮 |
|  | 铝合金卡线器 | LGJ-630/65KN | 个 | 320 |  |
|  | 地线卡线器 | GJ150/70KN | 个 | 24 |  |
|  | 无扭绳卡线器 | φ15/50KN | 个 | 60 | 1km/盘，共160盘 |
|  | 无扭绳卡线器 | φ24/135KN | 个 | 16 | 0.8km/盘，共60盘 |
|  | 无扭绳卡线器 | φ30/220KN | 个 | 16 | 0.5km/盘，共96盘 |
|  | 旋转连接器 | 50KN | 个 | 20 |  |
|  | 旋转连接器 | 80KN | 个 | 60 |  |
|  | 旋转连接器 | 180kN | 个 | 24 |  |
|  | 旋转连接器 | 250kN | 个 | 24 |  |
|  | 抗弯连接器 | 50KN | 个 | 280 |  |
|  | 抗弯连接器 | 80KN | 个 | 80 |  |
|  | 抗弯连接器 | 150KN | 个 | 80 |  |
|  | 抗弯连接器 | 250KN | 个 | 100 |  |
|  | 无扭钢丝绳 | □15*1000m | km | 160 | 导引绳、地线牵引绳 |
|  | 无扭钢丝绳 | □24*800m | km | 48 | 导引绳 |
|  | 无扭钢丝绳 | □30*500m | km | 48 | 导线牵引绳 |  |
|  | 手扳葫芦 | 6t*6m | 个 | 120 |  |  |
|  | 手扳葫芦 | 10t*10m | 个 | 120 |  |  |
|  | 迪尼玛绳 | φ20mm | m | 14000 |  |  |
|  | 高强度涤纶绳 | φ12mm | m | 66000 | 导引绳 |  |
|  | 高强度涤纶绳 | Φ6mm | m | 33000 | 导引绳 |  |
|  | 高强度涤纶绳 | Φ4mm | m | 33000 | 飞机绳 |  |
|  | 单头网套 | LGJ-630 | 条 | 80 |  |  |
|  | 单头网套 | LGJ-150 | 条 | 16 |  |  |
|  | 临锚绳 | 15m | 条 | 120 |  |  |
|  | 两线锚线架 | 100kN | 个 | 48 |  |  |
|  | 地锚 | 160kN | 个 | 96 | 配拉棒 |  |
|  | 导线剪 | J-30 | 把 | 8 |  |  |
|  | 卧式导线剪 | LGJ-190-720 | 把 | 6 |  |  |
|  | 四线提线器 | LGJ-630 | 付 | 48 |  |  |
|  | 一牵四走板 | Φ916*五轮 | 个 | 8 |  |  |
|  | 单线飞车 | 1kN | 个 | 12 |  |  |
|  | 高空作业平台 | 吊笼 | 个 | 12 |  |  |
|  | 压接管保护套 | LGJ-150 | 付 | 12 |  |  |
|  | 压接管保护套 | LGJ-630 | 付 | 200 |  |  |
|  | 压接机 | 200T | 台 | 10 | 配压模 |  |
|  | 机动绞磨机 | 5T | 台 | 20 |  |  |
|  | 对讲机 | GP3688 | 台 | 120 |  |  |
|  | 游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 4 |  |  |
|  | 接地滑车 |  | 套 | 20 | 牵张设备配套 |  |
|  | 钢丝绳套 | Φ17.5、φ19.5、φ24 | 条 | 若干 |  |  |
|  | 白棕绳 |  | m | 10000 |  |  |
|  | 软梯 | 15m | 副 | 10 |  |  |
|  | 单线飞车 |  | 个 | 6 |  |  |
|  | 卸扣 | 5T、8T、15T | 个 | 若干 |  |  |
|  | 起重滑车 | 5T | 个 | 100 |  |  |
|  | 传递滑车 | 1T | 个 | 50 |  |  |
|  | 磨绳 | Φ11.5 | m | 5000 |  |  |
|  | 全站仪 |  | 台 | 4 |  |  |
|  | 汽车吊 | 12~25t | 台 | 4 |  |  |

# 四、施工工艺技术

## 4.1 作业流程

本工程导线张力架线施工工艺流程如图4-1所示。

施工准备

牵张场地布置

导引绳展放

导地线展放

导地线连接

导地线紧线

放线滑车准备

跨越施工准备

附件安装

清理现场

牵引绳展放

机具准备

图4.1 导线张力架线施工工艺流程图

## 4.2 架线施工方法及工艺

4.2.1　施工准备

①　技术准备

1）架线施工作业前，由项目施工总负责组织有关人员对本工程在施工前进行以下技术准备工作：熟悉和审查施工图纸，编制详细的施工步骤和计划，进行技术交底。

2）项目施工总负责组织有关人员认真研究设计图纸，了解图纸的要求和原理，与建设单位、设计单位、监理单位共同解决图纸中问题，以便施工顺利进行，做好图纸会审记录并签证。

3）做好架线施工试点工作。首个架线区段试点需项目部技术、安全、质量负责人和施工队长、技术员、安全员及工程监理人员参加。试点的目的是为了检验技术交底的内容是否可行，总结经验，为全面开展架线施工作好准备。

② 机具准备

1）架线施工所使用的工具应经项目部安监部和工程部进行检验，并标识。检验合格者方可在本工程施工中使用。使用前必须进行外观检查，并进行标识。不合格者严禁使用，并且不得以小代大。

2）本工程使用的计量仪器（游标卡尺、经纬仪、扭矩扳手、钢尺）应经有相应资格的检测单位检验，检验合格者方可使用。

3）各种工器具运往现场前必须清理检查，主要工器具检查要求如下：

- 机动绞磨在使用前必须仔细检查各部件，特别是刹车装置是否完好。

- 手扳葫芦应完好无裂纹，转动部分应灵活无卡滞，制动装置有效可靠。

- 钢丝绳有下列情况之一者应报废或截除：

- 在一个节距内（每股钢丝绳捻一周的长度）的断丝根数超过表4.2-1规定报废标准者。

- 钢丝绳中有断股者。

- 钢丝磨损或腐蚀深度达到原直径40％以上者，或本身受过严重火烧或局部电烧者。

- 压扁变形和表面毛刺严重者。

- 断丝数量虽不多，但断丝增加很快者。

表4.2-1 钢丝绳一节距内断丝数报废标准

| 规格安全系数 | 6×19=114+1 |  | 6×37=222+1 |  | 6×61=366+1 |  | 18×19=342+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 |
| 小于6 | 12 | 6 | 22 | 11 | 36 | 18 | 36 | 18 |
| 6～7 | 14 | 7 | 26 | 13 | 38 | 19 | 38 | 19 |
| 大于7 | 16 | 8 | 30 | 15 | 40 | 20 | 40 | 20 |

4）编插钢丝绳套时，插接段长度不得小于钢丝绳直径的15倍，且不得小于300mm。

5）滑车必须经常检查及加润滑油，其边缘有裂纹或严重磨损、轴承变形者、吊钩外观检查有裂纹或明显变形者均不得使用。

③ 材料准备

1）金具应先在材料站进行试组装，各部件须连接准确、转动灵活，确保无误后再逐基发放。施工时须严格按图纸要求进行组装，严禁出现混用或错用现象。

2）导地线、光缆在架线前经监理见证由第三方检测单位拉力试验合格。

3）绝缘子、压接管等物资均已到货。

④ 现场布置

1）根据架线区段，对牵张场地做好场地平整，清除影响立塔的障碍物。

2）现场布置应符合文明施工要求，材料堆放整齐，现场设置施工标志牌和安全警示牌。

3）施工现场必须设置安全警示牌和施工标志牌，并插彩旗及安全标语。在邻近公路、村庄等施工现场设置有效的安全作业围闭。

4）拉线、绞磨必须使用地锚，严禁使用角铁桩锚固。

地锚坑的开挖应满足下述要求：

（1）地锚坑深度可视土质及地锚受力大小确定。可参照表4.2-2选择使用。

表4.2-2 地锚坑深度表

| 地锚受力（kN） | 坚硬土（m） | 一般土（m） | 泥沼土（m） | 备注（相当受力kg·f） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.4 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3000 |
| 49.0 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 5000 |
| 58.8 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 6000 |

（2）地锚坑必须开挖马道。马道对地面夹角应尽量与受力方向一致，一般不应大于40°。马道宽度不得太宽，以0.1～0.3m为宜，如图4.2-1所示。

图4.2-1 地锚埋设示意图

（3）当地锚坑位于松软地质或泥沼地带时，必须根据地锚受力情况采取下述方法加固，必要时要求项目部技术人员确认：

- 增加地锚坑深度。

- 加大地锚规格或用双地锚。

- 在地锚的受力侧增打角铁桩或挡板。

- 地锚选用表见表4-2-3。

表4.2-3　地锚选用表

| 名 称 | 规格（m） | 一般土埋深（m） | 相当受力（kg·f） |
| --- | --- | --- | --- |
| 线 | 1.4×0.3 | 1.5 | 4000 |
|  | 1.4×0.3 | 1.8 | 6000 |
|  | 2.0×0.5 | 1.8 | 8000 |
| 绞磨 | 1.2×0.2 | 1.5 | 3300 |
|  | 1.4×0.3 | 1.5 | 4000 |
| 注：土壤上拔角取20°。 |  |  |  |

（4）地锚受力前需进行验收，验收合格挂牌。

4.2.2 张力架线区段划分及导地线型号布置

4.2.2.1 张力架线区段划分

表4.2.2 张力架线区段划分

| 区段 | 杆塔起止号 | 区段长(m) | 牵引场位置 | 张力场位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GK182-K194 | 6099 | GK182 | K194 | 具体放线段和牵张场后续根据后续青苗情况再另行调整 |
|  | GH182-H194 | 6029 | GH182 | H194 |  |
|  | K194-K210 | 7765 | K210 | K194 |  |
|  | H194-H211 | 7719 | H211 | K194 |  |
|  | K210-GK226 | 7845 | GK226 | K210 |  |
|  | H211-GH228 | 7476 | GH228 | H211 |  |
|  | GK226-K233 | 3463 | GK226 | K233 |  |
|  | GH228-H236 | 3389 | GH228 | H236 |  |
|  | K233-GK247 | 6905 | GK247 | K233 |  |
|  | H236-GH251 | 6690 | GH251 | H236 |  |
|  | GK247-K263 | 6349 | GK247 | K263 |  |
|  | GH251-H267 | 6100 | GH251 | H267 |  |

- 4.2.2.2 导地线型号及布置

| 架线工序信息 |  |
| --- | --- |
| 导线布置 | ①本工程K、H线全线均采用8×JL/LB20A-630/45型铝包钢芯铝绞线。 ②本工程标段设置换位塔两基，K226和H230两基换位塔。 ③本工程标段导线由无锡江南电缆有限公司和广东新亚光电缆股份有限公司两家单位供货，其中GK182-K210、K263-构架档、GH182-H211、H267-构架档导线分盘为无锡江南电缆有限公司生产，K210-K263、H211-H267段导线分盘为广东新亚光电缆股份有限公司生产。 |
| 地线、光缆布置 | ①K线：左侧OPGW-150-48-1-1光缆，右侧JLB40-150地线。 ②H线：左侧OPGW-150-48-1-1光缆，右侧JLB40-150地线。 ③本工程标段KH线OPGW-150-48-1-1光缆均由深圳市特发信息股份有限公司生产，具体各段盘号及长度见光缆图册中的光缆明细表。 ④本工程标段KH线JLB40-150地线均由江苏中天科技有限公司生产。 |

- 图4.2.2.2-1 K线导线相序布置图

- 图4.2.2.2-2 K线地线布置图

- 图4.2.2.2-3 H线导线相序布置图

- 图4.2.2.2-4 H线地线布置图

4.2.3 跨越架搭设

4.2.3.1　架线施工前沿线调查交叉跨越情况，并与有关单位联系办理跨越手续，跨越架根据被跨越物情况采用不同型式结构。跨越架与被跨越物的最小安全距离见表4.2.3-1。

4.2.3.2　电力线跨越多采用搭设竹跨越架封顶的跨越方式，条件受限制的采用带电跨越架或其他跨越方式。跨越架与带电体之间的最小安全距离见表4.2.3-2。

表4.2.3-1　跨越架与被跨越物的最小安全距离	单位：m

| 被跨越物名称 | 公 路 | 通信线、低压配电线 |
| --- | --- | --- |
| 距架身水平距离 | 至路边：0.6 | 0.6 |
| 距封顶杆垂直距离 | 至路面：5.5 | 1.0 |

表4.2.3-2　跨越架与带电体之间的最小安全距离（最大风偏后）	单位：m

| 距离说明 | 线路电压等级（kV） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤35 | 66～110 | 154～220 | 330 | 500 |
| 架面与导线的水平距离 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 | 6.0 |
| 无地线时，封顶网（杆）与带电体的垂直距离 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
| 有地线时，封顶网（杆）与带电体的垂直距离 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 3.6 |

4.2.3.3　线路与跨越物正跨或斜跨角大于30°时，应考虑整体搭设跨越架，跨越架斜跨角小于30°时，可采取分相搭设跨越架，地线与边相共用一个，中相单独使用一个，并用经纬仪定位，以保证位置正确。

（1）	跨越架横线路长度

L =（考虑风偏）

式中：

L	——跨越架实际长度，m；

——两边线间距离，m；

θ	——线路与被跨越物夹角，°；

F	——施工线路导线和地线在安装气象条件下，跨越点的风偏距离，m。

（2）	跨越架宽度W（两主排之间的水平距离）

W=W1+2（X1+X2）

式中：

W1	——公路的宽度，电力线、通信线两边相距离，m；

X1	——跨越与被跨越物之间的最小水平距离（见表6-1、表6-2），m；

X2	——电力线、通信线的风偏距离（110kV以下取0.5m），m。

（3）	跨越架高度

H=h1+h2+h3

式中：

h1	——被跨越物高度，m；

h2	——跨越架与被跨越物最小安全距离，m；

h3	——高度裕度，m。跨越架宽度小于5m时取0.5m，大于5m时取1.0m。

4.2.3.4　搭设跨越架使用材料应注意：

（1）	跨越架使用毛竹时，小头有效直径不小于75mm，搭设时立柱间距离一般为1.5m左右，横杆上下距离一般在1.0m左右；立柱及支撑杆应埋入土内不少于0.5m；一般跨越架上部不用封顶，比较重要的跨越需要封顶时一般采用斜向或交叉封。

（2）	不停电搭设跨越架，一般用于10～35kV的带电线路，搭设时线路应退出重合闸，并邀请被跨越线路运行部门人员现场监护，且应在良好的天气下进行，应用坚实而干燥的竹或杉木杆搭设，并在远离被跨越线路侧打临时拉线，以控制杆不向带电侧倾倒；搭设电力线跨越架的架杆应保持干燥，防止感应电压伤人，竖于地面的架杆埋深不小于0.5m，跨越架结构要牢固。搭设带电跨越架时，靠近电力线以上部分严禁使用铁丝绑扎。跨越架两边顶端应起羊角保护。

（3）	为防跨越架顶磨损，应选择好控制挡的水平放线张力，对个别有摩擦的用圆木补强。

（4）	带电跨越架必须在两头各挂一块“有电危险，严禁攀登”的警示牌。

（5）	公路跨越架夜间设红色标志灯，在施工过程中派人监护。公路跨越架必须在前后200m处设有“电力施工，车辆慢行”的警示牌。

（6）	跨越架的拆除按搭架时的反顺序自上向下拆除，且须一件一件地拆除，严禁整片推倒。

备注：本工程跨越架搭拆及封网措施另行编制专项施工方案。

4.2.4 牵张场地布置

4.2.4.1 张力放线段的划分原则：

（1）一般情况下，张力放线段的长度宜为5～8km，放线滑车15个。当选择牵张场地非常困难时，放线滑车数量不应超过20个。

（2）选用的放线段长度与线轴导线累计线长相近的方案以减少直线压接管数量。如果导线供货为定长时，放线段长度应与线轴中线长的整数倍相近。

（3）张力场、牵引场宜是地势平坦，交通方便的直线塔之间。

（4）牵张场地应满足牵引机、张力机能直接运达到位，且道路修补量不大，场地面积不应小于：张力场：55m×25m；牵引场：30m×25m。牵、张机出口与邻塔悬挂点间的高差角不应超过15°。

（5）大牵引机、大张力机一般布置在线路中心线上，其方向应对正邻塔导线悬挂点，使绳（或线）在机上的进出方向垂直大牵引机的卷扬轮和大张力机的张力轮中心轴。对于地形受限制的地方，可采用转角引出的方式布置牵张场地，转向场地的布置应另编写特殊施工方案且符合安全使用要求。

（6）大牵机和大张力机需掉头转向是，第二次就位与第一次就位重叠10-15m以利导线连接。

（7）临锚架与大牵引机、大张力机间保持约20m的距离，与邻塔导线的挂点间的高差角度不大于20°，张力机、牵引机顺线路出口方向与邻塔导线悬挂点的高差角度不大于15°，与邻塔的导线的水平夹角不大于5°。

（8）在大张力机后方约15m处，成扇形布置前后八个放线架，使导线出线方向垂直于放线架中心轴掉车布置在放线架的后方，其侧面为导线集放区。

（9）地锚坑应根据地质条件经计算确定深度，地貌必须设置马道，其马道对滴水平夹角应不大于45°。

（10）布线。布线方法采用连续布线法，即放线均按展放顺累计机线长使用导线线轴；第一相放完后，将导线切断，余线接着使用于第二项，依次类推，知道放完各相再将余线转入下一阶段。布线时必须对线长进行计算，要严格控制压接管位置，杜绝压接管在不允许接头档或直线塔悬垂夹15m以内，尽量减少短线头，不利下次展放。此外应严格控制压接管数量，做到数量减少。具体的布线表在各区段架线前编制完成。

4.2.5 放线滑车悬挂

4.2.5.1 直线塔上悬垂放线滑车悬挂一般与悬垂绝缘串一起吊装。悬垂绝缘子串及放线滑车吊装前应作下列检查：

（1）悬垂绝缘子串及金具的组装符合设计图纸规定。

（2）放线滑车与绝缘子串连接方式可靠、正确。

（3）绝缘子碗头、球头与弹簧销之间的间隙配合适当。

（4）采用合成绝缘子串的应同时安装出线操作梯，以防合成绝缘子串受损。

（5）耐张塔转角小于30°时，每相导线横担端部悬挂一个放线滑车；转角大于30°时，每相导线悬挂两个放线滑车。耐张塔的放线滑车，为防止受力后跳槽，应采取预倾斜措施，并随时调整倾斜角度，使导引绳、牵引绳、导线的方向基本垂直于滑车轮轴。

（6）经验算达到以下条件的杆塔应悬挂双滑车：

① 加在滑车上的荷载大于滑车的承载能力时。

② 滑车包络角角度值大于30°时。

4.2.5.2 考虑本工程八分裂导线的特殊性，本工程采用定制挂板连接直线金具串悬挂直线塔挂车，直线塔滑车悬挂示意图详见《附件：直线塔放线滑车悬挂方案图》。

4.2.5.3 耐张转角塔放线滑车用专用挂具或等将放线滑车挂在横担的合适位置处，横担挂滑车的位置应具备如下条件：①该处可安全承受放、紧线荷载；②紧线后导线距最终安装位置较近；③作业方便；挂滑车钢绳套的安全系数应不小于4。耐张转角塔放线滑车悬挂示意图如下：

图4.2.5.3-1 “2×（一牵4）”方案耐张塔双放线滑车悬挂示意图

图4.2.5.3-2 “2×（一牵4）”方案耐张塔单放线滑车悬挂示意图

注：耐张转角塔悬挂双滑车时，应计算导线在两滑轮顶处的高度差和挂具长度差，若挂具长度差大于300mm时，应使用不等长挂具悬挂双滑车，长挂具要挂在导线悬垂角度大的一侧，短挂具要挂在导线悬垂角度小的一侧。

4.2.6 导引绳、牵引绳展放

4.2.6.1　初级导引绳采用无人机展放φ4mm迪尼玛绳落于铁塔顶面上，作业人员将初级导引挪移并过渡到需用相的放线滑车内，各段采用小顿位旋转连接器相连接，使其在施工段内贯通相连，导引绳展放顺序如下：

φ4mm迪尼玛绳→φ6mm迪尼玛绳→φ12mm迪尼玛绳→φ15mm无扭钢丝绳→φ24mm无扭钢丝绳→4根φ15mm无扭钢丝绳，4根φ15mm无扭钢丝绳展放到位后两根分别用于地线和光缆的牵引绳。

4.2.7 牵引绳及导地线展放

4.2.7.1　导引绳分段展放完毕后，将各段连接升空，利用小牵张系统牵引更大规格的牵引绳，牵引顺序为φ15mm无扭钢丝绳→φ24mm无扭钢丝绳→φ30mm无扭钢丝绳。

图4.2.7.1 小牵张系统构成示意图
1—小牵引机；2—导引绳；3—架线滑车；4—旋转连接器；5—牵引绳；
6—抗弯连接器；7—小张力机；8—牵引绳盘架；9—接地滑车

4.2.7.2　展放牵引绳，开始时应慢速牵引。待系统运转正常后，方可全速牵引，其速度应控制在40～70m/min。

4.2.7.3　当放线段内的地线或牵引绳展放到位后停止牵引，用卡线器将地线或牵引绳的前后端锚固在地锚上。

4.2.7.4　导线放线准备妥当且牵放系统连接好后，拆除牵引绳上的卡线器，并在牵引机前的牵引绳上安装钢质接地滑车，进行导线展放工作。

4.2.7.5　分裂导线展放过程应控制好各子导线放线张力，使各子导线张力基本一致，保持牵引走板平衡，当牵引走板通过第一基杆塔并向第二基杆塔爬坡时，将张力调整到规定值。

4.2.7.6　导线调平后，牵引机逐步增大牵引力和速度。牵引力的增值一次不宜大于5kN，避免增幅过大引发冲击力。牵引速度开始时宜控制在50m/min，运转正常后，控制牵引速度在60～120m/min。

4.2.7.7　当牵引走板接近转角塔的放线滑车时，应减缓牵引速度，并注意按转角塔监视人员的要求，调整子导线放线张力，使牵引板的倾斜度与放线滑车倾斜度相同。牵引板通过滑车后，即可恢复正常牵引速度及正常牵引速度及正常放线张力。

4.2.7.8　当导线盘上的导线剩下最后一层时，应减慢牵引速度；当盘上导线剩下3～5圈时，应停止牵引，倒出盘上余线，卸下空盘，装上新盘导线，两端头做临时连接后将余线盘入线盘，继续牵引展放导线，接口出张力机后临锚进行压接连接。

4.2.7.9　导线展放到位后，放线段的两端导线临时收紧连接于地锚上，以保持导线对地面有一定的安全距离。分裂导线临锚时各子导线间应相互错开位置以防导线之间发生鞭击受损。

4.2.8 导地线压接连接

4.2.8.1 压接要求

| 导、地线耐张线夹型号 | 导线耐张线夹：NY-630/45BG；导线接续管：JYD-630/45BG； 地线耐张线夹：NY-150BG-40；地线接续管：JY-150BG-40； |
| --- | --- |
| 导、地线压接设备及模具 | - 导、地线压接采用200t液压机为动力，配以相应的钢模进行液压压接，压接管压后呈成六边形。 - 压接作业方法遵循《SDXL-ZW-10 导地线压接作业指导书》。 - 导、地线压接使用模具及压后对边距见下表：（计算公式：0.866×0.993×D+0.2=压后值（mm），D为管外径。） |

4.2.8.2 相关压接数据

| 导地线型号 | 压接管、接续管型号 | 管质分类 | 压接管外径 mm | 压后对边距最大允许值mm | 压模型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JL/LB20A-630/45导线 | NY-630/45BG | 铝 | 60 | 51.80 | L60 |
|  |  | 钢 | 20 | 17.40 | G20 |
|  | JYD-630/45BG | 铝 | 60 | 51.80 | L60 |
|  |  | 钢 | 24 | 20.84 | G24 |
| JLB40-150地线 | NY-150BG-40 | 铝 | 38 | 32.88 | L38 |
|  |  | 钢 | 26 | 22.56 | G26 |
|  | JY-150BG-40 | 铝 | 38 | 32.88 | L38 |
|  |  | 钢 | 26 | 22.56 | G26 |

导地线压接连接见《导地线压接作业指导书》及差异化分析表。

4.2.9 导地线紧线

4.2.9.1　紧线顺序：先紧地线，后紧导线。对单回路线路导线，先紧中相线，后紧边相线；对双回路或多回路导线，按先紧左、右上相，再紧左、右中相，最后紧左、右下相的顺序。

4.2.9.2　紧线系统布置如图4.2.9-1所示。

4.2.9.3　分裂导线紧线时，各子导线牵引系统应做到基本同步收紧，同步看弛度。当弛度调整符合设计规定及验收规范要求时，进行画印，设置过轮临锚。过轮临锚布置如图4.2.9-2所示。

4.2.9.4　在本紧线段与上紧线段的衔接档内，进行导（地）线直线压接，拆除导（地）线的线端临锚，使导地线由地面升至空中等项作业，简称为松锚升空。

图4.2.9-1　紧线系统示意图
1—导线；2—卡线器；3—总牵引钢丝绳；4—起重滑车；5—地滑车；
6—绞磨钢丝绳；7—机动绞磨（30kN）；8—地锚

图4.2.9-2　过轮临锚布置示意图

4.2.9.5　松锚升空应按下列步骤操作：

（1）	在待紧线端的线端临锚前安装卡线器，尾端连接钢丝绳，通过转向滑车，收紧导线，使线端临锚不受力。

（2）	拆除待紧线段及已紧线段的线端临锚。

（3）	收紧压线滑车组，使其受力后，再慢慢松出代替线端临锚的钢丝绳。当钢丝绳不受力时，再拆除卡线器。

（4）	慢慢松出压线滑车组，使导（地）线升空。

（5）	当压线滑车组松放到不受力时，拉动拉脱绳，使压线滑车翻转，解下压线滑车。

（6）	松锚升空的布置示意图如图4.2.9-3所示。

图4.2.9-3　松锚升空布置示意图

4.2.10　平衡挂线

4.2.10.1　耐张塔平衡挂线及半平衡挂线的作业程序是：

（1）	横担两侧进行高空临锚。

（2）	割线、松线落地。

（3）	压接耐张线夹。

（4）	连接绝缘子及金具串。

（5）	平衡挂线或半平衡挂线。

（6）	安装其他附件。

4.2.10.2　平衡挂线也称不带张力挂线。挂线所需过牵引量用空中临锚收足，连接金具到达挂线位置时，空中临锚仍然承受锚固的导线张力（即过牵引张力）。挂线工具只承受拉紧耐张绝缘子串及所带导线的张力，如果空中临锚收紧量不足影响挂线时，应补充收足，不得以挂线工具强行拉线。

4.2.10.3　同相两侧挂线后，同步放松高空临锚的手扳葫芦。待临锚钢绳松弛后，方可拆除临锚装置。

4.2.10.4　平衡挂线布置如图4.2.10所示。

4.2.10　平衡挂线布置示意图
1—导线；2—耐张绝缘子串；3—总牵引钢丝绳；4—起重滑车；5—绞磨钢丝绳；6—地滑车；7—机动绞磨；8—地锚

## 4.3 导地线压接施工方法及工艺

4.3.1 施工准备

4.3.1.1　技术资料：设计图纸、施工规范、安全措施。

4.3.1.2　人员组织：技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技能人员。

4.3.1.3　机具的准备：按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护。

4.3.1.4　施工材料准备：螺栓等。

4.3.1.5　材料准备：检查接续管、耐张管等的规格、型号确保与架设的导地线规格相适配，且满足施工需要。

4.3.1.6　技术准备。

① 熟悉掌握施工图要求。

② 制订合适的施工技术措施。

③ 制作导、地线连接试件送试验室作拉力检验，经检验符合规范要求后才能在施工中使用。不同规格、不同生产厂家的导、地线应分别制作试件检验。

4.3.1.7　工器具准备。

4.3.1.7.1　检查测量工具的检验合格证及有效期限，保证检测工具精度符合要求。

4.3.1.7.2　检查压接机具、压接模具，确保压模规格与压接管相匹配。

4.3.2　清洗

4.3.2.1　对使用的接续管及耐张线夹，应用汽油清洗管内壁的油垢，并清除影响穿管的锌疤与焊渣。短期不使用时，清洗后应将管口临时封堵，并以塑料袋封装。

4.3.2.2　钢芯铝绞线的液压部分穿管前应以汽油清除其表面油垢，清除长度对先套入铝管端应不短于铝管套入部位。对另一端应不短于半管长的1.5倍。

4.3.2.3　涂801电力脂及清除钢芯铝绞线铝股表面氧化膜的操作程序如下：

① 涂801电力脂及清除铝股氧化膜的范围为铝股进入铝管部分。

② 对外层铝股铝用汽油清洗并干燥后，将801电力脂部分进行擦刷，使液压后能与铝管接触的铝股表面全部刷到。

4.3.3　穿管

4.3.3.1　铝包钢绞线钢芯对接式接续管的穿管如图4.3.3-1所示。

图4.3.3-1　钢芯对接式接续管的穿管示意图
（a）剥铝股；（b）穿钢管；（c）穿铝管
1—钢芯；2—钢管；3—铝线；4—铝管；5—铝套管

4.3.3.1.1　剥铝股：见图4.3.3-1（a）自钢芯铝绞线端头O向内量1/2L1+10mm+20mm处绑线P扎牢一道（事先量出钢接续管的长度L1）；自O点（钢芯端头）向内量ON=1/2L1+10mm处画一割铝股印记N，松开原钢芯铝绞线端头的绑扎点P，然后用手锯在印记N处切断外层及内层铝股，在切割内层铝股时，只割到每股直径的3/4处，然后将铝股逐股掰断。

4.3.3.1.2　套铝管。将铝管自钢芯铝股逐股掰断。

4.3.3.1.3　穿钢管。在确定已剥露的钢芯表面油污已全部清擦干净后，使钢芯呈散股扁圆形，一端先穿入钢管，置于钢管内的一侧，然后另一端钢芯也呈散股扁圆状，自钢管另一端与已穿入的钢芯相对搭接穿入（不是插接）。直穿至两端钢芯在钢管对面各露出5～7mm为止。见图4.3.3-1（b）。

4.3.3.1.4　穿铝管。见图4.3.3-1（c）。当钢管压好后，划出钢管压后的中点O1，自O1向两端铝线上各量铝管全长的一半，即0.5L（L为铝管实际长度），在该处画印记A。在铝线上量尺画工序，必须涂801电力脂并清除氧化膜之后进行；两端印记画好后，将铝管顺铝线绞制方向向另一端旋转推入，直至两端管口与铝线上两端定位印记A重合为止。

4.3.3.2　钢芯铝绞线（钢芯铝合金绞线）钢芯搭接式接续管的穿管如图4.3.3-2所示。

图4.3.3-2　钢芯搭接式接续管的穿管示意图
（a）剥铝股；（b）穿钢管；（c）穿铝管
1—钢芯；2—钢管；3—铝线；4—铝管

4.3.3.2.1　剥铝股：见图4.3.3-2（a）自钢芯铝绞线端头O向内量L1+15mm+20mm处绑线P扎牢一道（事先量出钢接续管的长度L1）；自O点（钢芯端头）向内量ON=L1+15mm处画一割铝股印记N，松开原钢芯铝绞线端头的绑扎点P，然后用手锯在印记N处切断外层及内层铝股，在切割内层铝股时，只割到每股直径的3/4处，然后将铝股逐股掰断。

4.3.3.2.2　套铝管：将铝管自钢芯铝绞线一端先套入。

4.3.3.2.3　穿钢管：使钢芯呈散股扁圆形，一端先穿入钢管，置于钢管内的一侧，另一端钢芯也呈散股扁圆状，自钢管另一端与穿入的钢芯相对搭接穿入（不是插接）。直穿至两端钢芯在钢管对面各露出5mm为止，见图4.3.3-2（b）。

4.3.3.2.4　穿铝管：见图4.3.3-2（c），当钢管压好后，找出钢管压后的中点O1，自O1向两端铝线上各量铝管全长的一半，即0.5L（L为铝管实际长度），在该处画印记A，在铝线上量尺画印工序，必须按本手册的规定涂801电力脂，并清除氧化膜之后进行。两端印记画好后，将铝管顺铝线绞制方向，向一侧旋转推入，直至两端管口与铝线上两端定位印记A重合为止。

4.3.3.3　导地线与耐张线夹的穿管如图4.3.3-3所示。

图4.3.3-3　导地线与耐张夹的穿管示意图
（a）剥铝股；（b）穿钢锚；（c）穿铝管1；（d）穿铝管2；1—钢芯；2—钢管；3—铝线；4—铝管；5—引流板

4.3.3.3.1　剥铝股：见图4.3.3-3（a），铝股割线长度ON=L2+15mm。

4.3.3.3.2　套铝管：将铝管自钢芯铝绞线一端先套入。

4.3.3.3.3　穿钢锚：将已剥露的钢芯自钢锚口穿入钢锚。穿时顺钢芯绞制方向旋转推入，保持原节距，直至钢芯端头触到钢锚底部，管口与铝股预留L长度相等，见图4.3.3-3（b）。

4.3.3.3.4　穿铝管。

采用图4.3.3-3（c）所示铝管时，在钢锚压好后，自钢锚最后凹槽边向钢锚U形环端量20mm画一定位印记A。自A点向铝线侧量铝管全长L处画一印记C；在铝线上画定位印记C应在涂801电力脂及清除氧化膜之后，然后将铝管顺铝股绞制方向旋转推向钢锚侧，直至铝管底与钢锚印记A重合为止。

采用图4.3.3-3（d）所示铝管时，先在铝管上自管口量LY+f，在管上画好起压印记N，同时在铝线上自端头向内量LY+f画一定位印记C（在铝线上画定位印记C应在涂801电力脂及清除氧化膜之后）。然后将铝管顺铝股绞制方向旋转推向钢锚侧，直至铝管管口露出定位印记C为止。

4.3.4　液压操作

4.3.4.1　铝包钢绞线钢芯对接式钢管的液压部位及操作顺序见图4.3.4-1。第一模压模中心压在钢管中心，然后分别向管口端部施压。一侧压至管口后再压另一侧。

图4.3.4-1　钢芯对接式钢管的液压部位及操作顺序
1—钢芯；2—钢管；3—铝线；4—铝管；5—铝套管

4.3.4.2　铝包钢绞线钢芯对接式铝管的液压部位及操作顺序见图4.3.4-2。首先检查铝管两端管口及铝套管与定位印记A是否重合。内有钢管部分的铝管不压。自铝管上有N1印记处开始施压，一侧压至管口后再压另一侧。

图4.3.4-2　钢芯对接式铝管的液压部位及操作顺序
1—钢芯；2—钢管；3—铝线；4—铝管；5—铝套管

4.3.4.3　钢芯铝绞线（钢芯铝合金绞线）钢芯搭接式钢管的液压部位及操作顺序见图4.3.4-3。

图4.3.4-3　钢芯搭接式钢管的液压部位及操作顺序
1—钢芯；2—钢管；3—铝线；4—铝管

4.3.4.4　钢芯铝绞线（钢芯铝合金绞线）钢芯搭接式铝管的液压部位及操作顺序见图4.3.4-4。首先检查铝管两端管口与定位印记A是否重合。第一模压模中心压在铝管中心，然后分别向管口端部施压，一侧压至管口后再压另一侧。

图4.3.4-4　钢芯搭接式铝管的液压部位及操作顺序
1—钢芯；2—钢管；3—铝线；4—铝管

4.3.4.5　耐张线夹的液压操作见图4.3.4-5。

图4.3.4-5　耐张线夹的液压操作
（a）钢锚液压部位及操作顺序；（b）铝管的液压部位及操作顺序；（c）铝管的液压部位及操作顺序
1—钢芯；2—钢管；3—铝线；4—铝管；5—引流板

4.3.4.5.1　钢锚液压部位及操作顺序见图4.3.4-5（a），自凹槽前侧开始向管口端连续施压。

4.3.4.5.2　铝管的液压部位及操作顺序见图4.3.4-5（b）；首先检查右侧管口与钢锚上定位印记A是否重合；第一模自铝管上有起压印记N处开始，连续向导线侧管口施压。然后钢锚凹槽处反向施压，此处的长度对两个凹槽的钢锚最小为60mm，对三个凹槽的钢锚最小为62mm。在压铝管时，如引流板卡液压机油缸，不能按以上要求就位时，可将引流板转向上方施压。

4.3.4.5.3　铝管的液压部位及操作顺序见图4.3.4-5（c）：自铝线端头处向管口施压，然后再返回在钢锚凹槽处施压。如铝管上没有起压印记N时，则当钢锚压完后，用尺量各部尺寸，在铝管上画上起压印记。

4.3.5　施工完毕，经检验合格，打上操作者钢印代码，填写施工记录。

## 4.4 附件安装施工方法及工艺

4.4.1　施工准备

4.4.1.1　技术资料：设计图纸、施工规范、安全措施。

4.4.1.2　人员组织：技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技能人员。

4.4.1.3　机具的准备：按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护。

4.4.1.4　施工材料准备：螺栓等。

4.4.1.5　学习设计图纸，了解金具连接要求和螺栓及穿钉的穿向规定。

4.4.1.6　明确附件安装方法。

4.4.1.7　检查安全用具及清理附件安装工具。

4.4.2　直线杆塔附件安装

4.4.2.1　直线杆塔导线悬垂绝缘子串，在放线前已吊装并连接于横担上。因此，附件安装仅是安装绝缘子串下端与导线相连接的金具、悬垂线夹等。

4.4.2.2　直线悬垂金具串安装的步骤：

①　根据确定的方法做好吊装金具串的两面布置。

②　提升导线。

③　拆除放线滑车。

④　安装悬垂线夹及相应的金具串。

⑤　拆除安装工具，复查附件安装质量。

4.4.2.3　附件时导线外层缠绕铝包带的方向应与导线绞制方向一致。

4.4.3　间隔棒安装

4.4.3.1　耐张塔和直线塔线夹安装完成后，才能进行间隔棒安装。

4.4.3.2　间隔棒安装距离采用测绳直接在导线上丈量。当相邻两塔悬挂点高差较大时，为弥补线长与设计给出的次档距数之间的误差，可按下式计算线长增量

ΔL=（la3×g2）/［24×2×（N1）］

式中：

ΔL	——每一次档距的线长增量；

la	——两端间隔棒之间的档距，m；

N	——安装档的间隔棒数量；

	——安装档的导线水平应力，N。

4.4.4　跳线安装

4.4.4.1　用作跳线的导线必须选用未使用过线轴新线。

4.4.4.2　跳线长度一般采用现场测量方法确定。具体操作是先压接好一端跳线引流后，将该端挂接于耐张塔一侧的耐张线夹上，再按设计要求值实际测量需要的跳线长度，画印断线后压接另一端，然后连接于另一侧的耐张线夹上。

4.4.4.3　多分裂导线跳线安装后，用飞车出线安装跳线间隔棒。

4.4.4.4　跳线安装后示例如图4.4.4-1所示。

图4.4.4-1　跳线安装示意图

4.4.4.5　跳线安装后应呈自然下垂的圆弧形状，不得有扭曲、硬弯等缺陷。跳线端的压板连接螺栓拧紧应符合要求，螺栓的扭矩值应符合要求。

# 五、施工安全保证措施

## 5.1 风险控制主要措施

5.1.1 施工准备阶段安全风险控制措施

5.1.1.1 架线施工前，项目技术部门必须完成《架线施工作业指导书》、《导地线连接施工作业指导书》的编审批。

5.1.1.2 本方案架线施工属于中风险，作业前，按规定办理《电网工程安全施工作业票》。

5.1.1.3 向所有参加施工作业人员进行安全技术交底，指明作业过程中的危险点及安全注意事项。接受交底人员在交底记录上签字。

5.1.1.4 施工人员熟悉施工区域内的环境。线路通道内凡设计规定应拆除的房屋和改迁的电力线、通讯线等影响架线的设施应在架线前处理完毕。作业前，清除影响架线施工的障碍物，如无法清除时应采取其他安全措施。

5.1.1.5 核对金具的规格、数量、尺寸，并按施工图进行试组装；接续管和耐张线夹应用卡尺检查其内、外径等尺寸，外观检查不得有裂纹、砂眼、气孔等缺陷。

5.1.1.6 运达现场的绝缘子除型号、颜色、数量等应符合设计要求外，尚应进行下列质量检查。

① 钢帽、球头与绝缘体间的胶合应牢固，在安装锁紧销的情况下，球头不得自碗头中脱出。

② 钢帽、球头不得有裂纹和弯曲，镀锌应完好。

③ 绝缘子表面不得有裂纹及破损。

5.1.1.7 架线开始前所有的受力工器具按要求进行检验。特别是钢丝绳连接套、各种连接器的插接式绳扣等放线受力体系中的薄弱环节，每次使用前均应严格检查，按规定方式安装和使用。并按DL/T875规定定期作荷载试验。架线施工所所使用的工器具应符合下列要求。

① 现场使用的经纬仪、游标卡尺等各种表计应经检验合格并在有效期内。

② 使用的各种索具、连接器、起重滑车、卡线器、葫芦、卸扣等起重工器具必须经检验合格并在有效期内使用。

③ 放线滑车应转动灵活、不磨边、包胶完好，使用中滑轮轴螺帽紧固，轴承盖板螺栓坚固，锁紧销齐全。

④ 牵引设备应经保养、试车后运抵施工现场，开牵前先进行空载运转试验。

⑤ 运达现场的钢丝绳不得有断股、腐蚀、硬弯、打结、磨损等情况。

5.1.1.8 公路搭设跨越架。简易公路等跨越处施工时应派专人看守，在暂停施工时应采取防止导地线意外坠落的措施。

5.1.1.9 在架线前，必须按验收规范要求对导地线连接进行试压和强度试验，试验合格后应编制详尽的《导地线连接施工作业指导书》，用以指导架线的压接施工。

5.1.1.10 按安全文明施工规定，平整布置现场；按方案要求挖好地锚坑，挖好马道，排除积水，埋设地锚。

5.1.2 施工阶段安全风险控制措施

5.1.2.1 导地线展放

① 通讯缺岗及雷雨天不得牵放作业。

② 导地线盘展放时，线轴支撑应平衡牢固并有可靠的刹车装置，线头一律从线轴上方引出。

③ 展放时须保证导线最低点距地物的距离。

④ 导地线及牵引绳被卡住时，应用工具处理，不能直接用手处理，处理人员不得站在线弯内侧。

⑤ 升空作业时必须使用压线装置，严禁直接使用人力压线。

⑥ 压线滑车应设控制绳，压线钢丝绳应有足够长度，钢丝绳回松应缓慢。

⑦ 紧线用卡线器的规格必须与线材规格匹配，为防止跑线必须使用双卡线器。

⑧ 接到任何岗位发出的停机信号时，均必须立即停止牵引。

⑨ 牵到位后在牵张场两端进行导线地面临锚，线端进行双临锚。

5.1.2.2 导地线紧挂线

① 操作人员需上导线作业时，应查明导线两端是否有可靠临锚；紧线过程中严禁登上导地线。

② 紧线完毕，地面临锚完成后，应及时设置过轮临锚，过轮临锚不应过紧，应与地面临锚同时受力；过轮临锚对地夹角不大于20度。

③ 紧线前应重点检查现场布置、地锚埋设、工器具选用及连接、导地线接续管的位置、导地线有无混绞情况。

④ 挂线时，当连接金具靠近挂线点时应停止牵引，然后作业人员方可从安全位置到挂线点操作。挂线后应缓慢回松牵引绳，在调整拉线的同时应观察耐张金具串和杆塔的受力变形情况。

⑤ 耐张塔单侧挂线时，需在耐张塔的导线横担及地线顶架反侧打设临时拉线。

⑥ 临时拉线对地夹角不大于45度；临时拉线与同侧线路方向平行打设。

5.1.2.3 附件安装

① 附件安装过程中特别是重要交叉跨越处要做好二道保护，即用高强度软索对导线进行保险；

② 正在进行平衡挂线作业的导线，不得同时在该线其他部位进行其他作业；

③ 相邻杆塔避免同时在同一极线安装直线附件；

④ 同塔避免同时在同一垂直面上进行双层或多层作业；

⑤ 施工人员附件安装，严禁踩踏合成绝缘子串，上下合成绝缘子应用12米软梯，在横担上挂好速差保护器，头子上接个人安全绳后挂于施工人员个人安全带上，以防感应电伤害。

## 5.2 组织保障措施

5.2.1 项目部安全组织机构图：

项目经理

曾志伟

项目总工

王彪

项目副经理

黄伟健

安全主管

王俊博

施工六队

兼职安全员

施工五队

兼职安全员

施工一队

兼职安全员

施工三队

兼职安全员

施工四队

兼职安全员

施工二队

兼职安全员

图6.1-1 项目部安全组织机构图

5.2.2 安全管理职责

5.2.2.1 施工项目经理安全职责

全面负责施工项目部安全管理工作，是本项目部安全第一责任人。贯彻执行安全法律、法规、规程、规范和上级颁发的规章制度。组织建立本项目部安全管理体系并支持其行使职责，组织召开相关安全工作会议。组织确定本项目部的安全管理目标， 制定保证目标实现的具体措施，在确保安全的前提下组织施工。组织编制项目安全管理各类策划文件，并组织实施；负责组织对分包商进场条件进行检查，对分包队伍实行全过程的安全管理。落实安全文明施工费申请、使用。定期组织开展安全检查，对发现的问题组织整改落实，实现闭环管理。负责组织对重要工序、危险作业和特殊作业项目开工前的安全文明施工条件进行检查并签证确认。配合项目安全事件调查处理工作。

5.2.2.2 施工项目部总工程师安全职责

贯彻执行安全法律、法规、规程、规范和上级颁发的规章制度。负责项目施工技术管理工作，组织编写专项施工方案、专项安全技术措施，组织安全技术交底。组织项目部安全教育培训工作。协助项目经理做好其他与安全相关的工作。配合项目安全事件调查处理工作。

5.2.2.3 施工项目部专（兼）职安全员安全职责

协助项目经理做好安全文明施工管理，落实安全文明施工管理要求，并监督指导施工现场实施。贯彻执行安全法律、法规、规程、规范和上级颁发的规章制度。负责施工人员的安全教育和上岗培训。协助项目总工程师审核一般方案的安全技术措施，参加安全交底，检查施工过程中安全技术措施落实情况。负责编制安全防护用品和安全工器具的需求计划，建立项目安全管理台帐。检查作业场所的安全文明施工状况，督促问题整改，做好安全工作总结。审查施工分包队伍及人员进出场工作，检查分包作业现场安全措施落实，制止不安全行为。配合项目安全事件的调查处理。

5.2.2.4 施工队（班组）长的安全职责

负责施工队（ 班组）日常安全管理工作，对施工队（班组）人员在施工过程中的安全与健康负直接管理责任。组织施工队（班组）人员进行安全学习，执行上级有关基建安全的规程、规定、制度及安全施工措施，纠正并查处违章违纪行为。负责新进人员和变换工种人员上岗前的班组级安全教育，审查施工分包队伍及人员进出场工作， 检查分包作业现场安全措施落实。组织周安全活动，总结布置施工队（班组）安全工作，并作好安全活动记录。组织施工队（班组）人员开展风险识别，落实风险预控措施，负责分项工程开工前的安全文明施工条件检查确认。召开“站班会”，检查作业场所的安全文明施工状况，督促施工队（班组）人员正确使用安全防护用品和用具。组织施工队（班组）人员通过宣读安全施工作业票方式进行作业前安全技术交底，并签字，不得安排未参加交底或未在交底书上签字的人员上岗作业。配合项目安全事件调查，参加安全事件原因分析，落实处理意见，及时改进安全工作。

5.2.2.5 施工队（班组）专（兼）职安全员安全职责

协助施工队（班组）长组织学习贯彻基建安全工作规程、规定和上级有关安全工作的指示与要求。协助施工队（班组）长进行施工队（班组）安全建设，开展安全活动协助施工队（班组）长开展隐患排查和反违章活动，督促问题整改。审查施工人员进出场健康状态，检查作业现场安全措施落实，监督施工队（班组）开展作业前的安全技术措施交底。检查作业场所的安全文明施工状况，督促施工队（班组）人员执行安全施工措施。协助施工队（班组）长做好安全活动记录，保管有关安全资料。

5.2.2.6 施工人员安全职责

自觉遵守本岗位工作相关的安全规程、规定，不违章作业。正确使用安全防护用品、工器具，并在使用前进行外观完好性检查。参加作业前的安全技术交底，并在安全施工作业票上签字。作业前检查工作场所，落实安全防护措施，下班前及时清扫整理作业场所。施工中发现安全隐患应妥善处理或向上级报告；在发生危及人身安全的紧急情况时，立即停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离危险区域。参加安全活动，积极提出改进安全工作的建议。发生人身事件时应立即抢救伤者，保护事件现场并及时报告；接受事件调查时应如实反映情

5.2.3 保障措施

5.2.3.1 执行的主要安全管理制度

| 序号 | 制度名称 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全生产责任制管理制度 | 贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，不断强化落实公司各级安全责任者的施工安全责任，杜绝事故的发生。 |
| 2 | 安全生产检查管理制度 | 定期或不定期的开展安全检查。查项目安全管理的缺陷，查安全隐患，查违章违纪、文明施工等，对检查发现的缺陷、隐患定期整改，实施PDCA循环，不断完善项目的安全管理。 |
| 3 | 分包单位安全管理制度 | 加强和规范分包单位安全文明施工的管理，以确保安全健康环境体系的有效运行，实现安全管理目标。 |
| 4 | 培训管理制度 | 严格把关人员安全教育，强化提高员工的安全意识，层层教育，内容丰富，真正做到“要我安全”到“我要安全”的思想转变。 |
| 5 | 安全奖惩管理制度 | 通过奖惩来规范员工的行为，严禁出现“以罚代管”的情况。 |
| 6 | 安全生产会议管理制度 | 项目部每月召开一次安全生产分析会议，总结上月安全工作，提出改进措施，计划布置下月安全工作；每周二召开安全生产学习会议，学习安全生产法规、技术标准、安全文件等。 |
| 7 | 施工用电管理制度 | 规范施工用电，防止触电伤亡。建立触电应急预案，进行应急演习，提高员工应急处理能力。 |
| 8 | 安全工器具与个人防护用品管理制度 | 加大安全防护用品（PPE）的控制，防止劣质安全防护用品流入，并定期开展检查，确保施工人员配备合格用品，督促正确使用。 |
| 9 | 物资与仓储管理制度 | 规范物资与仓储管理，明确职责，控制物资采购、储存、管理安健环风险，有效地为工程施工服务。 |
| 10 | 安保管理制度 | 规范办公、生活场所及生产场所内人员、车辆和物资的出入管理，确保进入作业场所的人员、车辆和物品受控。 |
| 11 | 防火防爆安全管理制度 | 明确防火安全责任人，制定用火、用电和使用易燃易爆材料的操作规程。在施工现场作业区、办公区和生活区设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并设置消防安全标志。 |
| 12 | 施工工器具管理制度 | 确保人员在使用机械、工器具时的安全，延长施工机械、工器具的使用寿命，确保机械，工器具无使用缺陷。 |
| 13 | 车辆交通安全管理制度 | 为确保人身及设备的安全，实现安全运输，司机须严格按照相关交通法规执行，并按照本制度规范自己的行为。 |
| 14 | 安全技术措施和安全施工作业票管理制度 | 项目安全管理过程控制的重要环节，直接关系到对现场的监控，对中高风险的监控情况，对事故的事前预防起着重要作用。 |
| 15 | 作业过程控制管理制度 | 规定作业准备、作业许可、风险控制、任务观察的管理要求，对作业的风险实行全过程控制，确保作业安全。 |
| 16 | 安全区代表管理制度 | 通过安全区代表检查、识别工作现场的危害以及安全生产工作的不符合项，建立安全生产自我检查机制。 |
| 17 | 员工拒绝管理制度 | 安健环条件不符合要求的情况下，员工有不接受被委派的作业任务的权利。 |
| 18 | 安全文明施工标准 | 规范施工现场的布置，落实“7S”管理要求，为施工人员创造良好施工条件，项目部须依据规定根据现场具体情况精心策划。 |
| 19 | 站班会管理制度 | 开工前由队（班）长组织班前会，检查施工人员的精神状态和“安全三宝”，并进行详细的当日施工任务、安全、技术交底，即进行“三查”、“三交”。 |
| 20 | 应急管理制度 | 项目部根据施工工程中可能出现的突发事件，建立应急预案。 |
| 21 | 安全信息反馈制度 | 安全信息及时反馈公司以及监理、业主，包括：安全管理情况；安全技术交底情况；违章现象及处罚情况；突发事件的原因、责任分析及处理情况；例行检查及整改情况；安全例会纪要等 |
| 22 | 安全生产预警制度 | 做好事故预防控制工作，清晰、如实地反映项目安全生产情况，采取相应措施，稳定安全生产局面，保证安全生产。 |
| 23 | 职业健康管理制度 | 执行职业健康风险控制、职业卫生监测、职业医疗及康复的管理要求。控制与职业健康相关危害与风险。 |
| 24 | 工余安健环管理制度 | 培养和提高员工的工余安健环意识，减少及杜绝工余事故和环境破坏，促进员工身心健康。 |
| 25 | 危害辨识与风险评估管理制度 | 根据本工程的实际特点和施工条件，对危害因素进行辨识和评估，确定风险等级，并制定相应的控制措施加以防范。 |
| 26 | 纠正与预防管理制度 | 建立纠正与预防系统，确保纠正和预防行动的有效实施。 |
| 27 | 当地相关电力建设安全法律法规、规章制度 | 收集当地与项目施工作业活动有关的法律法规及规章制度，建立完善的项目规章制度。 |

5.2.3.2安全管理办法

- 执行的主要法律法规、规程规范

- 执行的主要安全管理制度

- 严格按照安全控制流程对现场安全风险进行管控

- 建立、健全安全保证体系及安全监督体系

- 开展各项安全活动，推进安全文化建设

- 开展应急演练、应急培训

- 收集项目施工风险，建立安全风险预警汇总台账

- 建立、健全各类安全管理台帐及资料

- 安全防护、文明施工措施费用专款专用

- 强制性标准执行况。

图5.2.2 安全控制程序流程

合

格

不

合

格

人员安全考试、教育、培训及交底

安全管理制度、应急预案编制

作业风险及职业健康风险评估

安全专职人员配备到位

工机具、防护用品入场验收检查

人员入场作业资料（合同、体检等）

各级人员安全责任书的签订

安全教育、学习

日常安全巡查

安全例会、安全活动

应急演练与培训

四步法、八步骤、7S

安全大检查、专项检查

架线施工安全条件准备

检查验收

允许施工

施工现场安全过程控制

项目安全 管理工作

公司安全监督检查

施工组织设计、方案、机具、人员报审

业主、监理单位监督检查

公司例行安全监察

针对危险性较大分部分项工程，公司层面予以技术指导

规范填写安全过程控制记录

现场各项安全技术措施落实到位

现场安全监护人员到位

现场作业人员规范作业

合

格

完成工作任务，存档安全过程控制记录

现场监察

不合格

## 5.3 安全技术措施

5.3.1 通用安全措施

1、所有施工人员要严格执行《电业安全工作规程》和《电力建设安全施工管理规范》等有关的规章制度。认真学习《广东电网公司防止人身伤亡事故十项重点措施》的通知。安全员要认真督促、监护工作人员遵守各项安全工作规定，对不遵守安全规定的人员，要令其立刻停止工作。并按照公司安全制度奖惩条例进行处罚。

2、在工程施工中，坚决执行工作票制度、工作许可制度、工作在工程施工中，坚决执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度。严禁“无票”工作，严禁超越“工作票”范围工作。

3、施工时要穿工作服，戴安全帽，杆塔上施工需佩戴安全带。

4、施工现场邻近带电运行设备要用悬挂标志警示牌。在办理工作许可手续前，施工人员不得进入工作现场，有得进入遮栏和触及设备。在办理工作许可手续后，施工负责人必须始终在工作现场认真履行监护职责。当工作地点分散，监护有困难时，要增设专职监护人，及时制止违章作业行为。

5、施工管理员及施工负责人施工前必须了解清楚工作地点的输电线路运行情况，即将进行的工作是否与运行设备有联系。

6、施工负责人每天开工前必须检查安全措施，举行班前会，对工作范围、安全注意事项及危险点进行技术交底及安全交底，做好相关的措施，并每周举行一次安全学习或活动。

7、设备安装必须按照国家验收规范进行施工，克服习惯性违章，确保施工质量。

8、施工过程中，严禁施工人员擅自扩大工作任务及工作范围。

9、施工过程中，不能误碰运行设备。

10、进入现场必须佩戴工作证，穿棉质工作服、戴安全帽，不得穿拖鞋。

11、施工人员必须互相监督、互相提醒，做到“三不伤害”。

12、在现场施工过程中，凡遇到设备运行异常或断路器跳闸时，不论与本身工作是否有关，应立即停止工作，保持现状，待找出原因或确定与本工作无关后，方可继续工作。

5.3.2 专项安全措施

1、架线施工专项安全措施

1）导引绳、牵引绳的安全系数不得小于3.0。

2）吊挂绝缘子串前，应检查绝缘子串弹簧是否齐全、到位。吊挂绝缘子串或放线滑车时，吊件的垂直下方不得有人。

3）牵引场转向布置时应遵守下列规定：

使用专用的转向滑车，锚固必须可靠。

各转向滑车的荷载必须均衡，不得超过其允许承载力。

牵引过程中，各转向滑车围成的区域内侧严禁有人。

4）转角塔的预倾滑车及上扬处的压线滑车必须设专人监护。

5）牵引过程中，牵引绳进入主牵引机高速转向滑车与钢丝绳卷车的内角侧严禁有人。

6）导引绳、牵引绳的端头连接部位、旋转连接器及抗弯连接器在使用前应由专人检查；钢丝绳损伤、销子变形、表面裂纹等严禁使用。

7）张力放线前应由专人检查下列工作：

牵引设备及张力设备的锚固必须牢靠，接地应良好。

牵张段内的越线架（即跨越架）结构应牢固、可靠。

通信联络点不得缺岗。

转角杆塔放线滑车的预倾措施必须符合安全规程的规定。

8）张力放线必须具有可靠的通信系统。牵引场、张力场必须设专人指挥。总指挥在张力场，副总指挥在牵引场。

9）牵引时接到任何岗位的停车信号都必须立即停止牵引；张力机手必须按现场指挥操作。

10）导线的尾线或牵引绳的尾绳在线盘或线盘上的盘绕的圈数不得小于6圈。

11）导线或牵引绳带张力过夜必须采取临锚措施。

12）旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒。

13）牵引过程中发生导引绳、牵引绳或导线跳槽、走板翻转或平衡锤搭在导线上等情况时，必须停机处理。

14）导引绳、牵引绳或导线临锚时，其临锚张力不得小于对地距离为5米时的张力，同时应满足对被跨越物距离的要求。

2、高处作业专项安全措施

1）凡在坠落高度基准面2m及以上有可能坠落的高处作业进行的作业均称为高处作业。不同高度的可能坠落范围半径见下表：

| 作业位置至其底部的垂直距离(m) | 2~5 | 5~15 | 15~30 | >30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其可能坠落范围半径(m) | 3 | 4 | 5 | 6 |

注：① 通过最低坠落着落点的水平在称为坠落高度基准面。

② 在作业位置可能坠落到的最低点称为该作业位置的最低坠落点。

2）凡参加高处作业的人员，应进行一次体格检查，经县级及以上医院签定，患有不宜从事高处作业病症的人员不得参加高处作业。

3）高处作业人员应衣着灵便，穿软底鞋，并正确配戴个人防护用品。工作前严禁饮酒。

4）高处作业人员必须系好安全带或腰绳，安全带或腰绳必须系在牢固件上，并不得低挂高用。施工过程中，应随时检查安全带是否系牢。

5）高处作业所用的工具或材料应放在工具带内或用绳索绑牢，上下构件应用绳索吊送，严禁抛掷。

6）高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护，手扶的构件必须牢固。

7）作业人员上下铁塔应沿脚钉或爬梯攀登，在间隔大的部位转移作业时，应增设临时扶手，不得沿单根构件上爬或下滑。

8）杆塔上应避免上下交叉作业。上下交叉作业或多人在一处作业时，应相互照应，密切配合。

9）在霜冻，雨雪后进行高处作业，应采取防滑措施。

10）塔上短距离移动的安全保障措施：可利用安全带腰绳与尾绳(二防绳) 交替使用，但在移动过程中不得失去保护(即不得两根安全绳同时解开) 。

11）在带电体附近进行高处作业时，与带电体的最小安全距离必须满足规程规定。

高处作业与带电体的最小安全距离

| 带电体的电压等级 （kv） 项目 | ≤10 | 35 | 63~110 | 154 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工器具、安装构件、导线、地线等与带电体的距离(m) | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| 作业人员的活动范围与带电体的距离(m) | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| 整体组立杆塔与带电体的距离(m) | 应大于倒杆距离(自杆塔边缘到带电体的最近侧为塔高) |  |  |  |  |  |  |

3、平衡挂线施工专项安全措施

1）平衡挂线时，严禁在耐塔两侧的同相导线上进行其它作业。

2）待割的导线应在断线点两端事先用绳索绑牢，割断后通过滑车将导线松落至地面。

3）高处断线时，作业人员不得站在滑车上操作；割断最后一根导线时，应注意防止滑车失稳晃动。

4）割断后的导线应在当天挂接完毕，不得在高处临锚过夜。

4、附件安装专项安全措施

1）附件安装前，作业人员必须对专用工具和安全用具进行外观检查，不符合要求者严禁使用。

2）相邻杆塔不得同时在同相位安装附件，作业点垂直下方不得有人。

3）双钩紧线器或链条葫芦应挂在横担的施工孔上提升导线；无施工孔时，承力点位置应经计算确定，并在绑扎处衬垫软物。

4）附件安装时，安全带应拴在横担主材上，不得拴在绝缘子串上；安装间隔棒时，安全带应拴在一根子导线上。

5）在跨越电力线路、铁路、公路或通航河流等的线段杆塔上安装附件时，必须采取防止导线或地线坠落的措施。

6）在带电线路上方的导线上测量间隔棒距离时，应使用干燥的绝缘绳，严禁使用带金属丝的测绳。

7）拆除3轮放线滑车时，不得直接用人力松放。

8）使用飞车应遵守下列规定：

- 导线张力应事先进行验算，其安全系数不得小于2.5。

- 作业人员必须熟悉飞车的使用安全规定，并经过操作培训。

- 携带重量及行驶速度不得超过铭牌规定。

- 每次使用前应进行检查，飞车的前后活门必须关牢靠，刹车装置必须灵活可靠。

- 行驶中遇有接续管时应减速，安装间隔棒时，前后轮应卡死，随车携带的工具和材料应绑扎牢固；导线上有有冰霜时应停止使用。

- 飞车越过带电线路时，飞车最下端（包括携带的工具和材料）与电力线的最小距离不得小于相关规定，并设专人监护。

5、预防感应电专项安全措施

1）为预防雷电以及临近高压电力线作业时，必须按安全技术规定装设可靠的接地装置；装设接地装置应遵守下列规定：

- 各种设备及作业人员的保安接地线的截面均不得小于16平方毫米；停电线路的工作接地线的截面不得小于25平方毫米。

- 接地线应采用纺织软铜线，不得使用其它导线。

- 接地线不得采用缠绕法连接，应使用专用夹具，连接应可靠。

- 接地棒宜镀锌，截面不小于16平方毫米，插入地下的深度应大于0.6m。

- 装设接地线时，必须先接接地端，后接导线或地线端；拆除时的顺序相反。

- 挂接地线或拆接地线时必须设监护人；操作人员应使用绝缘棒（绳）或戴绝缘手套，并穿绝缘鞋。

2）张力放线时的接地应遵守下列规定：

- 架线前，施工段内的杆塔必须接好接地体并确认接地良好。

- 牵引设备及张力设备应可靠接地，操作人员应站在干燥的绝缘垫上并不得与未站在绝缘垫上的人员接触。

- 牵引机主及张力机的出线端的牵引绳及导线上必须安装接地滑车。

- 跨越不停电线路时，两侧杆塔的放线滑车应接地。

3）紧线时的接地应遵守下列规定：

- 紧线段内的接地装置应完整并接触良好。

- 耐张塔挂线前，应用导体将耐张绝缘子串短接。

4）附件安装时的接地应遵守下列规定：

- 附件安装作业区间两端必须装设保安接地线。

- 作业人员必须在装设保安接地线后，方可进行附件安装。

- 附件安装前，必须采取接地措施；附件（包括跳线）全部安装完毕后，应保留部分接地线并做好记录，竣工验收后方可拆除。

5.3.3 吊车作业专项安全措施

（1）起重机司机专门训练，经有关部门考核合格,发给合格证,方准上岗操作，严禁无证人员操作起重设备。

（2）吊车起吊前，支撑柱下应安放足够强度的钢板，钢板上垫放枕木，以免地面在起吊过程中塌陷。

（3）吊车在转移吊装场地或行驶中，严禁未收回吊臂就转换场地或带伸臂行驶，应必须将吊臂收回并固定好才能转换场地或行驶。

（4）进行起重作业前，起重机司机必须检查各部装置是否正常，钢缆是否符合安全规定，制定器、液压装置和安全装置是否齐全、可靠、灵敏，严禁起重机各工作部件带病运行，吊车外壳必须有可靠接地，吊车停放或行驶时，车轮、支腿前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的1.2倍；否则必须采取防倾、防坍塌措施。

（5）在起吊较重物件时，应先将重物吊离地面10厘米左右，检查起重机的稳定性和制动器等是否灵活和有效，在确认正常的情况下方可继续工作。

（6）起重机司机必须与指挥人员密切配合，服从指挥人员的信号指挥。操作前必须先鸣喇叭。如发现指挥信号不清或错误时，司机有权拒绝执行；工作中，司机对任何人发出的紧急停车信号，必须立即服从。

（7）严禁吊物上站人、严禁吊物超过人顶、严禁一切人员在吊物下站立和通过。

（8）起重机在进行满负荷起吊时，禁止同时用两种或两种以上的操作动作。起重吊臂的左右旋转角度都不能超过45°，严禁斜吊、拉吊和快速升降。严禁吊拔埋入地面的物件，严禁强行吊拉吸贴于地面的面积较大的物体。

（9）起重机在带电设备区域内工作时，吊车臂应与带电设备保持足够安全距离。

（10）起重机在工作时，吊钩与滑轮之间应保持一定的距离，防止卷扬过限把钢缆拉断或吊臂后翻。在吊臂全伸变幅至最大仰角并吊钩降至最低位置时，卷扬滚筒上的钢缆应至少保留3匝以上。

（11）工作时吊臂仰角不得小于30°，起重机在吊有载荷的情况下应尽量避免吊臂的变幅，绝对禁止在吊荷停稳妥前变换操作杆。

（12）当作业地点的风力达到五级时，不得进行受风面积大的起吊作业；当风力达到六级及以上时，不得进行起吊作业。停工或休息时，不准将吊物悬在空中。

（13）工作完毕，吊钩和吊臂应放在规定的稳妥位置，并将所有控制手柄放至中位。

（14）指挥信号要事先向起重机司机交待清楚，如遇操作过程中看不清指挥信号时，应设中转助手，准确传递信号。

（15）指挥手势要清晰，信号要明确，不准带手套指挥。在起吊对象，应先检查捆缚是否牢固，绳索经过有棱角、快口处应设衬垫，吊位重心要准确，不许对象在受力后产生扭、曲、沉、斜等现象。

（16）在所吊对象就位固定前，起重机司机不得离开工作岗位，不准在索具受力或起吊物悬空的情况下中断工作。

（17）当起重机司机因对象超重拒绝起吊时，指挥人员应采取措施，设法减轻起重机超重负荷，严禁强化指挥起重机超负荷作业。

（18）起重机驾驶员应严格遵守“十不吊”1）超载或被吊物重量不清不吊；2）指挥信号不明确不吊；3）捆绑、吊挂不牢或不平衡，可能引起滑动不吊；4）被吊物上有人或浮置物时不吊；5）结构或零部件有影响安全工作的缺陷或损伤时不吊；6）遇有拉力不清的埋置物件时不吊；7）工作场地昏暗，无法看清场地、被吊物和指挥信号时不吊；8）被吊物棱角处与捆绑钢丝间未加衬垫时不吊；9）歪拉斜吊重物时不吊；10）吊车保险装置不齐全，不可靠不吊等。

5.3.4 施工图纸及相关技术要求

5.3.4.1 本工程标段金具串分类

- 表5.3.4.1-1 直线塔导线金具串分类

| - 序号 | - 金具串名称 | - 串型 | - 绝缘子 | - 片数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 420kN单联单线夹悬垂串 | 5X-1E1-42P840C | - 420kN玻璃绝缘子 | - 1×24 |  |
|  | 550kN单联单线夹悬垂串 | 5X-1E1-55P840C | - 550kN玻璃绝缘子 | - 1×21 |  |
|  | 300kN双联单线夹悬垂串 | 5X-2E2-30P840C | - 300kN玻璃绝缘子 | - 2×26 |  |
|  | 420kN双联单线夹悬垂串 | 5X-2E2-42P840C | - 420kN玻璃绝缘子 | - 2×24 |  |
|  | 420kN双联双线夹悬垂串 | 5X-2E2S-42P840C | - 420kN玻璃绝缘子 | - 2×24 |  |
|  | 550kN双联双线夹悬垂串 | 5X-2E2S-55P840C | - 550kN玻璃绝缘子 | - 2×21 |  |
|  | 420kN单联单线夹V型串 | 5V-1E1-42P840C | - 420kN玻璃绝缘子 | - 2×24 | - 需结合实际塔型的塔头尺寸及绝缘子片数确定V型串每肢的长度，并根据图纸对应分图号选择调整板DB、PT的安装孔位。 |
|  | 550kN单联单线夹V型串 | 5V-1E1-55P840C | - 550kN玻璃绝缘子 | - 2×21 |  |
|  | 300kV双联单线夹V型串 | 5V-2E2-30P840C | - 300kN玻璃绝缘子 | - 4×26 |  |
|  | 420kN双联单线夹V型串 | 5V-2E2-42P840C | - 420kN玻璃绝缘子 | - 4×24 |  |
|  | 420kN双联双线夹V型串 | 5V-2E2S-42P840C | - 420kN玻璃绝缘子 | - 4×24 |  |
|  | 550kN双联双线夹V型串 | 5V-2E2S-55P840C | - 550kN玻璃绝缘子 | - 4×21 |  |

- 特别说明：

- 420kN单联单线夹V型串（5V-1E1-42P840C）应用于5F1M1-ZH2型塔上时，将零件6和零件3直接连接，取消中间零件4和零件5。同时需结合实际塔型的塔头尺寸确定V型串。

- 420kN双联单线夹V型串（5V-2E2-42P840C）应用于5F1M1-ZH2型塔上时，取消零件4，改成2个U-42-140和1个PD-42-120。

- 420kN双联双线夹V型串（5V-2E2-42P840C）应用于5F1M1-ZH2型塔上时，取消零件4，改成每联2个U-42-140和1个PQ-42-120。

- 表5.3.4.1-2 耐张塔导线金具串分类

| - 序号 | - 金具串名称 | - 串型 | - 绝缘子 | - 片数 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 构架210kN双联耐张串 | 5N-1U2-21P840C | - 210kN玻璃绝缘子 | - 2×32 | - 要求绝缘子串倒挂时，需调整部分金具，详见说明或图纸 |
|  | 边相210kN双联耐张串 | 5N-1G2-21P840C | - 210kN玻璃绝缘子 | - 2×32 |  |
|  | 中相210kN双联耐张串 | 5NR-1G2-21P840C | - 210kN玻璃绝缘子 | - 2×32 |  |
|  | 边相550kN三联耐张串 | 5N-2G3-55P840C | - 550kN玻璃绝缘子 | - 3×21 |  |
|  | 中相550kN三联耐张串 | 5NR-2G3-55P840C | - 550kN玻璃绝缘子 | - 3×21 |  |
|  | 边线100kN双联跳线串 | 5GST-10P840BC | - 550kN玻璃绝缘子 | - 2×31 |  |
|  | 中线100kN双联跳线串 | 5GST-10P840ZC | - 100kN玻璃绝缘子 | - 2×31 |  |
|  | 换位塔100kN硬跳线串 | 5GST-10P840 | - 100kN玻璃绝缘子 | - 2×31 |  |
|  | 换位塔100kN软跳线串 | 5T-10P840C | - 100kN玻璃绝缘子 | - 1×31 |  |

- 特别说明：

- 构架210kN双联耐张串（5N-1U2-21P840C）、边相210kN双联耐张串（5N-1U2-21P840C）、中相210kN双联耐张串（5NR-1G2-21P840C），要求绝缘子串倒挂时，将零件7改为QS-21-85，然后将零件7、8、9翻转，同时取消靠QH-21-155的一个U-21-100。当构架210kN双联耐张串（5N-1U2-21P840C）挂点方向与零件1不一致时，取消零件2即可。

- 边相550kN三联耐张串（5N-2G3-55P840C）、中相550kN三联耐张串（5NR-2G3-55P840C），要求绝缘子串倒挂时，将零件8改为QS-55-150然后将零件8、9、10翻转，同时取消零件7。

- 5.3.4.2 本工程标段耐张金具串要求倒挂塔位：

- ① K线：K243前、后侧均需倒挂，K263后倒挂，K线构架侧倒挂。

- ② H线：GH223后倒挂，H233前倒挂，H254前倒挂，H267后倒挂，H线构架侧倒挂。

- 5.3.4.3 本工程标段架线施工不允许接头档：

- ① K线：K190-K191、K217-GK218、GK218-GK219、GK229-GK230、K244-K245、GK251-GK252、K262-K263、K263-构架档。

- ② H线：H191-H192、H219-GH220、GH220-GH221、GH228-GH230、GH232-H233、GH247-GH248、H256-H257、H266-H267、H267-构架档。

- 5.3.4.4 金具组装要求

- ① 金具应先在材料站进行试组装，各部件须连接准确、转动灵活，确保无误后再逐基发放。施工时须严格按图纸要求进行组装，严禁出现混用或错用现象。

- ②  B型耐张线夹引流板的安装偏角方向应与其跳线跳引的方向和方位相一致，压接前应考虑好该相导线跳引方向和方位，避免安装后子导线与屏蔽环相碰。

- ③ 所有550kN三联耐张绝缘子串中，编号19的DB调整板一律取0-3位置。

- ④ 其他相关要求详见金具组装图。

- 5.3.4.5 绝缘子串、导线及地线上的各种金具的螺栓、穿钉及弹簧销子，除有固定穿向外，其余穿向应统一，并应符合下列规定：

- ① 直线塔导线单、双V型串：单悬垂串绝缘子上的弹簧销子由电源侧（小号侧）向受电侧（大号侧）穿入；使用“W”型弹簧销子时，绝缘子大口均朝小号侧，使“R”型弹簧销子时，绝缘子大口均向大号侧。单相双悬垂串的绝缘子上的弹簧销子应对向穿入。螺栓、销子穿向顺线路方向穿入者由小号侧向大号侧穿入，特殊情况可由内向外穿入（即只能沿横线路方向穿入的向塔身外方向穿）。垂直方向由上向下（包括V型串斜面）。

- ② 直线塔地线悬垂串：螺栓、销子穿向凡能顺线路方向穿入者一律由小号侧向大号侧穿入，横线路方向由内向外（即塔身内向外）。

- ③ 导线耐张绝缘子串盘形玻璃绝缘子大口朝向：使用“R”型弹簧销时，瓷瓶大口朝下；使用“W”型弹簧销时，瓷瓶大口朝上；螺栓、销子穿向垂直方向一律由上向下穿；碗头挂板大口朝上，由上向下穿。

- ④ 分裂导线悬垂线夹销钉、螺栓均由线束外侧向内穿入。

- ⑤ 地线耐张串的螺栓、销子穿向垂直方向一律由上向下，水平方向由塔身内向外穿，耐张管引流板朝上。

- ⑥ 防振锤、间隔棒的销子和螺栓穿向及防振锤位置

- 地线防振锤的螺栓由塔身内向外穿。（小号侧向大号侧穿入）

- 分裂导线上防振锤、间隔棒的穿钉、螺栓一律由线束外侧向内穿入，导线间隔棒上的销钉由小号侧向大号侧穿入。

- 导、地线防振锤大头朝塔身。

- 图纸中“防振锤个数”栏的数值是表示1根子导线或1根地线在档距一端所需装防振锤的个数。本标段导线采用FR-4/39型防振锤，地线采用FR-2C型防振锤，JL/LB20A-630/45型导线的安装距离取1.72m，JLB40-150地线的安装距离取0.85m，OPGW-150-48-1-4光缆的安装距离为0.8m。

- 5.3.4.6 滑车悬挂要求

- ① 直线或直线耐张塔用悬垂绝缘子串作挂具，可不作强度验算，对转角塔，用钢丝绳套或拉杆作挂具时，其安全系数应不小于4，且应采用双钢丝绳套做好双保险措施。

- ② 采用钢丝绳套作挂具，上端缠绕捆绑横担主材时，应有木方和麻包隔垫作为缓冲物；采用拉杆作挂具时，上端通过UL环与横担施工挂孔连接。

③ 对于垂直档距较大，或高差较大，或转角较大的直线塔和耐张塔，应针对该放线段的张力放线工况条件验算滑车及挂串的承载能力和滑车的包络角情况设置双滑车和压线滑车。

## 5.4 环境保护与文明施工措施

5.4.1 环境保护

1）在施工中和施工完成后，保持好施工地段的自然环境、各种生产设施、生活设施，最大限度的保持生态环境的原状。

2）施工完毕后，现场的废弃物应及时清走。

5.4.2 文明施工措施

1）开展文明施工，严禁违章作业。在架线施工阶段要大力宣传开展文明施工，安全生产的意义，调动广大员工的积极性，自觉遵守安全规程，实现安全生产。

2）现场整齐有序，各种标志牌齐全醒目，施工人员着装整齐，不同工种区分清楚，施工操作规范，施工资料完整、整洁，保持现场和驻地的环境卫生，做到工完、料净、场地清，创建文  明工程。

3）材料、设备等放置合理，各种材料标识清楚，排放有序，并符合安全防火标准。

4）施工机械设备完好、清洁，安全操作规程齐全，操作人员持证上岗，并熟悉机械性能和工作条件。

# 六、施工管理及作业人员配置和分工

## 6.1 施工管理人员名单

| 岗位 | 姓 名 | 联系电话 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 曾志伟 | 13422170744 |  |
| 项目副经理 | 黄伟健 | 13710283425 |  |
| 项目总工 | 王彪 | 13543437562 | 施工现场技术负责人，负责办理有关跨越审批手续 |
| 技术员 | 柴兆禧 | 13109732085 | 施工现场技术员，负责人配合技术负责人现场勘察制定技术方案 |
| 施工队长 | 黄光锐 | 13825086769 | 施工负责人 |
| 安全专职 | 张勇锋 | 18175175271 | 对施工现场全方位安全监督 |
| 质量专责 | 王庸华 | 13580477976 | 对施工现场全方位质量监督 |
| 协调专责 | 林明森 | 13500036638 | 青苗协调负责人 |
| 物资专责 | 黄水木 | 13640872658 | 负责物资、工器具转运 |

## 6.2 施工作业班组人员配置

根据工程量和作业条件合理安排人员组织施工，本工程架线施工人员配置如下表所示。

表6.2 施工人员配置（以每个架线区段为单元）

| 工 序 名 称 | 建议工作人数 | 负责人数 | 监护人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 跨越架搭设 | 20 | 1 | 1 |
| 牵张场地布置 | 12 | 1 | 1 |
| 放线滑车悬挂 | 30 | 1 | 1 |
| 导引绳展放 | 50 | 1 | 1 |
| 牵引绳及导地线展放 | 40 | 1 | 1 |
| 导地线连接 | 16 | 1 | 1 |
| 导地线紧线 | 32 | 1 | 1 |
| 平衡挂线 | 10 | 1 | 1 |
| 注：作业人数根据具体工程量规模配备。 |  |  |  |

说明：本方案施工作业过程中各个工序的施工作业人员（含特种作业人员）具体名单作业前确认并以附件形式附列，监理单位审批。

# 七、验收要求

## 7.1 验收标准

工程的质量要求是达到100％的优良率，施工中必须严格按《110~750kV架空输电线路施工及验收规范》及《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准（第1部分：输电工程）》施工。各工序要认真检查组装质量，发现问题及时处理，不合格不得进入下一道工序施工。

## 7.2 质量控制措施

7.2.1　架线施工质量控制措施

7.2.1.1　线路通道内的障碍物应清除，遇有交叉跨越处应采取防止磨损导线的措施。

7.2.1.2　展放导线前应检查线轴轮缘和侧板有无损坏。凡有损坏者应修补完好并将轮缘铁钉拔除干净。

7.2.1.3　导线线盘盘架应按扇形布置，使导线引出方向与线轴轴心线方向垂直，并与张力机的进线架保持一定距离。

7.2.1.4　放线过程中，牵张机操作应平稳，保持四根子导线张力平衡，预防导线跳槽或牵引板翻转。

7.2.1.5　耐张转角塔的放线滑车应安装预偏装置，上扬塔位应设置压线滑车，避免导线跳槽。

7.2.1.6　必须保证指挥通信系统正常工作，加强施工监护。

7.2.1.7　卡线器安装前应核对型号，检查槽口、槽体是否圆滑，必要时进行磨光处理。卡线器在导线上安装、拆卸时，禁止在导线上滑动或转动，并在其后方的导线上套上开口胶管加以保护。

7.2.1.8　过轮临锚应采用每根子导线单独分离安装，避免临锚钢丝绳与导线同槽压伤导线。

7.2.1.9　临锚时间不宜过长，应尽量缩短各子工序之间的间隔时间，避免导线在滑车处磨损和导线在档距中间互相鞭击磨损。

7.2.1.10　张力机的导线出口处与邻塔悬挂点的高差仰角不宜超过15°。

7.2.1.11　在压接操作场，地形应平整，地面应铺垫帆布，使导线与地面隔离。

7.2.1.12　断线前应用细铁丝绑紧断线点两侧的导线，防止断线后导线松股。断线后不用的导线应顺线弯盘好，放在木板上，或盘绕在线盘上。断线后待压的导线应理顺，防止扭曲松股。

7.2.1.13　外层导线线股有轻微擦伤，其擦伤深度不超过单股直径的1/4，且截面积损伤不超过导电部分截面积的2％时，可不补修，用0号细砂纸磨光表面棱刺。

7.2.1.14　当导线损伤已超过轻微损伤，但在同一处损伤的强度损失不超过总拉断力的8.5％，且损伤截面积不超过导电部分截面积的12.5％时为中度损伤。中度损伤应采用修补管补修。

7.2.1.15　当导线强度损伤超过保证计算拉断力的8.5％，且截面损伤超过导电部分截面积的12.5％，损伤范围超过一个补修管允许补修的范围时，或钢芯有断股时，或金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形时，应将损伤部分全部锯掉，用直线压接管将导线重新连接。

7.2.1.16　不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线严禁在一个耐张段内连接。

7.2.1.17　导线或避雷线采用液压连接时，必须由经过培训并考试合格的技术工人担任。操作完成并自检合格后应在连接管上打上操作人员的钢印。

7.2.1.18　导线或避雷线必须使用符合设计要求的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度在架线施工前应制作试件试验。试件不得少于3组，其试验握着强度对液压都不得小于导线或避雷线保证计算拉断力的95％。

7.2.1.19　切割导线铝股时严禁伤及钢芯。导线及避雷线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。连接后管口附近不得有明显的松股现象。

7.2.1.20　液压连接导线时，导线连接部分外层铝股在清洗后应薄薄地涂上一层导电脂，并应用细铜丝刷清刷表面氧化膜，保留导电脂进行连接。

7.2.1.21　在一个档距内每根导线或避雷线只允许有一个接续管和三个补修管，当张力放线时不应超过两个补修管，并应满足下列规定：

（1）	各类管与耐张线夹间的距离不应小于15m。

（2）	接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m。

（3）	接续管或补修管与间隔棒的距离不宜小于0.5m。

（4）	宜减少因损伤而增加的接续管。

7.2.1.22　观测弛度时的实测温度应能代表导线或避雷线的温度，温度应在观测档内测量。

7.2.1.23　架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，并换算到最大温度时的距离，换算后的净空距离必须符合设计规定。

7.2.2 导地线压接质量控制措施

7.2.2.1　不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线严禁在一个耐张段内连接。

7.2.2.2 　导线或避雷线采用液压连接时，必须由经过培训并考试合格的技术工人担任。操作完成并自检合格后必须在连接管上打上操作人员的钢印。

7.2.2.3　导线或避雷线必须使用符合设计要求的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度在架线施工前必须进行试件试验。试件不得少于3组。其试验握着强度对液压都不得小于导线或避雷线保证计算拉断力的95％。

7.2.2.4　切割导线铝股时严禁伤及钢芯。导线及避雷线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。连接后管口附近不得有明显的松股现象。

7.2.2.5　连接前必须将导线或避雷线上连接部分的表面、连接管内壁以及穿管时连接管可能接触到的导线表面用汽油清洗干净。避雷线无油污时可只用棉纱擦拭干净。钢芯有防腐或其他附加物的导线，用棉纱蘸汽油将防腐剂清洗干净。

7.2.2.6　液压连接导线时，导线连接部分外层铝股在清洗后薄薄地涂上一层导电脂，并用细铜丝刷清刷表面氧化膜，保留导电脂进行连接。导电脂必须具备下列性质：中性；流动温度不低于15℃，有一定黏滞性；接触电阻低。

7.2.2.7　在液压前后必须复查连接管在导线或避雷线上的位置，保证管端与导线或避雷线上的印记在压前与定位印记重合，在压后与检查印记距离符合规定。

7.2.2.8　接续管及耐张线夹压后检查其外观质量，并符合下列规定：

7.2.2.8.1　使用精度不低于0.1mm的游标卡尺测量压后尺寸，其允许偏差必须符合规定。

7.2.2.8.2　飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤锉平并用砂纸磨光。

7.2.2.8.3　弯曲度不得大于2％，有明显弯曲时必须校直，校直后的连接管严禁有裂纹，达不到规定时必须割断重接。

7.2.2.8.4　钢管压后凡锌皮脱落者，均涂防锈漆。

7.2.2.9　在一个档距内每根导线或避雷线只允许有一个接续管和三个补修管，当张力放线时不得超过两个补修管，并满足下列规定：

7.2.2.9.1　各类管与耐张线夹间的距离不小于15m。

7.2.2.9.2　接续管或补修管与悬垂线夹的距离不小于5m。

7.2.2.9.3　接续管或补修管与间隔棒的距离不宜小于0.5m。

7.2.2.9.4　宜减少因损伤而增加的接续管。

7.2.2.10　检验标准：

导、地线液压管压后的对边距S的最大允许值为：

S＝0.866×（0.993D）+0.2mm

式中：D——管外径，mm。

三个对边距只允许有一个达到最大值，超过此规定时应更换钢模重压。液压后管子不应有肉眼即可看出的扭曲及弯曲现象，有明显弯曲时应校直，校直后不应出现裂缝。

7.2.3 附件安装质量控制措施

7.2.3.1　绝缘子安装前应逐个将表面清擦干净，并应进行外观检查。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。验收前应清除瓷瓶表面的泥垢。

7.2.3.2　金具的镀锌层有局部碰损、剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。

7.2.3.3　为了防止导线或避雷线因风振而受损伤，弛度合格后应及时安装附件。

7.2.3.4　悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过5°，且最大偏值不应超过200mm。当线路连续上（下）山时，请按各段的悬垂线夹位置调整表的弧垂及位置调整值进行施工，而架线时的降温值详见导地线放线表中的相关说明。

7.2.3.5　安装铝包带时应符合下列规定：

7.2.3.5.1　铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致。

7.2.3.5.2　所缠铝包带可露夹口，每条的中心与线夹中心应夹合，对导线包裹应紧固。

7.2.3.5.3　将铝包带回头压入线夹压条内。

7.2.3.6　防振锤应与地面垂直，其安装距离偏差不应大于±30mm。

7.2.3.7　分裂导线的间隔棒的结构面应与导线垂直，安装时应采用准确的方法测量次档距。杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于次档距±1.5％，其余不应大于±3％。各相间隔棒安装位置应相互一致。

7.2.3.8　绝缘避雷线放电间隙的安装距离偏差不应大于±2mm。

7.2.3.9　引流线应呈近似悬链线状自然下垂，其对杆塔及拉线等的电气间隙必须符合设计规定。

7.2.3.10　使用压接引流线线夹的连接面应平整、光洁，其安装应符合下列规定：

7.2.3.10.1　安装前应检查连接面是否平整，耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触。

7.2.3.10.2　应使用汽油清洗连接面及导线表面污垢，并应涂上一层导电脂。用细铜丝刷涂有导电脂的表面氧化膜。

7.2.3.10.3　保留导电脂，并应逐个均匀地拧紧连接螺栓。

## 7.3 验收内容

质量检验验收内容按《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准  第1部分：输电工程》中的规定执行。

## 7.4 验收人员

施工单位技术负责人、分包单位技术负责人、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员、项目总监理工程师及专业监理工程师、有关勘察、设计单位项目技术负责人。

# 八、应急措施

## 8.1 应急响应与组织机构

8.1.1 为及时、有效的采取措施预防和控制施工过程中事故的发生，及时对事故做出应急准备和响应，并最大限度的减少和避免人员伤亡及经济损失，特成立项目部应急领导小组，全面负责本标段施工中事故的应急处置工作。

| 职务 | 姓 名 | 联系电话 | 应急工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 曾志伟 | 13925119401 | 负责组织人员尽早赶至现场，了解情况，组织相关人员、部门快速介入。 |  |
| 副组长 | 黄伟健 | 13710283425 | 负责联系地方政府机构、公安部门、医疗部门，并派人在指定地方接应。 |  |
|  | 王 彪 | 13543437562 | 负责联系地方政府机构、公安部门、医疗部门，并派人在指定地方接应。 |  |
| 成 员 | 王俊博 | 13922281083 | 负责保持现场，维护现场秩序。 |  |
|  | 黄光锐 | 13825086769 | 负责保持现场，维护现场秩序。 |  |
|  | 林明森 | 13500036638 | 负责保持现场，维护现场秩序。 |  |
|  | 王庸华 | 13580477976 | 负责现场物资、车辆的调度，做好善后处理工作。 |  |
|  | 王观华 | 13662367905 | 负责保持现场，维护现场秩序。 |  |
|  | 胡志煌 | 13631460309 | 负责保持现场，维护现场秩序。 |  |
|  | 常 春 | 13829743224 | 负责保持现场，维护现场秩序。 |  |
| 应急 车辆 | 粤R12N73 | 15307638190 | 应急运输 | 应急车辆 |
|  | 粤R7D843 | 13922552721 | 应急运输 | 应急车辆 |
| 社会应急救援部门 | 急救 120 火警 119 匪警 110 |  |  |  |
|  | 急救热线 | 0762-7822140 | 紫金县人民医院 |  |
|  | 急救热线 | 0762-3185200 | 河源市人民医院 |  |

8.1.2 应急事件处置流程

8.1.3  应急保障物资

① 急救物品：配备急救药箱、口罩、担架及各类外伤救护用品。

② 救灾装备器材的种类：备有安全帽、安全带、切割机、气焊设备、小型电动工具、一般工具、雨衣、雨靴、手电筒等。统一存放在仓库，仓库保管员 24 小时值班。

③ 其它必备的物资供应渠道：保持社会上物资供应渠道（电话联系），随时确保供应。急救车辆：项目部自备小车，或报 120 急救车救助。

④ 带电施工现场：干燥木棒、导电金属线、其他绝缘工具、通讯设备等。

## 8.2 针对性预防与应急措施

① 施工前必须与当地劳动部门、公安部门(派出所) 、消防部门、环保 部门和医院取得联系，做好应急准备。

② 发生火灾时，施工负责人组织现场人员积极参与灭火行动，必要时向 119 报告。

③ 车辆驾驶员每天必须做好三检(出车前检、途中检、出车后检) 。

④ 发生交通事故时，未受伤人员应立即对伤者进行抢救，并通知当地的交警部门进行 处理。

⑤ 发生交通事故后，未受伤人员应保护好现场，并做好必须的现场印记，并协助交警 做好事故现场记录。

⑥ 施工现场发生工伤事故时，现场负责人应立即组织人员进行抢救，安排救援车辆或 请医院派救护车送伤者到医院，并保护事故现场，以利于事故调查取证。

⑦ 驻地必须配备常用药箱(内有十滴水、红药水、蛇药等) 。

⑧ 发生食物中毒、中暑和职工患急病时，当即送当地医院救治。

⑨ 鉴于架线施工的特点，事前做好对自然灾害的应对措施十分重要。每天收听天气预 报，填好施工晴雨表。

⑩ 事前获悉恶劣的天气预报后，现场负责人应即对未组装完的铁塔打临时拉线进行加固，加强对施工现场的巡查，处理安全隐患。必要时，可停工待命。

⑪ 防止环境污染的重点是施工现场和施工人员的驻地。

⑫ 施工现场不得随处抛弃施工废弃物，使用机械时，应防止机油、柴油等泄漏污染环 境。

⑬ 发生急性传染病事件时应坚持“控制传染源、切断传播途径、保护好易感人群”三大原则。现 场应急处置应实行“早发现、早报告、早隔离、早治疗，切断传播途径”和“统一领导，分级负责”的原则。

⑭ 立即拔打“120”，与当地医疗机构取得联系，由专业医务人员护送患者到当地医院就诊。当确 诊为急性传染后，应同时做好： 曾与病人密切接触人员的消毒防护、隔离观察工作；对现场实行封锁； 待专业人员到来时进行专业消毒处理；保证救治车辆的正常通行，维护正常救护秩序。

## 8.3 现场突发事故的应急处置措施

8.3.1 高空坠落

1）发生人员高空坠落时，现场监护人应立即向应急工作小组成员或领导报告。

2）如果坠落人员处于昏迷状态，并无呼吸心跳，现场监护人员应协同其他施救人员根据伤员情况采用心肺复苏法或口对口人工呼吸法对伤者进行必要的抢救。

3）应急工作小组应在组长的带领下携带救援医疗箱第一时间赶赴现场组织施救。

4）事故发生后，安全部门应协助进行事故调查、分析、处理，针对导致事故或紧急情况的原因，制定整改措施，并对实施效果进行监督验证。

8.3.2 触电

1）若发生低压（220V或380V）触电事故时，发现的班组或人员应迅速采取可能的措施使触电者脱离电源，并根据触电者的情况用心肺复苏法和口对口人工呼吸法对伤者进行必要的抢救，并通知应急工作小组。

2）如果发生高压（10kV以上）触电事故，应第一时间向现场应急工作小组报告。接报后应急工作小组迅速出动赶赴现场，组织人员穿戴必须的绝缘防护用具，使触电者尽快脱离电源。并根据触电者的情况用心肺复苏法和口对口人工呼吸法对伤者进行必要的抢救。

3）现场其它管理人员协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。

4）事故发生后，安全部门应协助进行事故调查、分析、处理，针对导致事故或紧急情况的原因，由责任单位采取纠正措施，并对实施效果进行监督验证。

8.3.3 火灾

1）各施工点、材料站、仓库、办公及员工住所均配备足够的灭火器材及防护设施。

2）一旦发生火灾，必须第一时间报告应急工作小组，工作小组在接报告后，要马上组织消防队抢险救火，同时疏散人员。

3）对于野外施工作业点，火灾发生时如果灭火器不够，应该就近取水、土、砂等方法进行灭火，同时通知工作小组进行支援。

4）应急工作小组应组织对事故现场进行保护并开展调查工作。

5）施工现场分别布置有干粉灭火器，可扑灭电气等着火。

8.3.4 机械伤害

1）发生人员受伤害时，操作员首先将受害者轻抬至安全平坦地点，先检查受害者的伤势情况，受伤部位，确定伤者有无断骨，对断骨情况在头颈或腰部等重要部位者，施救人员如没受过专业救护培训，现场不应对伤者进行搬动或翻身，只能进行必要的止血及看护，以免造成伤害的扩大，立即拨打紧急医疗救助电话—120，由专业人员进行救治；对只是四肢等非重要部位的伤害可现场打绑腿进行必要的固定后立即送附近医院，并及时将详细情况通知项目部应急组长，应急组长通知各应急小组赶往事发现场进行急救，应急组长根据实际情况决定是否需要外部资源的援助。

2）通讯联络小组负责人在接到应急组长的通知后，立即与现场保持畅通的联系，并根据受伤人员的情况与地方政府、医院、公安等相关部门联系，并很据应急组长是否需要外部资源的援助的决定与相关部门联系。

3）救护应急小组在接到应急组长的应急通知后，在负责人的带领下准备好急救药品赶往预警地点，并通知医院做好接受伤者的准备。

4）损害控制小组在接到应急组长的应急通知后，在负责人的带领下准备好受伤人数的担架及其它必需品，赶往事发地点。

5）后勤保障小组在接到应急组长的应急通知后，在负责人的带领下准备好备用担架及必需品，赶往事发地点。

8.3.5 防风防汛

1）当工地发生防风防汛事故伤害时，最先发现情况的人应立即大声用手机、对讲机或喊叫，呼叫内容要明确。例：“某某地点或某某部位发生事故啦！”及时将发生事故的信息准确传出。

2）听到呼叫的任何人，均有责任将信息报告给与其最近的管理人员，使消息迅速报告到项目部防风防汛事故应急救援领导小组处。

3）项目部防风防汛事故应急救援领导小组应立即启动应急救援措施，开展救援工作。同时及时将事故及伤亡情况报告相关部门。报告内容：事故发生的单位、时间、地点或里程、工程名称、伤亡人数、事故简要经过、事故抢救情况和采取的措施。

4）领导小组根据事故情况及时确定是否向社会相关救援机构请求支援，以避免事态的进一步扩大。如确定需要支援，应向社会相关救援机构报告发生伤亡和伤害的地点、伤害类型，同时必须告知工程附近最醒目的标志建筑，以利相关单位迅速判断方位。同时安排接车人员迅速到路口等待，迎接抢救车辆，引领急救车迅速到达现场。

5）发生防风防汛事故后，应急救援领导小组应立即赶赴事故现场，投入救援工作，各有关部（室）、工区按照快速反应统一指挥，协同配合的原则，迅速开展抢救人员，尽可能地减少人员伤亡和财产损失。

6）发生事故后，应做到以人为本，先抢救人员，后抢救财产，利用各种工具、设备将人员救出，因人员伤势严重，在进行简单包扎、止血处理的同时，向周边120急救中心报告，请求支援，在急救医生到来后，应将伤员受伤原因和已经采取的救护措施详细告诉医生到医院抢救。

7）救援人员、机械第一时间进入救援现场，对于流水冲刷采取疏通导流方法处理，保护施工区域建设物资和施工现场（包括场地及地基）；对于淤泥、石及积水采取阻隔抽水的方法处理。

8）事故后，要妥善保护好事故现场，以便查找事故原因。

# 九、计算书及附表

## 9.1 主要机具的选择

根据《架空输电线路张力架线施工工艺导则》QGDW 10154.2-2021，机具选择如下：

1、主牵、张设备的选择

主牵引机额定牵引力：

P≥m×KP×TP      (式1－1)

其中：m：同时牵放子导线根数，m＝4

KP：主牵引机额定牵引力的系数，一般0.25～0.33，本工程取KP＝0.33

TP：被牵放导线(630/45导线)的保证计算拉断力（N），经查TP＝151.5kN

这样：P≥4×0.33×151.5≥199.98kN

主张力机单根导线额定制动张力：

T＝KT×TP       (式1－2)

其中：KT：主张力机单根导线额定制动张力的系数，一般取0.17～0.2，本工程取KT＝0.2

这样：T＝0.2×151.5＝30.3kN

根据计算结果，我公司已有的25t主牵引机，2×5t、2×6.5t、4×4t主张力机可满足要求。

2、主牵引绳、导引绳的选择

主牵引绳的选择应与主机的选择配套，使用抗扭结构钢丝绳。其综合破断力QP应满足：

QP ≥×m×Tp      (式1－3)

这样：QP≥×4×151.5≥363.6kN

导引绳应与牵引绳配套，使用抗扭结构钢丝绳。

其综合破断力QP应满足：

PP ≥ QP      (式1－4)

这样：PP≥×363.6≥90.9kN

根据计算结果，我公司已有的主牵引绳φ24、φ30及导引绳φ15均可满足要求。

3、小牵、张机的选择

小牵张机应与牵引绳配套。额定牵引力P应满足：

P≥  QP      (式1－5)

这样：P≥  ×363.6≥36.36kN

小张力机应与牵引绳配套。额定制动张力满足：

t≥  QP      (式1－6)

这样：P≥  ×363.6≥24.24kN

根据计算结果，我公司已有的7.5t小牵引机、4t、6t小张力机可满足要求。

4、所选主要机具性能

① 主牵引机——SAQ-250液压牵引机

- 性能参数：

  - 最大间断牵引力(KN)：300

  - 最大持续牵引力(KN)：250

  - 对应牵引速度(km/h)：2.5

  - 最大牵引速度(km/h)：5

  - 对应牵引力(KN)：125

- 结构参数：

  - 牵引轮直径(mm)：960

  - 牵引轮槽数：10

  - 适用最大钢丝绳直径(mm)：38

  - 适用最大联结器直径(mm)：80

  - 适用最大线盘 (mm)：直径1600×宽5600

  - 柴油机性能：原装进口德国“道依茨”水冷式  286KW-2100r/min

  - 电气系统(V)：24

  - 传动系统：具有控制和冷却装置的闭式液压传动

  - 牵引力测定位仪表：液压式

  - 支腿形式：前后支腿均为液压升降式

  - 结构形式：单轴两轮拖挂式

  - 外形尺寸（mm）：5500×2350×2600

  - 整机重量(kg)：10700/11500

② 主张力机——SAZ-50×2液压张力机

- 性能参数：

  - 最大持续张力(KN)：两根导线2×50，一根导线100

  - 最大持续速度(km/h)：5

  - 最大间断牵引力(KN)：两根导线2×50，一根导线50，并轮一根100

  - 持续牵引力(KN)：两根导线2×35，一根导线35，并轮一根70

  - 最大牵引速度(km/h)：两根导线2.0，一根导线3.5，并轮一根2.0

- 结构参数：

  - 张力轮直径(mm)：1500/1600

  - 轮槽数：2*5

  - 适用最大导线直径（mm）：40/42.5

  - 发动机：原装进口德国“道依茨”风冷式  53.5KW-2500r/min

  - 电气系统(V)：24

  - 张力轮传动方式：两套独立的具有冷却系统的闭式液压回路，张力可直观显示并可预置最大张力

  - 张力表：液压式

  - 前支腿：液压升降形式

  - 结构形式：单轴两轮拖挂式

  - 整机重量(kg)：8200

  - 外形尺寸（mm）：5250×2300×2400

③ 主张力机——SAZ-65×2液压张力机

- 性能参数：

  - 最大持续张力(KN)：两根导线2×65，一根导线130

  - 最大持续速度(km/h)：5

  - 最大间断牵引力(KN)：两根导线2×65，一根导线65，并轮一根130

  - 持续牵引力(KN)：两根导线2×52，一根导线52，并轮一根104

  - 最大牵引速度(km/h)：两根导线2.5，一根导线2.5，并轮一根1.0

- 结构参数：

  - 张力轮直径(mm)：1700/1800

  - 轮槽数(槽)：2*5

  - 适用最大导线直径（mm）：45

  - 发动机：原装进口德国“道依茨”风冷式  53.5KW-2500r/min

  - 电气系统(V)：24

  - 张力轮传动方式：两套独立的具有冷却系统的闭式液压回路，张力可直观显示并可预置最大张力

  - 张力表：液压式（数字显示）

  - 前支腿：液压升降形式

  - 结构形式：单轴两轮拖挂式

  - 整机重量(kg)：8000

  - 外形尺寸（mm）：5650×2300×2600

④ 主张力机——SAZ-40×4液压张力机

- 性能参数：

  - 最大持续张力(KN)：四根导线4×40，两根导线2×80

  - 最大持续速度(km/h)：5

  - 最大间断牵引力(KN)：四根导线4×40，一根导线40，两根导线2×40，并轮两根2×80

  - 持续牵引力(KN)：四根导线4×30，一根导线30，两根导线2×30，并轮两根2×60

  - 最大牵引速度(km/h)：四根导线1.0，一根导线3.0，两根导线1.5，并轮两根1.0

- 结构参数：

  - 张力轮直径(mm)：1500

  - 轮槽数(槽)：4*5

  - 适用最大导线直径（mm）：40

  - 发动机：原装进口德国“道依茨”风冷式  53.5KW-2500r/min

  - 电气系统(V)：24

  - 张力轮传动方式：四套独立的具有冷却系统的闭式液压回路，张力可直观显示并可预置最大张力，放收线长度可由里程表（显示器）读出

  - 张力表：液压式（数字显示）

  - 前后支腿：均为液压升降形式

  - 结构形式：双轴四轮拖挂式

  - 整机重量(kg)：12000

  - 外形尺寸（mm）：5000×2300×2600

⑤ 小张力机——SAZ-60×1液压张力机

- 性能参数：

  - 最大持续张力(KN)：60

  - 最大持续速度(km/h)：5

  - 最大间断牵引力(KN)：60

  - 最大持续牵引力(KN)：50

  - 最大牵引速度(km/h)：2.5

- 结构参数：

  - 张力轮直径(mm)：1500

  - 轮槽数(槽)：5

  - 适用最大导线直径（mm）：40

  - 发动机：原装进口德国“道依茨”风冷式  44KW-2500r/min

  - 电气系统(V)：24

  - 张力轮传动方式：具有冷却系统的闭式液压回路，张力可直观显示并可预置最大张力，放收线长度可由里程表读出

  - 张力表：液压式

  - 结构形式：单轴两轮拖挂式

  - 整机重量(kg)：4000

  - 外形尺寸（mm）：4800×2400×2200

⑥ 小张力机——SAZ-40×1液压张力机

- 性能参数：

  - 最大持续张力(KN)：40

  - 最大持续速度(km/h)：5

  - 最大间断牵引力(KN)：40

  - 最大持续牵引力(KN)：30

  - 最大牵引速度(km/h)：3.5

- 结构参数：

  - 张力轮直径(mm)：1200

  - 轮槽数：5

  - 适用最大导线直径（mm）：32.5

  - 发动机：原装进口德国“道依茨”风冷式  44KW-2500r/min

  - 电气系统(V)：24

  - 张力轮传动方式：具有冷却系统的闭式液压回路

  - 张力表：液压式

  - 结构形式：单轴两轮拖挂式

  - 整机重量(kg)：3600

  - 外形尺寸（mm）：4200×2100×2200

⑦ 小牵引机——SAQ-75液压牵引机

- 性能参数：

  - 最大间断牵引力(KN)：90

  - 最大持续牵引力(KN)：75

  - 对应牵引速度(km/h)：2.5

  - 最大牵引速度(km/h)：5

  - 对应牵引力(KN)：35

- 结构参数：

  - 牵引轮直径(mm)：500

  - 牵引轮槽数：8

  - 适用最大钢丝绳直径(mm)： 20

  - 适用最大联结器直径(mm)：56

  - 适用最大线盘 (mm)：直径1400×宽560

  - 柴油机性能：原装进口德国“道依茨”风冷式  118KW-2500r/min

  - 电气系统(V)：24

  - 传动系统：具有控制和冷却装置的闭式液压传动

  - 牵引力测定位仪表：液压式

  - 结构形式：单轴两轮拖挂式，有避震装置

  - 外形尺寸（mm）：4000×2200×2400

  - 整机重量(kg)：4500

⑧ 无扭钢丝绳技术参数

无扭钢丝绳参数表

| 序号 | 名称 | 公称方径（mm） | 破断拉力(KN) | 额定拉力(KN) | 参考质量(Kg/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导引绳 | 13 | 105 | 30 | 0.60 |
| 2 | 导引绳 | 15 | 150 | 43 | 0.80 |
| 4 | 牵引绳 | 20 | 198 | 57 | 1.30 |
| 6 | 牵引绳 | 24 | 402 | 114 | 1.72 |
| 8 | 牵引绳 | 30 | 600 | 171 | 3.30 |

## 9.2 张力机制张力控制值与牵引机牵引力过载保安值的计算

1、张力机制动张力计算

张力放线过程中，维持架空线对档内跨越物的净空距离所需该档架空线的水平张力Hi根据《超高压架空输电线路张力架线施工工艺导则（SDJJS2-87）》的规定及施工经验，在张力放线过程中，架空线对档内跨越物的垂直净空距离应不小于下表要求。

表9.2

| 非行人道路或荒野的地面 | 3m |
| --- | --- |
| 通过行人及少量车辆的路面 | 5m |
| 牵引板的平衡锤下端对越线架顶或树木顶 | 1m |
| 通航河流的水面 | 10m |
| 未封航的通航河道的水面 | 航运部门要求值 |

采用斜抛物线法计算放线段内各档所需的水平张力Hi：

图9.2－1

（1）对于图9.2-1（a）所示的线档，可决定距右侧（牵引侧）悬挂点B水平距离为n处的架空线对跨越物净空距离y符合表3－1要求时所需的水平张力Hi：

Hi＝      (式2－1)

（2）对于图9.2-1（b）所示的线档，可决定距右侧（牵引侧）悬挂点B水平距离为n处的架空线对跨越物净空距离y符合表9.2要求时所需的水平张力Hi：

Hi＝      (式2－2)

其中：＝tg-1

：线档两悬挂点高差角

Hi：所需的架空线水平放线张力，N

w：架空线单位长度自重力，N/m

L：线档的档距，m

h：线档两悬点的高差，m

N：线档右侧（牵引侧）悬挂点对跨越物的高度，m

n：某跨越物距右侧（牵引侧）悬挂点的水平距离，m

y：架空线对跨越物的垂直净空距离，m（满足表9.2要求）

各档架空线所需的水平张力Hi与张力机的对应制张力Ti的计算

采用斜抛物线法计算放线段内各档对应的张力机制张力Ti：

Ti＝   (式2－3)

其中：f右i＝

＝tg-1   ＝tg-1   ＝tg-1 …＝tg-1

、、…：1、2、3…i各线档悬挂点高差角

h1、h3、h3 …hi：1、2、3…i各线档悬挂点高差，牵引侧悬挂点高于张力侧悬挂点时h1、h3、h3 …hi前的“±”号取“＋”号，反之取“－”号

Li：i号线档的档距，m

Hi：张力放线时，i号档所需的架空线水平放线张力，N

Ti：与Hi对应的张力机制张力（对于每根子导线），N

w：架空线单位长度自重力，N/m

：放线滑车对架空线的阻力系数，一般取1.015

张力机的制张力控制值

根据(式1－1)或(式1－2)和(式13－3)计算出各档所需的水平张力Hi和相对应的制张力Ti（对于每根子导线），在各制张力中取最大值(Ti)max，作为张力放线过程中张力机制张力的控制值，该线档为张力控制档。

2、牵引机牵引力过载保安值的计算

张力放线段内，架空线由张力机牵放到各塔放线滑车时，牵引绳的轴向张力Pi的计算

Pi＝      (式2－4)

其中：Pi：架空线由张力机牵放到i号塔放线滑车时，牵引绳的轴向张力，N

(Ti)max：张力机的制张力，N

m：架空线子导线的根数

w：架空线单位长度自重力，N/m

：放线滑车对架空线的阻力系数，本工程取1.015

h1、h3、h3 …hi：1、2、3…i各线档悬挂点高差，牵引侧悬挂点高于张力侧悬挂点时h1、h3、h3 …hi前的“±”号取“＋”号，反之取“－”号

张力放线段内，架空线由张力机牵放到各塔放线滑车时，牵引机的牵引力Pqi的计算

Pqi＝     (式2－5)

其中：Pqi：架空线由张力机牵放到i号塔放线滑车时，牵引机的牵引力，N

n：放线段通过的杆塔数

w0：牵引绳单位长度自重力，N/m

：放线滑车对牵引绳的阻力系数，本工程取1.01

hi＋1、hi＋2、hi＋3：i＋1、i＋2、 i＋3号线档悬挂点高差，牵引侧悬挂点高于张力侧

悬挂点时hi＋1、hi＋2、hi＋3前的“±”号取“＋”号，反之取“－”号

牵引机牵引力过载保安值

根据(式2－4)和(式2－5)计算出架空线由张力机牵放到各塔放线滑车时，牵引机的牵引力Pqi，取其中最大值(Pqi)max＋10000N，作为张力放线过程中牵引机牵引力过载保安值。

## 9.3 地锚受力计算

| 土壤的分类及简易判别 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土壤类别 |  |  |  |  |
|  | 特坚土 | 坚土 | 次坚土 | 普通土 | 软土 |
| 土壤名称 | 风化岩或碎石土 | 粘土、黄土、粗砂土 | 亚粘土、亚砂土 | 粉土、粉砂土 | 淤泥、回填土 |
| 土壤状态 | 坚硬 | 硬塑 | 硬塑 | 可塑 | 软塑 |
| 含水状态 | 干燥 | 稍湿 | 中湿 | 较湿 | 极湿 |
| 密实度 | 极密 | 密实 | 中密 | 稍密 | 微密 |
| 密度Y0(kg/m3) | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 |
| 计算抗拔角φ1(°) | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| 凝聚力(N/mm2) |  | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| 许可地耐力(N/mm2) | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 开挖坡度（高：宽） | 1:0 | 1:0.15 | 1:0.3 | 1:0.5 | 1:0.75 |
| 简易判别 | 镐难以掘进，需要爆破 | 镐可以掘进，土壤成块状 | 镐易掘进，铲无法掘进 | 一般可不用镐，用铲同时用脚踩铲子方可开挖 | 用铲易掘进，无需脚踩 |

本工程沿线表层地质主要为坚土，土壤密度取1800kg/m3，本工程牵张设备、临锚设施等所用的地锚规格为16吨（长度1.8m，宽度0.4m），经验算地锚抗上拔力结果如下：

| 地锚抗上拔力验算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地锚长度l | 1.8 | m | 备注 |
| 地锚宽度d | 0.4 | m |  |
| 地锚埋深h | 2.3 | m |  |
| 土壤计算抗拔角φ1 | 25 | ° |  |
| 土壤的密度Y0 | 1800 | kg/m3 |  |
| 地锚抗拔土壤体积 | 8.62 | m3 |  |
| 地锚受力方向与地面夹角（马道）θ | 45 | ° | 一般最大取45° |
| 安全系数 | 2 | 无 | 一般考虑2倍 |
| 地锚容许抗拔力P | 107.6 | kN |  |