粤港澳大湾区500kV外环西段工程（肇庆段）

第1标段

无人机展放导引绳施工方案方

中国能源建设集团广东火电工程有限公司

2022年11月

高（甘5标

粤港澳大湾区500kV外环西段工程（肇庆段）

第1标段

无人机展放导引绳专项施工方案

（施工单位审批页）

（单位公章）

批        准：                       日期：

部门（安全/质量/技术）审核：                   日期：

项 目 部审核：                       日期：

编        制：                         日期：

目录

一、工程概况	- 1 -

二、编制依据	- 2 -

三、施工计划	- 2 -

四、施工技术措施	- 4-

五、主要风险	- 6 -

六、施工安全保证措施	- 9-

七、施工管理及作业人员配置和分工	- 13 -

八、应急措施	- 13-

九、计算论证	- 19 -

一、工程概况

1.1工程简述

粤港澳大湾区500kV外环西段工程（肇庆1标段）：

1、500kV卧龙至振兴甲、乙线(肇庆1标段)工程，从西江北至肇庆与清远交界，新建两条单回线路共1×109.0千米，导线截面拟采用4×720mm²，一标段线路长度67.172km，新建单回路铁塔132基。

2、±500kV高肇直流升高改造工程，从J1H1至J1H3，改造±500kV单回直流线路1×1.8千米，导线截面拟采用4×720mm²，新建单回路铁塔5基。

3、.±500kV天广直流升高改造工程，从J2H1至J2H3，改造±500kV单回直流线路1×2.5千米，导线截面拟采用4×400mm²，新建单回路铁塔4基。

工程相关信息

项 目 名  称：粤港澳大湾区500kV外环西段工程（肇庆段）

项目建设单位：广东电网有限责任公司肇庆供电局

设 计 单  位：佛山电力设计院有限公司

监 理 单  位：广东创成建设监理咨询有限公司

施 工 单  位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司

项目建设地点：广东省肇庆市

## 1.2地形地质及交通情况

地形：本线路沿线地形复杂，沿线地形地貌变化较大，山地占85%、丘陵占15%，总体呈中部高两边低，沿线地表高程 60～510m 不等。

地质：丘陵地段线路沿线第四系覆盖层有坡积粉质黏土、残积砂质黏性土、粉质黏土等，山地地段沿线下伏基岩为页岩、泥质粉砂岩、粉砂岩、砂岩、砂砾岩、花岗岩。该地段植被茂盛，以松树及桉树为主，处为荔枝等经济果树等。

交通情况：本工程线路主要位于山地、丘陵地带，新建线路至塔位部分需要修建施工便道，交通状况较为一般。

为确保粤港澳大湾区500千伏外环西段工程（肇庆段）无人机展放导引绳施工方法的科学、准确，规范施工作业，使展放导引绳施工作业的安全工作始终处于能控、可控和在控状态，特编制本施工方案。

二、编制依据

2.1《电力建设安全工作规程第2部分：电力线路》（DL/5009.2-2013）；

2.2《架空输电线路放线滑车》（DL/T 371-2010）；

2.3《架空输电线路施工机具基本技术要求》（DL/T875-2016）；

2.4《跨越电力线路架线施工规程》（DL/T5106-2017）；

2.5《电力安全工作规程 电力线路部分》（GB 26859-2011）；

2.6《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》（Q/CSG 510001-2015）；

2.7《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》（Q/GDW 10248-2016）；

2.8《输电线路施工机具设计、试验基本要求》(DL/T 875—2004)；

2.9《南方电网工程施工工艺控制规范》（Q/CSG11105-2008）；

2.10中国南方电网有限责任公司《电网建设施工作业指导书》（2012年版）；

2.11本工程的相关设计图纸、施工图交底及图纸会审纪要；

2.12本工程的施工组织设计、现场勘察单；

2.13本单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的相关文件；

三、施工计划

3.1本工程甲、乙线各跨越西江、国道、省道一次，跨越10千伏和35千伏干、支线多次，钻500千伏天广、高肇直流线路各一次。根据停电计划及施工进度，导引绳展放施工计划如下：

| 标段 | 放线顺序 | 放线区段 | 光缆接头位置 | 塔基数 | 放线段长（m） | 放线计划时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 标 | 1-5 | 3E1-3E4 | 3E2 3F2 | 4 | 2005 | 2023.3.27-2023.4.15 |
|  |  | 3F1-3F4 |  | 4 | 2287 |  |  |  |  |  |  |
| 一 标 | 1-4 | 3E4-4E7 | 4E4、4F5（若不能同停，光缆需加接头） | 7 | 3800 | 2023.02.20-2023.03.05 |
|  |  | 3F4-4F8 |  | 8 | 3700 |  |  |  |  |  |
|  | 1-3 | 4E7-4E25 |  | 9 | 9908 | 2023.03.11-2023.03.31 |
|  |  | 4F8-4F22 |  | 8 | 9851 |  |  |  |  |
|  | 1-1 | 4E25-4E36 |  | 9 | 3061 | 2023.2.15-2023.2.28 |
|  |  | 4F22-4F33 |  | 8 | 3505 |  |  |  |
| 二 标 | 2-5 | 4E36-4E46 | 4E36 4F33 | 10 | 5405 | 2023.03.06-2023.03.20 |
|  |  | 4F33-4F44 |  | 11 | 5369 |  |  |
|  | 2-2 | 4E46-4E56 | 4E46 4F44 | 10 | 5136 | 2022.12.25-2023.1.30 |  |
|  |  | 4F44-4F52 |  | 8 | 4384 |  |  |
|  | 2-4 | 4E66-4E69 | 4E66(光缆增加接头) | 3 | 1432 | 2023.02.14-2023.02.28 |  |
|  | 2-3.2 | 4E56-4E64 |  | 8 | 3739 | 2023.02.08-2023.02.23 |  |
|  |  | 4F52-4F61 |  | 9 | 4338 |  |  |
|  | 2-1.2 | 4E64-4E66 | 4F61(光缆增加接头) | 3 | 0.807 | 2022.12.01-2022.12.10 |  |
|  |  | 4F61-4F65 |  | 4 | 2.392 |  |  |
|  | 2-3.1 | 1H1-1H5 |  | 5 | 1670 | 2022.12.30-2023.01.16 |  |
|  | 2-1.1 | 2H1-2H4 |  | 4 | 1650 | 2022.11.27-2022.12.20 |  |

3.2 材料与设备计划

3.2.1 按照架线区段，无人飞行器展放引绳的施工机具配置如下表所示：

| 序号 | 名称 | 规格/编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无人飞行器 |  | 套 | 1 | 带遥控器 |
| 2 | 高强涤纶绳 | Φ4 | km | 16 |  |
| 3 | 迪尼玛过渡引绳 | Φ8 | km | 16 |  |
| 4 | 高强涤纶绳 | φ16 |  | 16 |  |
| 5 | 防扭钢丝绳 | □15 | km | 16 |  |
| 6 | 机动绞磨 | 30kN | 台 |  |  |
| 7 | 朝天滑车 |  | 个 | 11 |  |
|  | 对讲机 |  | 台 |  |  |

3.2.2 无人飞行器的参数

本工程采用无人飞行器型号：8旋翼架线无人机；最大起飞重量：13kg，空载重量：5kg，载重8kg；航程:10km；最大飞行高度：200m；巡航速度：14m/s。

3.2.3无人飞行器展放区段划分

由于无人飞行器的有效载重8kg，展放档距控制在1000m左右，同时受遥控信号接收限制，所以每次展放长度有限，根据现场实际情况分段进行放飞。

四、施工技术措施

4. 1施工工艺流程

用3条φ15mm钢丝导引绳一牵一牵引3×φ22mm钢丝导引绳

八旋翼无人机分段展放φ4mm韩国丝

用φ15mm钢丝导引绳牵引φ22mm钢丝导引绳

φ8mm迪尼玛绳牵引φ16mm迪尼玛绳

用φ22mm钢丝导引绳牵引4×φ15mm钢丝导引绳

展放φ8mm迪尼玛绳

用φ16mm迪尼玛绳牵引φ15mm钢丝导引绳

φ22mm牵引绳牵子导线×4

子导线

φ15mm牵引绳牵光缆

子导线

4.2施工准备

4.2.1 施工前全体人员安全、技术交底，参加肇庆供电局项管中心组织的安全规程考试并合格。

4.2.2  展放引绳工作前，应对放线区段内铁塔逐基挂好滑车，其中地线放线滑车的边门应尽量选择可以活动的，便于展放后的迪尼玛绳放入滑车，并在每基铁塔的中横担上绑扎一个朝天滑车，以便放置迪尼玛绳。在转角塔和直线转角塔上，根据转角的大小，调整朝天滑车上的调整孔，达到一定的倾斜角度。倾斜方向朝转角的内角侧。

4.2.3 每基需放线的铁塔应悬挂红旗或其它标识，作为导航标记。

4.2.4 检查飞行器及遥控设备,确认设备完好具备安全飞行条件。

4.2.5 确认气候条件符合无人飞行器安全飞行要求。

4.2.6 设置摆放引绳盘。

4.2.7放线段内每基塔位高空作业人员必须起飞前到达塔位，在塔上等候。

4.2.8 塔上高空作业人员及飞行器控制人员使用对讲机进行通讯，通讯频道调整一致，通信畅通。

4.2.3 展放导引绳

4.2.3.1 根据每个放线区段的长度，在飞行器上配置φ4高强涤纶绳，绳长应留有裕度。

4.2.3.2飞行器飞到目标塔位经确认后，飞行器降低高度，塔顶等候人员接到绳后，将引绳放入朝天滑车内。然后飞行器继续沿线路飞行，进行φ4高强涤纶绳的展放，并使该绳逐基落于横担或地线支架的朝天轮上，每个区段放通2根φ4高强涤纶绳。

4.2.3.3 φ4高强涤纶绳安全置于各基铁塔横担朝天轮后，铁塔上的高空作业人员及时将φ4高强涤纶绳放入放线滑车。

4.2.3.4 采用多组人员操作，利用人工将每一档贯通的φ4高强涤纶绳人工牵引更换成φ8迪尼玛绳，请全部用抗弯连接器连接贯通。

4.2.3.5 当无人机把架线区段的φ4高强涤纶绳全部贯通完成后，利用人工把φ4高强涤纶绳全部更换成φ8迪尼玛绳，再把φ8迪尼玛绳放入小牵引机牵引φ14高强涤纶绳，最终把整个架线区段的φ16高强涤纶绳贯通。

4.2.3.6 利用贯通的φ16高强涤纶绳牵引□15导引绳的牵引。

4.2.3.7 利用□15导引绳牵引□22牵引绳，然后再进行一牵四导引绳的工作。

4.2.3.8当一牵四导引绳过每基转角塔放线滑车20米时，铁塔上的高空作业人员将其它三根导引绳解头并穿过地线滑车及中下相导线放线滑车，然后再与一牵四走板连接好，继续牵引直至牵引场把每基塔引绳顺利通过为止。

4.2.3.9 按正常放线施工程序进行□15导引绳牵放牵引绳的工作。

4.2.3.10 有跨越物的地方必须设置专人进行监护，当飞行器通过前，跨越物监护人必须通知工作负责人，由工作负责人通知飞行操作手及时避开障碍物，保证飞行器与障碍物保持足够的安全距离。

五、主要风险

5.1  按表5-1以及《架线施工方案》、《架线施工噪音指导书》等相关施工要求，结合现场实际情况进行差异化分析，确定风险等级，现场技术员填写安全施工作业票，安全员审核，施工负责人签发。

5.2施工负责人核对风险控制措施，并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底，接受交底的作业人员负责将风险控制措施落实到各作业任务和步骤中。

表5-1     关键安全风险控制措施和站班会交底关键内容

| 序号 | 危害名称 | 风险种类 | 风险等级 | 现有的控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行器 摔落 | 设备 损坏 | 低风险 | 1、 由经培训合格取得上岗证的专业人员操作； 2、 风速超过5m/s时禁止飞行； 3、 雨、雪、浓雾天气禁止飞行。 |
| 2 | 人员操作 失误 | 坠落 | 低风险 | 1、 高空作业人员持证上岗； 2.高处作业按有关安全要求做好个人防护措施。 |
| 3 | 不按规定使用安全防护用具/个人防护用品* | 物体打击高处坠落 | 低风险 | 1. 配备合格的安全防护用品（用具）。 2. 进入现场施工人员戴安全帽，并正确使用个人安全防护用品。 3. 空处作业人员必须使用全方位防冲击安全带。 4. 施工过程做好安全检查及安全监护工作 |
| 4 | 登杆塔时没有检查脚钉，携带长、重物上下杆塔 | 高处坠落 | 低风险 | 1. 登杆过程注意检查（塔）时检查脚钉及构件是否牢固，手抓角钢登杆（塔）。 2. 不能随身携带重物上下杆塔，应使用绳索传递重物 |
| 5 | 高处物体搁置或绑扎不牢坠落 | 物体打击 设备破损 | 低风险 | 1. 人员配备安全帽。 2. 避免上下交叉作业，高处作业垂直下方严禁人员逗留。 3. 高处闲置工具、材料应捆绑牢靠，严禁浮搁在杆塔上 |
| 6 | 跨越施工未办理许可手续* | 电网事故 物体打击 | 中等风险 | - 搭设跨越重要设施的跨越架，应事先与被跨越设施的单位取得联系，并办理许可手续，必要时应请其派员监督检查 |
| 7 | 重要跨越未制定施工方案 | 电网事故 物体打击 | 中等风险 | - 跨越架的型式应根据被跨越物的大小和重要性确定。重要设施的跨越架及高度超过15m的跨越架应由施工技术部门提出搭设方案，经审批后严格实施 |

5.3在本次展放导引绳施工任务中，经进行风险辨析后，各层级到位分级管控要求如表5-2所示。

|  | 表5.2 无人机展放导引绳施工安全风险管理人员到岗到位最低要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业等级 | 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  | 业主项目管理机构（项目中心） |  |  |  | 地市局 |  |  | 省公司 |
|  | 项目部管理人员 | 项目经理 | 施工单位相关管理人员 | 施工单位单位分管领导 | 监理员/ 专业监理工程师 | 总监/总监代表 | 业主项目部专业管理工程师 | 业主项目经理 | 专业管理人员 | 部门负责人 | 基建管理部门专业管理人员 | 基建管理部门负责人 | 单位分管领导 | 基建管理部门专业管理人员 |
| 低 | 巡视 |  | / | / | 巡视 |  | 视频浏览监督 必要时巡视监督 |  | / | / | / | / | / | / |
| 可接受 | 巡视 |  | / | / | 抽样巡视 |  | 视频浏览监督 |  | / | / | / | / | / | / |

六、施工安全保证措施

6.1施工组织机构

为保证此次无人机展放导引绳及粤港澳大湾区500千伏外环西段工程（肇庆1标段）架设导地线施工的安全顺利完成，特挑选了以下具有丰富施工经验的专业人员，组成了本次施工组织机构，机构结构及人员如图6-1所示：

图 6-1  施工管理组织机构图

6.2岗位职责

6.2.1项目经理职责

工程施工的第一安全责任人，贯彻国家、网公司等上级安全生产的法规、法令，贯彻项目法人、监理工程师有关安全生产的指令并组织实施，及时协调解决在贯彻落实中出现的问题；负责制订本工程安全目标、管理方针，直接主管本单位安全监督部门，并支持安监人员认真履行安全职责；负责审定、批准安全生产重要活动及重大举措；保证安全技术措施经费的提取和使用，确保本单位安全工作重奖和重罚办法的实施；组织并参加本单位安全大检查。

6.2.2 项目总工职责

工程安全技术和环境保护技术工作总负责人，协助项目经理制订工程安全技术措施计划；负责审批重要的施工技术方案和安全技术措施，审批安全新技术或改进措施；在安全技术上贯彻项目法人、监理工程师有关安全生产的指令；组织安全工作规程、规定的学习和考试，负责组织安全技术教育工作；负责编制施工组织设计中的安全文明施工措施和环境保护措施；对重大危险性施工项目应亲临现场监督指导；参加安全大检查，负责解决存在的安全技术问题。

6.2.3安监部专职的职责

在安监部部长领导下，负责本工地的安全技术和环境保护技术工作；组织并主持安全工作规程、规定的学习与考试，组织并实施安全技术教育工作；办理重要工程项目安全施工作业票的报审和交底工作；负责工程施工的日常安全管理工作，并向项目经理汇报工作情况；对贯彻落实项目法人、监理部门、项目经理的安全指令进行监督、检查，对生产中的人员、机具的安全状态进行控制和监督；并负责安全施工技术措施编写。

6.2.4施工队长的职责

贯彻执行上级有关安全健康和环境保护的措施与规定；在计划、布置、检查施工时，把安全文明施工贯穿到每个施工环节，在确保安全的情况下组织施工；负责对本队施工人员进行安全健康和环境保护再教育工作；对本队所辖施工任务和人员、机具等安全负全面责任，贯彻落实监理工程师和项目经理的安全指令和上级安全文件，执行各项规章制度，认真组织每周一次的安全日活动并做好记录，及时纠正违章行为；

做好安全技术交底工作和安全总结工作，认真进行“站班会”、安全技术交底并签字，做好班后小结，督促本班人员正确使用职业安全防护用品和用具。支持安全员的监察工作。

6.2..5施工人员职责

认真学习有关安全健康与环境保护的规程、规范、制度、措施，自觉遵章守纪，不违章作业；正确使用职业安全防护用品和用具，在使用前进行检查；施工前认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字；

作业前检查工作场所，做好安全防护措施，以确保不伤害自己，不伤害他人，不被人伤害，下班前清扫整理作业场所；不操作自己不熟悉或非本专业使用的机械、设备及工具，正确使用和爱护安全设施，未经工地专职安全员批准，不得拆除或挪用安全设施；施工中发现不安全问题应妥善处理或向上级报告，对无安全施工措施和未经安全交底的施工项目，有权拒绝施工并越级报告，有权制止他人违章作业，有权拒绝违章指挥，对危害生命安全和健康的行为有权提出批评、检举和控告；认真参加安全活动，积极提出改进安全工作的建议。

6.2.6安全员职责

施工队安全工作负责人。负责检查安全指令、规章制度、安全技术措施的执行情况，监督、检查施工场所安全文明施工状况和职工作业行为，根据现场情况决定采取安全措施和设施，对严重危及人身安全的施工，有权指令先行停工，并立即报告领导；协助队长搞好安全活动和安全检查，有权对违章人员进行处罚，有权发布指令采取保护性措施；负责本队防火、防盗、防爆等安全监督工作，负责对施工队安全文明施工进行考核和奖罚，做好队内的其它日常安全管理工作。

6.2.7材料站站长职责

材料站安全第一责任人，对材料站的材料、机具、仓库、用电设备、人员等安全负全面责任；领导材料员做好材料、机具的安全检查工作，经常进行安全自查。主持站内安全日活动。

6.3　施工安全技术控制措施

本着“安全第一，预防为主，全员参与，持续改进”的方针，本次工程必须实现死亡事故“零”目标；重伤事故“零”目标；消灭重大机械事故和火灾事故；消灭重大交通事故。严格执行以下安全规定：

- 凡参加施工人员，进场前要进行系统的安全教育，特别是结合本工程，突出重点地讲安全注意事项和安全施工法规。在开工前，所有参加施工人员必须技术安全交底。

- 文明施工的目标：现场整齐有序，各种标志牌齐全醒目，施工人员着装整齐，不同工种区分清楚，施工操作规范，施工资料完整、整洁，保持现场和驻地的环境卫生，创建文明工程。

- 环境保护的目标：在施工中和施工完成后，保持好施工地段的自然环境、各种生产设施、生活设施，最大限度的保持生态环境的原状，给当地群众留下一个良好的送变电人的形象。

- 进入施工作业区的人员必须穿工作服，正确佩戴安全帽。施工人员应正确使用个人劳动防护用品。必须穿绝缘胶鞋。

- 高处作业所用的安全带必须加有平安环防止登塔时坠落，其它工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。起重、吊物、高处的工器具使用要严格执行安全规程。

- 为确保施工安全，施工过程要做好验电接地和施工操作过程双保险的安全措施，施工全过程安全监护人应加强监护工作，在施工时严禁吸烟，以防火灾。

- 所有电气设备、铁塔必须接地。材料、设备等放置合理，各种材料标识清楚，排放有序，并符合安全防火标准。

- 施工机械设备完好、清洁，安全操作规程齐全，操作人员持证上岗，并熟悉机械性能和工作条件。

- 主要工器具应符合技术检验标准，并附有许用荷载标志；使用前必须进行外观检查，不合格者严禁使用，并不得以小代大。施工用工器具应认真检查，不合格工器具严禁使用，应保护好通讯设备，确保通讯畅通。

- 每天工作前工作负责人严格执行站班会制度，针对当天施工任务、现场状况及危险点进行详细交底，施工人员全员签到，严格填写安全施工作业票。

- 各点施工人员保持信号畅通，坚守岗位，认真负责，不得盲目施工。

- 飞行器操作人员必须经过专业培训，持证上岗。操作前对操作手的安全交底。

- 超过5m/s的风速以及雨、雪、浓雾天气禁止飞行。

- 飞行器起降及飞行过程中，地面安监人员应疏散围观人员，以免发生意外。

- 飞行器展放引绳时，飞行人员、指挥人员、塔位人员、地勤人员等通讯信号应保持畅通。

- 展放过程中，塔上高空人员应站在安全的位置，以免被绳索牵绊。

- 引绳之间连接必须牢固可靠。

- 在空气潮湿的气候条件下，φ3.5高强涤纶绳、φ6迪尼玛绳的绝缘强度会降低，应重点注意带电跨越处，防止触电事故的发生。

- 若导引绳和钢丝绳发生跳槽磨损，必须采取措施重新连接。

- 对有跨越电力线的绝缘绳必须进行绝缘性能测试，展放前安全部门检查Φ3迪尼玛引绳的绝缘性能（材料部门附有电气试验报告）。检查引绳的外观情况，摇测其电阻，当两极间距2cm时，其电阻值不小于700兆欧。

七、施工管理及作业人员配置和分工

无人机展放导引绳施工的主要管理如下表所示：

| 序号 | 项目 | 职务 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑少鹏 | 项目经理 | 13825191354 |  |
| 2 | 林志坚 | 常务项目经理 | 13751880832 |  |
| 3 | 向剑锋 | 项目副经理 | 13710974545 |  |
| 4 | 黄汉明 | 安全主管 | 15816799518 |  |
| 5 | 鲁宗灵 | 技术主管 | 15692012907 |  |
| 6 | 谢石文 | 现场安全负责人 | 18003060522 |  |
| 7 | 林国先 | 现场安全负责人 | 15013374795 |  |
| 8 | 康钜敏 | 青赔协调主管 | 13632393805 |  |
| 9 |  | 飞机手 |  |  |

施工班组人员配置表

| 工序名称 | 建议工作人数 | 负责人数 | 监护人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬挂滑车 | 2 | 1 | 1 |
| 高空配合人员 | 2 | 1 | 1 |
| 人力牵引 | 10 | 1 | 1 |
| 注：高空配合人员必须持有高空证，进场后先进行报审批准后方可上岗；按照一档进行配置人员，多档同时进行按此配置增加人员 |  |  |  |

八、应急措施

项目部根据无人机展放导引绳的施工要求，对可能发生事故的情况下做好紧急应对措施，具体措施如下：

- 项目部成立紧急情况响应小组，组织机构如下：

组  长：郑少鹏（联系电话：13825191354）

副组长：林志坚（联系电话：13751880832）

组  员：向剑锋，鲁宗灵，黄汉明，梅明强，康钜敏，谢石文，林国先

值班电话：15692012907

- 人员职责：

组长：负责救护指挥工作，接到事故报告后，负责全面领导、指挥、部署、协调人身伤害的紧急救护工作，对应急工作做出重大决策。

副组长：负责救援运输工作，根据伤员的受伤程度以及临时抢救伤员的处置情况，采取适当的方法组织救援运输工作。

3.  施工项目部应急救援主要职责：

（1）贯彻落实国家和上级有关突发事件应急救援与处理的法律、法规和规定；

（2）对于项目部发生的突发事件，立即上报上级应急管理部门。在上级领导机构未到来前组织进行现场应急抢险和处置工作。

（3）接受上级应急领领导小组的统一指挥，向其汇报突发事件和应急处理情况；

（4）组织项目部现场应急处置方案的编制、培训、演练和修订工作。

4. 现场应急救援队：

按事故的性质程度，负责向救援应急工作组副组长、组长、企业本部、地方政府相关部门报告事故情况和事故应急处理情况，同时向当地急救中心求援。

救援队的主要保障负责人负责事故应急救援过程中的：车辆保障、物资保障、技术保障、治安保障、后勤保障、经费保障、医疗保障等各专业保障服务工作。

负责人身救护工作，按本预案“应急处置措施”抢救伤员，保护事故现场，防止事故扩大。

负责伤员和急救物资的运输，急救药品、急救物品等物资准备工作。

5.  应急专业小组职责

⑴安全警戒组：发生事故后立即上报上级领导小组。负责保护事故现场，做好现场警戒布设工作。采集事故发生的数码影像资料。

⑵抢险救援组：在上级应急领导小组未到来前，接受项目部应急自救小组的统一指挥和协调，负责现场的隔离保护、人员的疏散和伤害人员的紧急救助。

⑶后勤保障组：负责组织医疗救护，协调组织救灾资金、物资和运输等工作。

- 应急保障措施

6.1 通信与信息保障

按照统一组织建设，必要时统一调配使用的原则，持续完善公用通信网，建立有线和无线相结合、基础公用网络与机动通信系统相配套的应急通信系统，确保应急处置过程中通信畅通。

6.2   应急队伍保障

按照“平战结合、反应快速”的原则，建立健全应急队伍体系，加强应急抢修救援队伍、应急专家队伍建设和管理，做到专业齐全、人员精干、装备精良、反应快速，并逐步建立社会应急抢修资源协作机制，持续提高突发事件应急处置能力。

6.3  应急物资保障、经费保障

建立健全突发事件的应急物资装备储存、调拨和紧急配送机制。投入必要的资金，建立应急物资储备库，储备应急救援与处置所需的通用救灾装备和物资，确保应急处置需要。

6.4  应急值班制度

值班表如下：周一至周日两人一组轮流值班

7 现场应急处置程序

7.1人员触电

⑴ 原则：触电急救必须分秒必争。

⑵ 任何人发现触电者应马上将伤员脱离电源，脱离电源就是把触电者接触的那一部分带电设备的开关、刀闸或其他断路设备断开，或设法将触电者与带电设备脱离。在脱离电源过程中，救护人员既要救人，也要自保。在触电者未脱离电源前，不能用手直接触及伤员。

⑶ 如果触电者处于高处，解脱电源后会自高处坠落，因此要采取预防措施。

⑷ 如果触电者触及低压带电设备，救护人员应设法迅速切断电源，如拉开电源开关或刀闸，拔除电源插头等；或使用绝缘工具、干燥的木棒、木板、绳索等不导电的东西解脱触电者；也可以抓住触电者干燥而不贴身的衣服将其拖开，切记要避免碰到金属物体的触电者的裸露身躯；也可以戴绝缘手套或将手用干燥衣物等包起绝缘后解脱触电者；

⑸ 如果触电者触及高压带电设备，救护人员应迅速切断电源或用适合该电压等级的绝缘工具及戴绝缘手套解脱触电者。救护人员在抢救过程中应保持自身与周围带电部分必要的安全距离。

⑹ 触电者脱离电源后，如果神智清醒，应使其就地平躺，严密观察，暂时不要站立火走动；如果神智不清，应就地仰面躺平，而且确保气道通畅，并用5秒的时间呼叫伤员或轻拍其肩部，以判定伤员是否丧失意志。禁止摇动伤员的头部呼叫伤员。同时马上拨打“120”求助。求助时要清楚表明出事地点或标志建筑物，伤员状态、求助人姓名，并在求助后到附近场地接应救护车。

⑺ 当伤员呼吸和心跳均停止时，应立即按照心肺复苏法支持生命的三项基本措施（通畅气道、人工呼吸、胸外按压）正确进行就地抢救至救援来到。

7.2 物体打击

⑴ 当发生物体打击事故后，抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折、机械刺伤和出血上进行处理。

⑵ 发生物体打击事故后，应马上组织抢救伤者，首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质，如伤员发生休克，应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者，应立即进行人工呼吸，胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动，并将下肢抬高约20度左右，尽快送医院进行抢救治疗。

⑶ 出现颅脑损伤，必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧，面部转向一侧，以防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入，发生喉阻塞。有骨折者，应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现，创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口，用绷带或布条包扎后，及时送到医院治疗。

⑷ 如是被铁镐、木刺等锐器刺伤,不能随意地用手直接处理伤口,更不得在伤口上填塞任何东西或随便用药； 对流血量比较大的，应该先止血，并尽快送往医院。

7.3高处跌落

⑴ 原则：先抢救、后固定、再搬运，采取措施防止伤情加重或污染。

⑵ 抢救前先使伤员安静躺平，判断其全身情况和受伤程度，如是否出血、骨折或休克等。

⑶ 止血：严禁采用电线、铁丝、细绳等作止血带用。

① 伤口渗血时用较伤口大的消毒棉纱（数层）覆盖伤口，然后进行包扎。若包扎后仍有较多的渗血，可以再加绷带适当加压止血。

② 伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时，应立即用清洁手指压迫出血点上方（近心端），使血流中断，并将出血肢体抬高或举高，以减少出血量。

③ 脑颅外伤时应使伤员采取平卧位，保持气道通畅。若有呕吐，应扶好头部和身体，使头部和身体同时侧转，防止呕吐物造成窒息。禁止给予伤员饮食，并应尽快送医院治疗。

⑷ 骨折：伤员骨折可以采用夹板或木棍、竹竿的等将断骨上、下两个关节固定，也可以利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动以减少疼痛，防止伤势恶化。

① 开放性骨折拌有大出血者，先止血，后固定，并用干净的布片覆盖伤口，然后迅速送邻近医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口处。

② 颈椎损伤时，使伤员平卧后用沙袋（或其他代替物）放置头部两侧，使颈部固定不动。

③ 腰椎骨折时，应将伤员平卧在平硬木板上并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定，预防瘫痪。

⑸ 休克：（1）让休克者平卧，不用枕头，腿部抬高30度。若有心力衰竭、气急现象不能平卧时，可采用半卧，注意保持暖和安静，尽量不要搬运；（2）保持呼吸道畅通；（3）迅速送医院救治，如果送往医院的时间较长，可以给伤员喝少量的糖水、盐水。

⑹ 外部出血时应立即采取止血措施，防止失血过多而休克。

⑺ 为防止伤口感染，应用清洁布片覆盖。救护人员不得用手直接接触伤口，更不得在伤口内填塞任何东西或随便用药。

7.4 火灾

⑴ 原则：救人重于救火

⑵ 首先要保持冷静，一般火灾马上进行救火。如遇到高压电力火灾和浓烟或照明熄灭，应打开手电筒并用水粘湿毛巾盖着鼻子，有秩序向较近的工作井出入口（见附图）撤离并拨打火警电话“119”求救。报警时要清楚表明出事地点或标志建筑物，烧着什么、报警人姓名，并在报警后到附近场地接应消防车。

⑶ 如果火灾程度较小，可以控制的，应立即组织人员使用适当的干粉灭火器进行扑救；如果火灾程度较大，不受控制的，马上将火灾现场的易燃、易爆物品撤离到安全地点，以防止火灾进一步蔓延，若不能撤离的，应疏散在场人员。

⑷ 出现人员受伤的，应马上将伤员脱离火灾现场进行急救，并同时拨打“120”求助，求助时要清楚表明出事地点或标志建筑物，伤员状态、求助人姓名，并在求助后到附近场地接应救护车。

7.5突发大风

⑴ 预防预警：专责安全员高度关注气象台的天气情况预报，及时向应急响应小组传达恶劣天气的警报。

⑵ 应急响应：在应急响应小组的指挥下，以班组为单位进行应急启动。注意接收天气情况预报，在恶劣天气来临前，对现场的跨越棚架进行加固，在棚架两侧各分五个方向进行锚线，并派人对棚架进行检查，及时消除松动隐患；对可能存在5级大风以上天气，须暂停高空作业。

⑶ 应急保障：对现场存在临时跨越搭设物的，须储备备用物质：角铁锚桩、钢丝绳、苗竹等，各类数量须准备充足。

7.6 交通事故

位于马路边作业的所有施工人员应穿反光衣，并严格遵守交通规则，如出现交通事故，应立即向交警汇报，并维持好现场情况，如有出现受伤情况，应及时组织人员进行抢救并向120求救。

- 应急联系人及联系方式

梅州市人民医院电话：0753-2131363

- 应急事故处理小组成员名单：

组  长：郑少鹏（联系电话：13825191354）

副组长：林志坚（联系电话：13751880832）

组  员：向剑锋，鲁宗灵，黄汉明，梅明强，康钜敏，谢石文，林国先

- 应急流程

事故发生施工点

报告小组负责人

报告现场负责人

现场实施急救

拨打急救电话

伤员送医院抢救

事故现场处理及事故原因分析

形成事故报告并制定纠正预防措施

- 附近医院地址及联系电话

| 医院名称 | 医院地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 武垄镇卫生院 | 广东省肇庆市德庆县武垄镇 | 0758-7521354 |
| 凤村镇卫生院 | 广东省肇庆市德庆县凤村镇圩镇 | 0758-7571105 |
| 播植镇卫生院 | 广东省肇庆市德庆县播植镇 | 0758-7532061 |
| 九市镇卫生院 | 广东省肇庆市德庆县九市镇 | 0758-7667230 |
| 肇庆市第一人民医院 | 肇庆市端州区东岗东路9号 | 0758-2102100 |

- 计算论证

9.1 无人机采用8旋翼架线无人机多旋翼飞行器，主要飞行参数如下表所示：

| 飞行参数 | 起飞重量/kg | 13 |
| --- | --- | --- |
|  | 整机重量/kg | 3.3 |
|  | 最大功率/W | 3000 |
|  | 悬停功率/W | 1000 |
|  | 悬停时间/min | 18分钟 |

9.2 ￠4迪尼玛绳参数如下表所示：

| 公称规格(mm) | 保护套后直径(mm) | 保护套后米重(g/m) | 最小破断强力（KN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 4 | 3.1 | 3.8 |

9.3 使用论证

9.3.1 本工程最大档距为3F2-3F3西江大跨越，距离为1459米，迪尼玛绳重量

G=3.1×1459=4522.9 (g)=4.5229(kg)

9.3.3 总飞行重量K=4.5229+3.3=7.8229(kg)<H(起飞重量13kg)。

9.3.4　起飞重量13/7.8229=1.66，安全系数有1.66倍，可满足本工程展放要求，因此选用8旋翼架线无人机多旋翼飞行器满足飞行要求。