架线施工方案

广东500千伏东莞西南部受电通道工程

（东莞段第二标段）

广东电网能源发展有限公司

2023.08

| 批 准： |  | 日期： |
| --- | --- | --- |
| 公司工程部审核： |  | 日期： |
| 公司安监部审核： |  | 日期： |
| 分公司审核： |  | 日期： |
| 项目部审核： |  | 日期： |
| 编 写： |  | 日期： |

目   录

编制依据	5

第一章 工程概况	6

第1节 概况	6

第2节  导线参数及使用要求	8

第二章 架线施工前的准备工作	14

第1节 劳动力组织	14

第2节 技术准备	15

第3节 机具准备	15

第4节 材料准备	17

第5节 障碍物的清除	17

第6节 跨越架搭设	18

第三章 器材运输	20

第1节 一般规定	20

第2节 机械装卸	20

第3节 汽车运输	21

第4节 人力运输	22

第四章	架线施工计算及工器具的选择	22

第五章 张力放线	33

第1节 张力架线方式及工艺流程	33

第2节 张力架线施工准备	34

第3节 架线施工方法选择	36

第4节 牵引场及张力场的选场与布置	37

第5节 展放导引绳	41

第6节 张力展放牵引绳及地线	42

第7节 张力展放导线	44

第8节 张力放线的机具配置	50

第六章  张力架线紧线施工	52

第1节  紧线施工特点及工艺流程	52

第2节 紧线前的准备工作	53

第3节 紧线布置和操作	53

第4节 耐张塔平衡挂线	55

第5节 过轮临锚	60

第6节 松锚升空	61

第7节 弛度观测	62

第8节 画印	65

第七章 附件安装	66

第1节 总则	66

第2节 悬垂金具串的安装	67

第3节 防振金具的安装	69

第4节  跳线的安装	69

第5节 间隔棒的安装	71

第八章 张力架线中保护导线的措施及修补规定	72

第1节 导线的装卸、运输及保管	72

第2节 导线落地的保护措施	72

第3节 导线展放过程中的保护措施	73

第4节 临锚操作的保护措施	74

第5节 导线压接过程中的保护措施	74

第6节 附件安装的导线保护措施	75

第7节 减轻导线鞭击的措施	75

第8节 导线磨损的处理规定	76

第九章 架空线连接的质量要求	76

第1节 架空线连接的质量要求	76

第2节 紧线的质量要求	77

第3节 附件安装的质量要求	78

第十章 架线施工安全措施	79

第十一章  本工程架线施工工期保证措施	86

第十二章  架线施工安全风险分析	88

编制依据

- 《中华人民共和国安全生产法（2021修正）》主席令第88号

- 《110～750kV架空输电线路工程施工及验收规范》GB50233-2014；

- 《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收及评定标准》Q/CSG 411002-2012

- 《电力建设安全工作规程（第2部分：电力线路）》DL5009.2-2013；

- 《电力安全工作规程》Q/CSG 510001-2015

- 《中国南方电网有限责任公司基建安全管理办法》Q/CSG2052074-2021

- 《中国南方电网有限责任公司基建施工作业风险管控业务指导书》Q/CSG2054001-2021

- 《跨越电力线路架线施工规程》DL/T 5106-2017

- 《架空输电线路无跨越架不停电跨越架线施工工艺导则》DL/T 5301-2013

- 《中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制（WHS)标准》Q/CSG  1202001-2017

- 《电网基建项目危险性较大的分部分项工程安全管理工作指引》（2017版）

- 《中国南方电网有限责任公司基建工程安全文明施工检查评价标准》2014

- 《输变电工程架空导线及地线液压压接工艺规程》DL/T 5285-2013

- 《广东电网有限责任公司基建安全管理细则》Q/CSG-GPG 2 05 3 001-2021

- 《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书第3部分：送电线路》

- 本单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系的相关文件

- 500千伏东莞西南部受电通道工程（东莞段）2标设计说明书及图纸；

- 500千伏东莞西南部受电通道工程（东莞段）2标施工组织设计；

- 本工程施工现场调查勘测资料；

- 其它与本工程有关的国家、行业标准、规程、规范、规定等。

第一章 工程概况

第1节 概况

1.1.1 概述

本标段自GJA36/GNA67塔起，至JA84/GNA175塔止，线路长度约38.0km，其中GJA36/GNA67～GGJA39+5/GGNA76段、GJA39+7/GNA80～GJA79/GNA165段、GJA81/GNA174～JA82/NA175段按双回共塔设计，GGJA9+5/GGNA76～GJA39+7/GNA80段、GJA79/GNA165～GJA81/GNA174段按四回路共塔设计,本期500kV架设双回导线。

本标段共新建铁塔85基，其中双回路耐张塔42基（含双回路换位塔1基），双回路直线塔29基，四回路耐张塔7基，四回路直线塔7基。GJA36/GNA67塔为本标段与东莞1标段分界塔（东莞1标段的导线耐张引流线夹需移交给本标段施工跳线时使用），该塔的基础、铁塔、跳线（含跳线悬垂串及跳线间隔棒）、靠大号侧的耐张串安装及导地线架线等均由本标段负责实施。JA82/NA175塔为本标段与惠州标段分界塔（惠州标段的导线耐张引流线夹需移交给本标段施工跳线时使用），该塔的基础、铁塔、跳线（含跳线悬垂串及跳线间隔棒）、靠小号侧的耐张串安装及导地线架线等由本标段本标段负责实施。

本标段设计基本风速分为33m/s和31m/s；GJA36/GNA67～GJA51/GNA107按33m/s设计，GJA51/GNA107～JA82/NA175 按 31m/s设计，全段按无覆冰设计。GJA36/GNA67～GJA79/GNA165按c级污区配置绝缘，GJA79/GNA165～JA82/NA175按d级污区配置绝缘。

本标段每相导线采用4×JL/LB20A-720/50铝包钢芯铝绞线，双回路段地线采用2根48芯的OPGW-150-48-1-4光缆（G.652D普通纤芯），与220kV纵冠甲乙线同塔四回路段需架设2根96芯OPGW光缆，与规划220kV东江至赵林线同塔四回路段需架设2根96芯OPGW光缆。

除本体工程施工外，本标段还包含以下施工内容：

（1）500kV横纵线与500kV演东线临时跳通工程，分别在500kV横纵线N42、500kV演东线N84处解口改接，形成500kV横沥至东莞双回临时线路、500kV纵江至演达双回临时线路；

（2）500kV演东甲乙线改造工程，为让出本工程500kV博罗至莞城双回线路工程线行，迁改500kV演东甲乙线N55-N58段线路，迁改长度约1.0km，共3基铁塔；

（3）220kV纵冠/110kV莆田线改造工程，本工程黄江镇内线行路径受限，需迁改220kV纵冠/110kV莆田线同塔四回线路让出线行，其中110kV莆田线架空改造约2.5km，共2基铁塔，电缆约0.2km；改造220kV纵冠甲乙线约2.0km，共7基铁塔；

（4）±500kV兴安直流线路升高改造工程，本工程常平镇内新建500kV博罗至莞城双回线路工程与±500kV兴安直流线路多次交叉，需升高改造±500kV兴安直流线路，迁改长度约3.0km，共9基铁塔；

（5）110kV粤港供水线路改造工程，本工程常平镇内线行路径受限，需占用现有110kV粤港供水线路改造500kV博罗至莞城双回线路工程与±500kV兴安直流线路，需对110kV粤港供水线路进行迁改，其中架空改造约0.3km，共3基铁塔，电缆改造约2.3km，新建电缆终端场2座。

建设单位：广东电网有限责任公司东莞供电局

设计单位：中国能源建设集团广东省电力设计研究院

监理单位：广东创成建设监理咨询有限公司

施工单位：广东电网能源发展有限公司

1.1.2 工程地形及交通状况

本标段径大概走向为：由GA67塔起至GNA175塔止，新建线路全长37.948km。线路整体由西南向东北走向，途径东莞市黄江镇、樟木头镇（樟木头林场）、常平镇、桥头镇、谢岗镇和惠州潼湖镇；共6个镇区，20个镇属社区，GA67小号侧与东莞第一标段GA66塔对接，GNA175大号侧与惠州段GNB55塔对接。

- 本标段线路工程位于东莞市黄江镇、樟木头镇、常平镇、桥头镇、谢岗镇主要以线路沿线地形地貌主要为低山、丘陵，局部地段为山间谷地和冲积平原，线路沿线地形起伏较大，地表高程在3m～450m之间，植被以果树、松树、桉树为主。按照南方电网《架空线路树障防控工作导则》，考虑桉树、圣诞树、水冬瓜树、橡胶树、西南桦为25m，松树、杉树、竹林为20m，橄榄树、板栗等果树为15m，龙眼、荔枝、桔子等果树为12m，灌木、杂树为5～18m。线路对树木安全距离按照不小于7.0m考虑。地形比例

| 名称 | 山地 | 丘陵 | 平地 | 泥沼 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 博罗至莞城双回500kV线路工程 | 36.76% | 28.99% | 9.15% | 20.58% | 100% |

交通状况：本线路沿线位于东莞市城镇区域，路网密集，线路周边多为经济发达和人口密集区域，主要干道有莞深高速、从莞深高速、甬莞高速及公常路、东进路、东深路、谢常路等省道、县道，沿线各类道路交错，且线路基本平行±500kV兴安直流、220kV纵冠甲乙线、110kV粤港供水线路走线现有线行，山地段可利用运维道路。故本线路总提交通发达，运输条件较为方便。

1.1.3 主要交叉跨越越及计划采取措施

交叉跨越一览表   表1.1.3-1

| 序号 | 跨越塔号 | 被跨越物 类型 | 数量 （次） | 被跨越物名称及位置 | 计划跨越措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNA137-GNA138 | 电力线路 | 1 | 500kV兴安直流 | 停电跨越 |
| 2 | NA144-NA145 | 电力线路 | 1 | 500kV兴安直流 | 停电跨越 |
| 3 | NA158-GGNA159 | 电力线路 | 1 | 500kV兴安直流 | 停电跨越 |
| 4 | GGNA164-GNA165 | 电力线路 | 1 | 500kV兴安直流 | 停电跨越 |
| 5 | GNA68-GNA69 | 电力线路 | 1 | 500kV纵宝甲乙线（双回） | 停电跨越 |
| 6 | GGNA82-GGNA83 | 电力线路 | 1 | 500kV小纵甲乙线、220kV纵蒲甲乙线（混压四回路回） | 停电跨越 |
| 7 | GNA85-GNA86 | 电力线路 | 1 | 500kV横纵甲乙线（双回） | 停电跨越 |
| 8 | GNA87-GNA88 | 电力线路 | 1 | 500kV横纵甲乙线（双回） | 停电跨越 |
| 9 | NA92-NA93 | 电力线路 | 1 | 500kV横纵甲乙线（双回） | 停电跨越 |
| 10 | GNA153-GNA154 | 电力线路 | 1 | 500kV横纵甲乙线（双回） | 停电跨越 |
| 11 | GNA80-GGNA81 | 电力线路 | 1 | 220kV纵冠甲乙线（双回路） | 停电跨越 |
| 12 | GNA89-GNA90 | 电力线路 | 1 | 220kV裕羽线（单回路） | 搭设跨越架 |
| 13 | NA104-NA105 | 电力线路 | 1 | 220kV东道甲乙线（双回路） | 搭设跨越架 |
| 14 | GNA149-GNA151 | 电力线路 | 1 | 220kV谢东甲乙线（双回路） | 搭设跨越架 |
| 15 | GNA154-NA156 | 电力线路 | 1 | 220kV谢元甲乙线、220kV谢东甲乙线（四回路） | 搭设跨越架 |
| 16 | GGNA82-GGNA83 | 电力线路 | 1 | 110kV裕太线（单回路） | 搭设跨越架 |
| 17 | NA92-NA93 | 电力线路 | 1 | 110kV裕啼裕鹿线（双回路） | 搭设跨越架 |
| 18 | NA99-NA100 | 电力线路 | 1 | 110kV裕啼线（单回路） | 搭设跨越架 |
| 19 | NA103-NA104 | 电力线路 | 1 | 110kV道啼线（单回路） | 搭设跨越架 |
| 20 | NA111-NA112 | 电力线路 | 1 | 粤港供水110kV金太线（单回路） | 停电跨越 |
| 21 | NA111-NA112 | 电力线路 | 1 | 粤港供水110kV古旗线（单回路） | 停电跨越 |
| 22 | NA111-NA112 | 电力线路 | 1 | 110kV旗上甲乙线 | 搭设跨越架 |
| 23 | GNA137-GNA138 | 电力线路 | 1 | 110kV旗太线（单回路） | 搭设跨越架 |
| 24 | GNA137-GNA138 | 电力线路 | 1 | 110kV金太线（单回） | 搭设跨越架 |
| 25 | GNA139-GNA143 | 电力线路 | 1 | 110kV金太线（单回） | 搭设跨越架 |
| 26 | GGNA159-G3NA160 | 电力线路 | 1 | 110kV元星乙龙稔线、110kV七桥已龙线（双回路） | 搭设跨越架 |
| 27 | NA157-158 | 电力线路 | 1 | 110kV旗太线（单回） | 搭设跨越架 |
| 28 | G3NA161-GGNA162 | 电力线路 | 1 | 110kV七桥丙稔七桥乙龙线（双回路） | 搭设跨越架 |
| 29 | NA105-NA106 | 铁路 | 1 | 广深铁路 | 封网跨越 |
| 30 | GNA134-GNA135 | 铁路 | 1 | 莞惠城轨 | 封网跨越 |
| 31 | GNA138-GNA139 | 铁路 | 1 | 京九铁路 | 封网跨越 |
| 32 | GGNA81-GGNA82 | 高速公路 | 1 | G94莞深高速公路 | 封网跨越 |
| 33 | NA110-NA111 | 高速公路 | 1 | 从莞深S29高速公路 | 封网跨越 |
| 34 | GNA134-GNA135 | 高速公路 | 1 | 甬莞高速 | 封网跨越 |
| 35 | NA110-NA111 | 公路 | 1 | 国道G220 | 封网跨越 |
| 36 | GNA80-GGNA81 | 公路 | 1 | 公常路 | 封网跨越 |
| 37 | NA101-NA102 | 公路 | 1 | S357 | 封网跨越 |

（重要交叉跨越施工前，应根据现场特点制定详细的跨越施工方案）
第2节  导线参数及配套金具、绝缘子使用要求

2.1 导地线型号

500kV线路采用4×JL/LB20A-720/50型铝包钢芯铝绞线、500kV双回路采用地线采用1根JLB40-150型铝包钢绞线和1根48芯OPGW光缆，500kV/220kV混压四回路采用2根48芯OPGW光缆。

本工程采用的导线及普通地线结构、机械性能见表：

表1.2.1-1 500kV导线结构和物理参数

| 序号 | 产品型号 |  | JL/LB20A-720/50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构（根数/直径）（mm） | 铝 | 45/4.53 |
|  |  | 钢 | 7/3.02 |
| 2 | 计算截面积（mm2） | 总计 | 775 |
|  |  | 铝 | 725 |
|  |  | 钢 | 50.1 |
| 3 | 外径（mm） |  | 36.2 |
| 4 | 单位长度质量（kg/km） |  | 2337.9 |
| 5 | 20℃时直流电阻（Ω/km） |  | ≤0.0391 |
| 6 | 计算拉断力（kN） |  | ≥172.2 |
| 7 | 弹性模量（GPa） |  | 61.4 |
| 8 | 线膨胀系数（1/℃） |  | 21.5×10-6 |
| 注：设计使用拉断力=0.95×计算拉断力。 |  |  |  |

表1.2.1-2 普通地线结构及复合地线机械性能

| 名称 | 铝包钢绞线 | 复合架空地线 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | JLB40-150 | OPGW-150-48-1-4 |
| 结构(根数/直径)(mm) | 铝包钢：19/3.15 | \ |
| 计算截面(mm2) | 148.07 | 154.5 |
| 计算外径(mm) | 15.75 | 16.6 |
| 额定拉断力(N) | 90620 | 98.7 |
| 弹性系数(N/mm2) | 98100 | 109000 |
| 线膨胀系数(1/℃) | 15.5×10-6 | 15.5x10－6 |
| 单位重量(kg/km) | 696.66 | 759.0 |
| 20℃直流电阻(Ω/km) | 0.2935 | 0.284 |
| 短路电流容量(kA2·S) | 245.74 | 249.1 |

2.2 导线和地线的张力及安全系数

表1.2.2-3导线的张力及安全系数

| 类 别 线 别 |  | 最大使用 张力Tm(N) | 年平均运行张力Tcp(N) | 安全 系数K | 年平运行张力 /破断张力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 导线 | JL/LB20A-720/50（新建段） | 64828 | 40517.5 | 2.58 | 24.2% |
| 导线 | JL/LB20A-720/50（连接旧线段） | 63460 | 39662.5 | 2.63 | 23.69% |
| 导线 | JL/LB20A-300/40 | 35982.2 | 22488.8 | 2.5 | 25% |
| 地线 | JLB40-150（新建段） | 28771.4 | 25175 | 3.5 | 25% |
| 地线 | JLB40-150（连接旧线段） | 24900 | 15500 | 4.29 | 14.5% |

2.3 导线换位、相序和地线绝缘方式

2.3.1 本标段工程范围内不需要导线换位。

2.3.2 本标段500kV双回同塔线路新架设1根OPGW光缆和1根普通地线，OPGW将采取逐塔接地，普通地线在变电站3km范围内采取逐塔接地，其余段采用分段绝缘单点接地方式。

2.3.3 500kV四分裂导线的分裂间距为0.50m。220kV 四分裂导线的分裂间距为0.45m。

2.4 导、地线防振

2.4.1 本工程四分裂导线采用阻尼间隔棒时，当档距≤500m时，导线可不再采用其他防振措施；而档距大于500m时，在档距每端安装防振锤消振，并按档距大小确定安装防振锤的个数。

2.4.2 进出线档（张力放松的孤立档）普通地线无需安装防振锤消振。

2.4.3 导线防振锤安装数量和型号见表1.2.4-1。导线安装多个防振锤时，均按等距安装，详见《导地线防振锤安装图》。其安装个数是指每1根子导线在档距每一端所装的防振锤个数。导地线防振锤锤头均为铆接。

表 1.2.4-1防振锤安装数量

| 安装个数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 防振锤型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 档距L(m) |  |  |  |  |  |
| 线别 |  |  |  |  |  |
| JL/LB1A-720/50 | 500<L≤750 | 750<L≤1100 | 1100<L | / | FR-4/39 |
| JL/LB1A-300/40 | 500<L≤750 | 750<L≤1100 | 1100<L | / | FR-4 |
| JLB40-150 | L≤350 | 350<L≤700 | 700<L≤1000 | 1000<L≤1200 | FR-2 |
| 安装个数 | 2 | 4 | 6 | 8 | 防振锤型号 |
| OPGW-150-48-1-4 | L≤350 | 350<L≤700 | 700<L≤1000 | 1000<L≤1200 | 厂家配套 |

2.4.4 本工程的导线间隔棒采用不等距安装，本工程各标段线路间隔棒安装详见《导线阻尼间隔棒安装距离表》。

2.4.5 阻尼间隔棒安装时，结构面应与导线垂直，杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离允许偏差应为端次档距的±1.5%，其余应为次档距的±3%，最大安装误差值不应大于2m。各相阻尼间隔棒宜处于同一竖直面。

2.5 绝缘子选择（本标段为33m/s风区）

2.5.1 绝缘子选择：

①导线耐张串：变电站进线档采用双联 160kN玻璃绝缘子，其余段均采用双联420kN玻璃绝缘子。

②导线悬垂串：双回路段采用I型悬垂串，混压四回路段500kV部分采用V型悬垂串，220kV采用I型悬垂串；绝缘子采用单联和双联210kN、300kN、420kN玻璃绝缘子或双联240kN、300kN、420kN复合绝缘子。

③导线跳线串：区双回路段采用软跳线，混压四回路段500kV部分采用I型硬跳线，220kV采用软跳线；绝缘子配70kN玻璃绝缘子或100kN复合绝缘子。

2.5.2 绝缘子型号和片数的选择

表 1.2.5-1 500kV部分绝缘子型号、片数及联数表一（悬垂串）

| 绝缘子片数、型号、联数 |  | 33m/s风区 |
| --- | --- | --- |
| 悬挂方式 |  | c级污区 |
| 单联I型悬垂串 | 单联210kN | 29片U210BP-2 |
|  | 单联300kN | 26片U300B |
| 单联V型悬垂串 | 单联210kN | 66片U210BP-2 |
|  | 单联300kN | 56片U300B |
| 双联I型悬垂串 | 双联210kN | 58片U210BP-2 |
|  | 双联300kN | 52片U300B |
|  | 双联420kN | 48片U420B |
| 双联V型悬垂串 | 双联210kN | 132片U210BP-2 |
|  | 双联300kN | 112片U300B |
| 跳线串 | 单联70kN | 软跳线配33片U70BLP-2 |

表 1.2.5-2 500kV部分绝缘子型号、片数及联数表二（耐张串）

| 绝缘子片数、型号、联数 |  | 33m/s风区 |
| --- | --- | --- |
| 悬挂方式 |  | c级污区 |
| 耐张段 | 双联（用于一般线路） | 2×24片U420B |
|  | 双联（用于进出线档） | 2×41片U160BM |

2.6本线路带电部分与杆塔构件的空气间隙规定

表1.2.6-1 带电部分与杆塔构件空气间隙值

| 电压等级 | 运行情况 | 工作电压 | 操作过电压 | 雷电过电压 | 带电检修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500kV | 最小间隙（m） | 1.2（1.3） | 2.5（2.7） | 4.1 | 3.2 |
| 注：1）括号外的数值适用于海拔高度不超过500m的地区，括号内的数值适用于海拔高度超过500m但不超过1000m的地区；2）带电检修空气间隙不包括人体活动范围，所以对操作人员需要停留工作的部位，还应考虑人体活动范围50cm，相应的气象条件为：气温t=15 C，风速 V=10m/s，无冰。 |  |  |  |  |  |

2.7主要金具型号及使用情况

2.7.1 金具的强度设计安全系数按规程规定，最大使用荷载情况不应小于2.5，断线、断联、验算情况不应小于1.5。

2.7.2 导线和普通地线悬垂线夹和耐张线夹

①JL/LB20A-720/50型铝包钢芯铝绞线均采用CF-10054型铝合金防晕线夹（预绞丝护线条），一般线路段采用单线夹护线条，在荷载较大及重要跨越档采用双线夹护线条。

②JL/LB20A-300/40型铝包钢芯铝绞线采用XF-8040型悬垂线夹线夹（单预绞丝护线条）。

③JL/LB20A-720/50导线额定拉断力为176.2kN，故要求 NY-720/50BG液压型耐张线夹的握着力不小于167.39kN。

④JL/LB20A-300/40导线额定拉断力为94.69kN，故要求NY-300/40BG液压型耐张线夹的握着力不小于89.96kN。

⑤JLB40-150普通地线额定拉断力为100.7kN，故要求NY-150BG-40液压型耐张线夹的握着力不小于95.665kN。

2.7.3 导线间隔棒

①JL/LB20A-720/50导线用间隔棒均选用FJZ-720/240型铝合金阻尼间隔棒，跳线间隔棒则选用XTJ4-720抱箍式跳线间隔棒。

②JL/LB20A-300/40导线用间隔棒均选用FJZ-300型铝合金阻尼间隔棒，跳线间隔棒则选用XTJ4-300抱箍式跳线间隔棒。

2.7.4 均压环和屏蔽环

JL/LB20A-720/50 导线所使用的不同串型玻璃绝缘子串所配的均压（屏蔽）环的型号如表1.2.7-1所示。悬垂串所使用的复合绝缘子均带有均压环，不需另外加装。

表 1.2.7-1 均压环和屏蔽环型号汇总表

| 玻璃绝缘子串型 |  | 均压（屏蔽）环型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬垂串 | 单联210kN、300kN | FJP-500XDL1 |  |
|  | 双联210kN | FJ-500XSL2 |  |
|  | 双联300kN | FJ-500XSL4/22 | 要求与联板连接处的开档尺寸为20-22mm，罩深为330mm |
|  | 双联420kN | FJ-500XSL4/34 | 要求与联板连接处的开档尺寸为32-24mm，罩深为330mm |
| 耐张串 | 双联160kN、420kN | FJP-500NL2 |  |

2.7.6 接续金具

JL/LB20A-720/50导线采用JYD-720/50BG液压型接续管，补修管型号为JX-720/50；JL/LB20A-300/40导线采用JYD-300/40BG液压型接续管，补修管型号为JX-300/40；JLB40-150型普通地线采用JY-150BG-40型液压接续管。

2.7.7 联塔金具

①500kV导线耐张串联塔金具采用GD-50S1耳轴挂板（角度大于70°时采用GD-50SL型耳轴挂板），悬垂串塔金具采用ZBS-42S/21、ZBS-42S/32和ZBS-42S型直角挂板；跳线悬垂串采用UB-10型挂板。

②地线耐张串的联塔金具采用GD-12S1型耳轴挂板；

③跳线安装：

500kV耐张塔的导线跳线采用四分裂，按正方形排列；四分裂跳线需根据不同的跳线形式加装FJQ4-50/720、FJQ4-45300型跳线间隔棒4～5只，跳线间隔棒的安装数量详见《四分裂导线跳线安装示意图》。

2.7.8 金具调整

表 1.2.7-2 耐张金具串补偿角度调整明细表（P型挂板与DB调整板组合表）

| 序号 | 设计 杆号 | 转角度 | 塔型 | 内角外角 固定P板型号 | 数量 | 内角DB板 调孔 | 数量 | 外角P板 单个补距型号 | 数量 | 外角DB板 调孔 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | GJA36/GNA67 | 右42°23′02″ | 33SJ7-78 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-300 | 6 | 0-4 | 6 |
| - 2 | GJA37/GNA68 | 左5°40′8″ | 33SJ2-40 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-360 | 12 | 0-2 | 12 |
| - 3 | GJA38/GNA69 | 右11°28′31″ | 33SJ5-68 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-120 | / | 0-4 | / |
| - 5 | GJA39/GNA71 | 右73°32′13″ | 33SJ3-48 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-480 | 12 | 0-3 | 12 |
| - 6 | GJA39+1/GNA72 | 右42°43′4″ | 33SJ2-52 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-360 | 12 | 0-2 | 12 |
| - 7 | GJA39+2/GNA73 | 左33°57′59″ | 33SJ2-54 | P-42S | 12 | 0-2 | 12 | P-42-180 | 12 | 0-4 | 12 |
| - 8 | GJA39+3/GNA74 | 左65°30′56″ | 33SJ7-72 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-480 | 12 | 0-2 | 12 |
| - 9 | GGJA39+4/GGNA75 | 左13°12′28″ | 33SJ1-54 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-180 | 12 | 0-3 | 12 |
| - 10 | GGJA39+5/GGNA76 |  | 52G4W6-JGF-40 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-300 | 12 | 0-2 | 12 |
| - 11 | GNA77 |  | 52G4W6-JGF-46 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-420 | 12 | 0-2 | 12 |
| - 12 | GGJA39+6/GGNA78 |  | 52G4W6-JGF-48 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-360 | 12 | 0-4 | 12 |
| - 14 | GGJA39+7/GGNA80 |  | 52G4W6-JGF-48 | P-42S | 12 | 0-2 | 12 | P-42-120 | 12 | 0-4 | 12 |
| - 15 | G3JA40/G3NA81 |  | 52G4W6-JGF-48 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-180 | 12 | 0-4 | 12 |
| - 18 | GGJA41/GGNA84 | 右7°23′18″ | 33SJ1-54 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-150 | 12 | 0-3 | 6 |
| - 19 | GGJA42/GGNA85 | 左33°42′51″ | 33SJ7-78 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-240 | 12 | 0-4 | 6 |
| - 20 | GGJA42+1/GGNA86 | 左3°12′42″ | 5G2W5-JHG-36 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-180 | 12 | 0-2 | 6 |
| - 21 | GGJA42+2/GGNA86+1 | 右44°22′9″ | 33SJ2-40 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-360 | 6 | 0-2 | 6 |
| - 23 | GJA42+3/GNA88 | 左32°32′22″ | 33SJ2-45 | P-42S | 6 | 0-2 | 6 | P-42-180 | 12 | 0-4 | 12 |
| - 27 | JA43/NA92 | 左58°25′36″ | 33SJ7-98 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-360 | 12 | 0-4 | 12 |
| - 30 | JA45/NA96 | 左34°47′14″ | 33SJ7-78 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-300 | 12 | 0-3 | 12 |
| - 32 | JA48/NA100 | 右64°20′30″ | 33SJ7-78 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-480 | 12 | 0-2 | 12 |
| - 35 | JA50/NA103 | 右27°31′54″ | 33SJ2-54 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-240 | 12 | 0-3 | 12 |
| - 36 | NA104 | 右0°0′0″ | 33SJ5-70 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-120 | / | 0-3 | / |
| - 39 | GJA51/GNA107 | 左37°39′9″ | 33SJ2-54 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-240 | 12 | 0-4 | 12 |
| - 40 | GJA52/GNA108 | 右72°25′28″ | 33SJ3-54 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-480 | 12 | 0-3 | 12 |
| - 41 | GJA52+1/GNA108+1 | 左57°50′2″ | 33SJ3-49 | P-42S | 12 | 0-3 | 12 | P-42-360 | 12 | 0-4 | 12 |
| - 43 | JA53/NA110 | 右21°23′25″ | 33SJ1-54 | P-42S | 6 | 0-2 | 6 | P-42-120 | / | 0-4 | / |
| - 44 | JA54/NA111 | 右19°8′26″ | 33SJ1-54 | P-42S | 6 | 0-2 | 6 | P-42-120 | / | 0-4 | / |
|  | JA55/NA113 | 右13°15′26″ | 33SJ1-35 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-180 | 12 | 0-3 | 12 |
|  | JA56/NA116 | 左80°14′43″ | 33SJ4-47 | P-42S | 6 | 0-2 | 6 | P-42-420 | 12 | 0-4 | 12 |
|  | GJA61/GNA118 | 左70°16′14″ | 33SJ3-36 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-420 | 12 | 0-4 | 12 |
|  | GJA63/GNA134 | 右54°16′6″ | 33SJ3-53 | P-42S | 6 | 0-2 | 6 | P-42-300 | 12 | 0-4 | 12 |
|  | GJA64/GNA135 | 左42°31′33″ | 33SJ2-53 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-360 | 12 | 0-2 | 12 |
|  | GJA65/GNA136 | 左31°0′33″ | 33SJ2-42 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-240 | 12 | 0-4 | 12 |
|  | GGNA137/GGJA65+1 | 右16°28′9″ | 33SJ5-68 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-150 | 12 | 0-4 | 12 |
|  | GGJA66/GGNA138 | 右68°52′34″ | 33SJ3-54 | P-42S | 6 | 0-2 | 6 | P-42-360 | 12 | 0-4 | 12 |
|  | GGJA67/GGNA139 | 右30°45′7″ | 33SJ2-53 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-300 | 12 | 0-2 | 12 |
|  | GNA145 | 右3°11′11″ | 31SZ1-60 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-180 | 12 | 0-2 | 12 |
|  | JA71/NA146 |  | 33SJ1-37 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-150 | 12 | 0-3 | 12 |
|  | GJA72/GNA149 |  | 33SJ1-53 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-120 | / | 0-4 | / |
|  | GGNA151/GGJA73 |  | 33SJ7-61 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-180 | 12 | 0-2 | 12 |
|  | GJA75/GNA154 | 右10°0′10″ | 33SJ5-86 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-120 | / | 0-4 | / |
|  | JA76/NA158 |  | 33SJ2-29 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-3000 | 12 | 0-2 | 12 |
|  | GGJA77/GGNA159 |  | 33SJ2-38 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-300 | 12 | 0-2 | 12 |
|  | GGJA78/GGNA162 | 左14°46′43″ | 33SJ5-70 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-180 | 12 | 0-3 | 12 |
|  | YD56 | 右3°5′38″ | 33SZ6-112# | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-180 | 12 | 0-2 | 12 |
|  | GGJA78+1/GGNA164 | 右2°14′10″ | 33SJ4-29 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-180 | 12 | 0-2 | 12 |
|  | GJA79/GNA165 | 右24°33′38″ | 33SJ2-42 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-360 | 12 | 0-2 | 12 |
|  | GJA80/GNA169 |  | 52G4W6-JGF-42 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-300 | 12 | 0-4 | 12 |
|  | GJA80+1/GNA172 | 左8°52′41″ | 52G4W6-JG1-30 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-150 | 12 | 0-3 | 12 |
|  | GJA81/GNA174 | 右4°7′3″ | 52G4W6-JGF-40 | P-42S | 6 | 0-3 | 6 | P-42-540 | 6 | 0-3 | 6 |
|  | JA82/NA175 | 右41°32′27″ | 52G4W6-JGF-40 | P-42S | 6 | 0-2 | 6 | P-42-240 | 6 | 0-4 | 6 |

2.8 导地线接头情况

①跨越高速公路、铁路、等级公路等；

②跨越110kV及以上电力线路；

③档距大于1000m以上档段。

④孤立档。

表 1.2.8-2 本标段导地线不允许接头汇总表（二）

| 500kV部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 跨越塔号 | 被跨越线路 名称 | 备注 | 序号 | 跨越塔号 | 被跨越线路 名称 | 备注 |
|  | NA67-NA68 | 土路 | 不允许接头 |  | NA134-NA135 | 甬莞高速 | 不允许接头 |
|  | NA68-NA69 | 10kV线路 | 不允许接头 |  | NA135-NA136 | 土路 | 不允许接头 |
|  | NA71-NA72 | 土路 | 不允许接头 |  | NA136-NA137 | 220kV线路 | 不允许接头 |
|  | NA72-73 | 土路 | 不允许接头 |  | NA137-NA138 | 110kV金太线 | 不允许接头 |
|  | NA73-NA74 | 土路 | 不允许接头 |  | NA138-NA139 | 京九铁路 | 不允许接头 |
|  | NA76-77 | 土路 | 不允许接头 |  | NA139-NA140 | 110kV金太线 | 不允许接头 |
|  | NA77-NA78 | 土路 | 不允许接头 |  | NA145-NA146 | 土路 | 不允许接头 |
|  | NA80-NA81 | 10kV线路 | 不允许接头 |  | NA146-NA149 | 谢常路 | 不允许接头 |
|  | NA81-82 | G94莞深高速 | 不允许接头 |  | NA149-NA151 | 220kV谢东甲乙线 | 不允许接头 |
|  | NA82-NA83 | 500kV小纵甲乙线 | 不允许接头 |  | NA151-NA153 | 110kV金太线 | 不允许接头 |
|  | NA84-NA85 | 黄牛埔水库 | 不允许接头 |  | NA153-NA154 | 380V线路 | 不允许接头 |
|  | NA85-NA86 | 500kV横纵甲乙线 | 不允许接头 |  | NA154-NA156 | 220kV谢东甲乙线 | 不允许接头 |
|  | NA86-NA86+1 | 土路 | 不允许接头 |  | NA157-NA158 | 110kV元星乙龙稔线 | 不允许接头 |
|  | NA87-NA88 | 500kV横纵甲乙线 | 不允许接头 |  | NA158-NA159 | 10kV线路 | 不允许接头 |
|  | NA89-NA90 | 220kV裕羽线 | 不允许接头 |  | NA159-NA160 | 10kV线路 | 不允许接头 |
|  | NA92-NA93 | 110kV裕啼裕鹿线 | 不允许接头 |  | NA161-NA162 | 110kV七桥丙稔七桥乙龙线 | 不允许接头 |
|  | NA93-NA95 | 土路 | 不允许接头 |  | NA162-YD56 | 土路 | 不允许接头 |
|  | NA99-NA100 | 110kV裕啼线 | 不允许接头 |  | YD56-NA164 | 土路 | 不允许接头 |
|  | NA100-NA101 | 土路 | 不允许接头 |  | NA164-NA165 | 土路 | 不允许接头 |
|  | NA101-NA102 | 380V线路 | 不允许接头 |  | NA174-NA175 | 380V线路 | 不允许接头 |
|  | NA103-NA104 | 110kV道啼线 | 不允许接头 |  |  |  |  |
|  | NA104-NA105 | 220kV东道甲乙线 | 不允许接头 |  |  |  |  |
|  | NA105-NA106 | 广深铁路 | 不允许接头 |  |  |  |  |
|  | NA106-NA107 | 土路 | 不允许接头 |  |  |  |  |
|  | NA107-NA108 | 土路 | 不允许接头 |  |  |  |  |
|  | NA108-NA108+1 | 土路 | 不允许接头 |  |  |  |  |
|  | NA110-NA111 | 莞深高速S29 | 不允许接头 |  |  |  |  |
|  | NA111-NA112 | 110kV金太线 | 不允许接头 |  |  |  |  |

2.9 导地线耐张绝缘子串需倒挂的塔位号，前侧（大号侧）或后侧（小号侧）倒挂如下表1.2.9-1所示：

表1.2.9-1 绝缘子倒挂情况汇总表

| 500kV部分 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 塔号 | 前倒挂/后倒挂 | 序号 | 塔号 | 前倒挂/后倒挂 |
| 1 | NA71 | 后倒挂 | 9 | NA111 | 前倒挂 |
| 2 | NA73 | 前倒挂 | 10 | NA113 | 后倒挂 |
| 3 | NA80 | 后倒挂 | 11 | NA116 | 后倒挂 |
| 4 | NA84 | 后倒挂 | 12 | NA118 | 后倒挂 |
| 5 | NA85 | 前倒挂 |  |  |  |
| 6 | NA96 | 后倒挂 |  |  |  |
| 7 | NA101 | 后倒挂 |  |  |  |
| 8 | NA107 | 后倒挂 |  |  |  |

第二章 架线施工前的准备工作

第1节 劳动力组织

架线施工采用流水作业的施工方式，施工计划及进度安排由项目部统一协调指挥。架线组织机构如下图：

项目经理

许联军

项目副经理

钟万国、伦国颖

项目总工

李戈

质检部

庄兴创

安监部

刘远标

工程部

刘志昊

综合部

赖胜恩

施工一队

陈志新

施工二队

邓国贵

材料站

黄海存

2．1．1参加架线施工的所有人员均需经过安规培训并取得安规考试合格后方可进场作业，下列工种必须持证上岗：高处作业人员、牵张机手、测量工、压接工等特殊工种；高空作业人员应经县级及以上医院体检合格方准登高作业，身体不适者禁止登高。

2．1．2架线各子工序的指挥员或施工负责人必须由有经验的送电技工担任。

2．1．3采用张力放线施工，每个架线施工段下设四个队：

准备队（一个）：负责清除线路通道障碍、挂瓷瓶串、搭设及拆除跨越架、展放导引绳。

架线队（二个）：负责平整牵张场场地、张力展放导地线、重要交叉跨越沿线护线。

紧线附件队（一个）：负责紧导（地）线及附件安装、回收放线滑车、配合消缺验收。

2．1．4 根据现场情况，张力架线施工人员数量配置表：

| 队 别 | 技 工 | 民 工 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备队（含搭棚队） | 10 | 20 | 30 |
| 架线一队 | 8 | 12 | 20 |
| 架线二队 | 8 | 12 | 20 |
| 紧线附件队 | 12 | 18 | 30 |
| 合计 | 38 | 62 | 100 |

2．1．5 在每个张力架线施工段中，应分别配备不少于2名压接工，配备不少于5名牵、张机手。同时，在紧线工序中，每组应配备不少于1名的测量工及1名压接工。

2．1．6架线施工组织应做到分工明确，各行其职，统一指挥，下列工作需专人负责和管理，确保工程安全质量指标的完成。

- 牵张场地布置、地锚埋设、张力架线机械的转移搬迁、道路障碍物清理。

- 牵张机械、机动绞磨、发电机、液压机、吊车的操作、保养。

- 导引绳、牵引绳及导地线展放及巡线工作、压接与升空工作。

- 跨越架搭设、拆除及跨越架线施工监护。

- 放紧线、平衡挂线、统一指挥、操作及通讯联系。

- 驰度调平、导线划印附件安装。

第2节 技术准备

2．2．1 架线施工前要进行线路沿线调查，重点是对重要交叉跨越及障碍物的情况调查。

2．2．2 制作放线作业图，其内容应包括杆塔号、档距、高程、交叉跨越，重点是牵张场的位置、牵引力、张力的控制值及上扬点等，计算耐张段内观测档在不同温度下的弛度值。

2．2．3 架线施工前，必须向全体参与架线施工的所有施工人员进行安全技术交底，参加交底人员应亲自签名，不能代签，未参加安全技术交底人员严禁参加施工。

2．2．4 铁塔组立经过中间验收后在架线前，必须对将要架线的铁塔安装质量进行一次全面复检，其要求是：

- 铁塔的缺件（含螺栓、垫圈等），经检查判定不影响架线施工。

- 耐张塔上的挂线板、挂线架及挂线板弯曲方向均符合设计图纸要求。

- 经复测检查，线路档距、铁塔地面标高等与设计图纸相符。

2．2．5 架线段的接地装置必须敷设完好，并与铁塔可靠连接。

第3节 机具准备

2．3．1 清理和检查施工机具，所有机具应按安全规程要求进行试验，确保架线机具的质量合格。

2．3．2 所有机械设备如牵引机、张力机、机动绞磨、液压机等必须在架线前进行检查并维修保养，确保设备状况良好。

2．3．3 所有牵引及起重工器具均不得以小代大。

2．3．4 常用起重工具，如钢丝绳、起重滑车、手扳葫芦、卸扣、钢板地锚、角铁桩等应进行外观检查并试验，不合格者严禁使用。

（1）钢丝绳中有下列情况之一者应报废或截除：

- 在一个节距内（每股钢丝绳捻一周的长度）的断丝根数超过报废标准者。

- 钢丝绳中有断股者。

- 钢丝绳磨损或腐蚀深度达到原直径40%以上者，或本身受过严重火烧或局部电烧者。

- 压扁变形和表面毛刺严重者。

- 断丝数量虽不多，但断丝增加很快者。

（2）钢丝绳一节距内断丝数报废标准（钢丝绳GB1102～74）

| 规格 安全系数 | 6×19=114+1 |  | 6×37=222+1 |  | 6×61=366+1 |  | 18×19=342+1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 | 顺捻 | 逆捻 |
| 小于6时 | 12 | 6 | 22 | 11 | 36 | 18 | 36 | 18 |
| 6—7 | 14 | 7 | 26 | 13 | 38 | 19 | 38 | 19 |
| 大于7 | 16 | 8 | 30 | 15 | 40 | 20 | 40 | 20 |

（3）钢丝绳编插钢丝套时，插接段长度不得小于钢丝绳直径的15倍且不小于300mm。钢丝绳的插接头和环绳，在使用前应该做125%允许负荷抽检试验。

（4）起重滑车必须经常检查。滑车变形及边缘有裂纹或严重磨损、轴承变形及磨损严重者，均不得使用。吊钩外观检查有裂纹或明显变形者不得使用。

（5）卸扣有磨损严重及变形裂纹者，插销无法插入者等均不得使用。

（6）链条葫芦有转动不灵活、链条磨损、机件损伤者等不得使用。

（7）钢板地锚变形或锈蚀较重者不得使用。

（8）角铁桩长度小于1.2m或弯曲变形较大者不得使用。

2．3．5 架线用的放线滑车在使用前应逐个检查、维修、保养，确保部件齐全，转动灵活。

2．3．6 液压钢模的模内尺寸误差必须满足压后的管外尺寸误差要求。

2．3．7 张力架线中的连接工具，如牵引板、卡线器、连接器等必须经拉力试验判定合格后，方准送往现场。

第4节 材料准备

2．4．1 架线前必须做好架线材料准备工作，其内容有：

- 根据架线材料计划表，核对已到货数量并检查质量。

- 各种架线工程所需装置性材料：导地线及OPGW光缆、绝缘子、配套金具等设备材料，必须有符合国家现行有关标准的各项质量检验资料及该批产品的出厂合格证和各项检验报告，并经抽检合格，导地线及OPGW光缆经拉力试验合格后方可进场使用。

- 核对架线材料的型号、规格与设计图纸是否相符。

2．4．2 对到货的导（地）线应进行外观检查，检查导（地）线股数及直径与设计规定是否相符，外观质量应符合有关标准要求，外层磨损者应按规定切除报废。

2．4．3 对到货的绝缘子应进行外观检查，其破损面积超标者严禁使用。

2．4．4 对到货的金具应进行外观检查，发现锈蚀、变形等损伤者严禁使用。对到货金具尚应进行成串装试配，即按设计图纸要求，将耐张、直线、跳线串的绝缘子与金具组合成串，检查连接是否可靠、灵活。

2．4．5 对到货材料的检验情况应作好详细记录。

第5节 障碍物的清除

2．5．1 清除线路走廊内的障碍物，为架线施工创造有利条件，也为线路投运后的安全运行提供保障。

2．5．2 线路走廊内的障碍物，主要包括线行保护区内高大树木、房屋及按设计要求应拆迁的电力线、通讯线等。邻近线路的房屋拆迁和通道砍伐原则如下：

- 在线路两侧边导线外侧5米范围内有人居住的房屋及虽不住人但为易燃屋顶的建筑物应予一律拆迁；

- 两边导线外侧5米范围内无人居住的屋顶为不易燃材料的建筑物（导线对建筑物垂距不小于9米）和两边导线外侧5米以外的建筑物，能满足电线最大风偏时，对建筑物的净距大于8.5m和离地面1米处的畸变电场强度低于4～6千伏/米时，可以不拆迁；

- 送电线路通过林区时，如不妨碍架线施工，除所跨树木自然生长高度不超过2米、导线与树木（考虑自然生长高度）之间垂直距离不小于7米或果树等情况下可不砍伐通道外，其他情况均应砍伐通道，通道净宽不应小于线路宽度加林区主要树木高度的2倍。

2．5．3 树木砍伐前应与当地林业部门联系，取得树木砍伐证之后再安排砍树。

2．5．4 本工程导线对地及对交叉跨越物的最小距离见下表：

| 电压等级 跨越物名称 |  | 220kV最小距离（m） | 500kV最小距离（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 居民区 |  | 7.5 | 14.0 | 50℃弧垂 |
| 非居民区 |  | 6.5 | 11.0 | 50℃弧垂 |
| 交通困难地区 |  | 5.5 | 8.5 | 50℃弧垂 |
| 步行可以到达的山坡 |  | 5.5 | 8.5 | 最大风偏 |
| 步行不能到达的山坡峭壁 |  | 4.0 | 6.5 | 最大风偏 |
| 对所有建筑物的垂直距离 |  | 6.0 | 9.0 | 50℃弧垂 |
| 高速、1级公路至路面 |  | 8.0 | 14.0 | 80℃弧垂 |
| 非等级公路至路面 |  | 8.0 | 14.0 | 50℃弧垂 |
| 至电气轨铁路轨顶 |  | 12.5 | 16.0 | 80℃弧垂 |
| 至承力索或接触线 |  | 4.0 | 6.0 | 80℃弧垂 |
| 不通航河流 | 至百年一遇洪水位 | 4.0 | 6.5 | 50℃弧垂 |
| 通航河流 | 至五年一遇洪水位 | 7.0 | 9.5 | 50℃弧垂 |
|  | 至最高船桅顶 | 3 | 6.0 | 50℃弧垂 |
| 电力线 | 至导线或避雷线 | 4 | 6.0 | 50℃弧垂 |
|  | 至杆(塔)顶 | 4 | 8.5 | 50℃弧垂 |
| 至弱电线路及通信线 |  | 4 | 8.5 | 50℃弧垂 |
| 至特殊管道任何部分 |  | 5 | 7.5 | 50℃弧垂 |

第6节 跨越架搭设

2．6．1 本标段已对沿线主要交叉跨越情况进行调查，跨越10kV、通信线路，跨越前应与线路运行单位协商联系，制定《专项跨越施工方案》。

2．6．2 跨越架根据被跨越物的实际情况可采用不同型式结构搭设。

2．6．3 线路与跨越物正跨或斜跨角大于30°时，应整体搭设跨越架，跨越架斜跨角小于30°时，施工线路应分相搭设跨越架，左右边相各用一个，并用经纬仪定位，以保证位置正确。

（1）跨越架长度： L =                     （考虑风偏）

式中：

L—跨越架实际长度；

L'—两边线间距离；

θ—线路与被跨越物夹角。

F—施工线路导地线及OPGW光缆在安装气象条件下，跨越点的风偏距离。

（2）跨越架宽度W（两主排之间的水平距离）：W=W1+2（X1 + X2）

式中：

W1—公路的宽度，电力线、通信线两边相距离。

X1—跨越与被跨越物之间的最小水平距离（见下表）

X2—电力线、通信线的风偏距离。（110kV以下取0.5m）

（3）跨越架高度：H=h1+h2+h3

式中：

h1—被跨越物高度

h2—跨越架与被跨越物最小安全距离

h3—高度裕度。跨越架宽度小于5m时取0.5m，大于5m时取1.0m。

跨越架与被跨越物的最小安全距离（m）

| 被跨越物名称 | 公路 | 通信线、低压配电线 |
| --- | --- | --- |
| 距架身水平距离 | 至路边：0.6 | 0.6 |
| 距封顶杆垂直距离 | 至路面：5.5 | 1.0 |

跨越架与带电体之间的最小安全距离（最大风偏后）（m）

| 距离说明 | 线路电压等级（kV） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤35 | 110 | 220 | 500 |
| 架面与导线的水平距离 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 6.0 |
| 无地线时，封顶网（杆）与带电体的垂直距离 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
| 有地线时，封顶网（杆）与带电体的垂直距离 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.6 |

2．6．4 跨越架使用毛竹，竹头直径不小于40mm，立杆、大横杆、小横杆间距不得大于1.5m、1.0m、0.75m。

2．6．5 搭设跨越架的架杆应保持干燥，防止感应电压伤人，竖于地面的立杆大头朝下埋深不小于0.5米，跨越架结构要牢固。搭设带电跨越架时，靠近电力线以上部分严禁使用铁丝绑扎。跨越架两边顶端应起羊角保护。

2．6．6 跨越架的拆除按搭架时的反顺序拆除，要一件一件地拆除，严禁整片推倒。对于搭设时间较长的跨越架，使用前要检查牢固度，并经专职安全员验收。附件安装完成后方可拆除跨越架。

2．6．7 为防跨越架顶磨损，首先选择好控制档的水平放线张力，对个别有磨擦的应用圆木补强，导线可以采用滚筒滑车或垫胶保护，胶垫厚度不小于20mm。

2．6．8 张力架线要求跨越架有较高的纵向强度，能随一相导线跑线时拖力（2T），跨越架顶部应强度高，除叉杆外，架高超过12m以上时应打两层拉线，以提高架杆稳定性。

2．6．9 带电跨越架必须在两头各挂一块“有电危险，严禁攀登”的警示牌。

2．6．10 公路处夜间设红色标志灯，跨越架在施工中派人监护，重要跨越架设专人看守。公路跨越架必须在前后200米处设有“电力施工，车辆慢行”的警示牌。
第三章 器材运输

第1节 一般规定

3．1．1 架线工程的器材主要包括线材、绝缘子及金具等三大类。针对不同材料，在装卸及运输中应采用相应的保护措施。

3．1．2 线材的装卸采用吊车装卸。线材的运输，采用汽车运输将线材直接运到布线点或张力场。

3．1．3 绝缘子、金具的装卸和运输一般有两种方法：

装卸：吊车或人力装卸。

运输：大运输用汽车；小运输用人力。

第2节 机械装卸

3．2．1 吊车装卸作业，应按国家标准（GB6067.1～2010《起重机械安全规程》的有关规定执行。

3．2．2 吊车装卸工作前应进行如下检查：

- 检查吊车各部机件运转是否正常。

- 选择吊车工作场地。选择的场地应平整，并避开沟、洞或松软土质。汽车起重机作业前应将支腿支在坚实的地面上，并加垫垫木。

- 吊车严禁越过电力线进行作业。起重臂及吊件的任何部位与带电体（在最大偏斜时）的最小安全距离不得小于下表规定:

| 电压等级（kV） | 10 | 35 | 110 | 220 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最小安全距离（m） | 2.0 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 8.5 |

- 检查吊件包装是否完好。特别是绝缘子的包装箱必须确认完好无损方准用起重机装卸。

3．2．3 吊车工作中应遵守下列规定：

- 吊件和起重臂下方严禁有人。

- 吊件吊起10cm时应暂停，检查制动装置，确认完好后方可继续起吊。

- 吊件严禁从人身或驾驶室上空越过。

- 起重臂及吊件上严禁有人或有浮置物。

- 起吊速度应均匀、平稳，不得突然起落。

- 吊挂钢丝绳间的夹角不得大于120°。

- 吊件不得长时间悬空停留；短时间停留时，操作人员、指挥人员不得离开工作岗位。

- 起重机在运转时，不得进行检修。

- 起重机作业结束后，起重臂及支腿应恢复原状。

3．2．4 吊件应用钢丝绳绑扎牢固。对于成箱的绝缘子或金具，起吊的钢丝绳应至少吊两点，吊物离地后保持平稳。对线材的起吊应通过一根元钢轴，保持线轴平稳。

3．2．5 吊钩悬挂点应与吊物重心在同一垂线上，吊钩钢丝绳所在平面应垂直地面，严禁偏斜吊；落钩时应防止吊物局部着地引起吊绳偏拉；吊物未固定好严禁松钩。

3．2．6 起重机吊臂的最大仰角不得超过制造规定。

3．2．7 起重作业应由起重工担任指挥，指挥信号必须清晰、准确。

3．2．8 导地线盘不得叠放。线盘必须立放在地面上。线盘底部应用木楔塞牢，防止滚动。

3．2．9 导地线线盘置于汽车车箱的位置，应使两侧轮胎受力均匀，且应绑扎牢固，绑扎绳与车箱的连接应不少于4点。

第3节 汽车运输

3．3．1 汽车运输货物应按国家《道路交通管理条例》的有关规定执行。

3．3．2 运输前应作好如下检查和准备工作：

- 了解运输道路情况。对新修补的道路应空车行驶一次，然后再重车行驶。

- 检查货物装载数量是否与发料单相符，绳索绑扎是否牢固。

- 明确货物运送的准确地点及交接方式。

- 检查货物有无超载。

- 运往工地的器材必须是质量合格的材料。严禁未经质量检查的材料直接送往现场。

3．3．3 载货汽车除押运和装卸人员外，不得搭乘其他人员。运送线材的汽车，车箱内严禁站人。

3．3．4 加强成品保护意识，运送绝缘子等易碎货物时，应在车箱底部垫杂草等软物，包装箱应完好，堆放应整齐，装好货物后应用棕绳在车箱栏相间绑扎牢固，防止绝缘子碰破。运送绝缘子的汽车在高低不平道路上行驶时应注意减速慢行。

3．3．5 运送导、地线前，必须核对导、地线线盘编号与布线计划是否一致。线盘放置于车箱板后，必须用方木支垫，且应用钢丝绳将线盘固定于车箱的四角挂钩，以保证线盘在运输中不发生晃动和位移。

第4节 人力运输

3．4．1人力运输道路应根据作业内容进行修筑并清除障碍物。

3．4．2运输用的工器具应牢固可靠，每次使用前应进行检查。

3．4．3绝缘子、金具运送前必须检查其型号、数量与施工图是否相符。

3．4．4绝缘子、金具人力运输时尽量一人挑运。两人抬运时，重量宜限80kg，应同肩用力，同起同落，防止突然落下。

3．4．5 雨雪后抬运物件时，运输人员应穿防滑的胶鞋。抬运物件在中途休息时，应选择在宽道上且宜将物件置于路边，以利于行人通过。

第四章	架线施工计算及工器具的选择

第1节 张力放线施工计算公式选择

4.1.1 控制档线（绳）水平张力计算公式

通过对放线区段控制档危险点跨越物满足跨越要求线（绳）所需的水平放线张力进行计算，如图 4-1（a）、（b）所示：

图4-1 控制档跨越物示意图

导线水平放线张力计算公式：（当张力侧位于低挂点时）

（当张力侧位于高挂点时）

式中：，计算档两悬挂点高差角（°）；

TH—所需的架空线水平放线张力（N）；

w—线（绳）单位长度的自重力（N/m）；

X—地面危险控制点到临近塔水平距离（m）；

L—档距（m）；

N—临近塔挂线点对危险控制点垂直净空距离（m）；

Y—线（绳）对危险控制点的垂直净空距离（m）。

1.1.2 张力机出口张力计算公式

各档所需放线张力相对应的张力机出口张力，以其中的最大值作为施工段放线张力：

，其中，线档张力系数为：

i——各档编号，张力机到邻塔 i =1，张力机邻塔到第二基塔 i =2，余类推，牵引机到邻塔为施工段最后一个线档；本工程各档编号为i=5。

THi——与第 i 档所需水平放线张力 Hi 相对应的张力机出口水平张力，N；

Hi——为满足要求，第 i 档所需放线水平张力，N；

W——为线（绳）的单位长度的自重力，（N/m）；

——放线滑车综合阻力系数，此处可取=1.015；

TP——导线的保证计算拉断力；

hi—— 第 i 档悬点高差，牵引机端悬点高于张力机端，hi 取正值，反之取负值，m；

TH——选出的张力机出口水平张力（所有THi 中的最大值），N；

m——同时牵放的子导线根数；

Ki——系数，称为线档张力系数，是线档放线水平张力与张力机出口水平张力的比值。

4.1.3 牵引机牵引力的水平分力计算公式

PH——牵引力的水平分力，若场地布置符合张力架线施工导则要求,可近似地将水平分力当作牵引力,N；

——滑车综合阻力系数,计算牵引力时可取1.012～1.015；

n——施工段内放线滑车总个数；

m——同时牵放的子导线根数。

4.1.4 在张力机出口水平张力作用下，施工段内各线档的实际放线张力为：；

式中H＇i —与张力机出口水平张力TH 相对应的各档水平张力，N。

4.4.5 牵引机应按计算牵引力PH 确定牵引力过载保安定值。牵引力达到过载保安定值时，牵引机应自动熄火停车，或发出明显警报,以使操作人员立即停止牵引，防止诱发事故。

过载保安定值不应大于杆塔允许单相纵向(顺线路方向)荷载，Pg——牵引力过载保安定值一般情况下可取：

4.1.6 导线在放线滑车上包络角的计算

当导线的垂直荷载较大，超过放线滑车的允许荷载时，或由于高差较大，导线的接续管和保护接续管的护套管通过滑轮可能引起弯曲时，或导线在滑轮上的包络角大于30°可能引起导线劈股时，应采用双平行轮放线滑车或悬挂两串放线滑车。

α1

α2

2

1

3

α

α1

α2

φ1

φ2

1—绝缘子串  2—放线滑车  3—导线

图4.1.6  导线在滑车上的包洛角计算图

包络角计算公式：，式中

φ——导线在放线滑车轮上的包络角（°）

α1、α2——分别为放线滑车轮上导线的悬垂角（°）

θ——导线在放线滑车上的水平转角（°），采用一个放线滑车时，为线路水平转角，采用两放线滑车时为线路转角之半。

α—放线滑车轮上前后导线悬垂角之和（°）。

各放线段正常张力放线施工   计算时，除了考虑导线对跨越物距离满足跨越所需的牵张力外要求外，还综合考虑正常张力放线导线在放线滑车上的包络角是否满足要求。

## 第2节 主要工器具的选择

4.2.1 主牵引机选择

4.2.1.1 主牵引机的额定牵引力可按（1）式选用：

（1）

式中：

P—主牵引机的额定牵引力，N；

m—同时牵放子导线的根数；

KP—选择主牵引机额定牵引力的系数，KP =0.2-0.3；本工程大部分处于平坦地段，选择KP 为0.25。

TP—被牵放导线的保证计算拉断力，N。

### 本工程500kV部分使用的JL/LB20A-720/50铝包钢芯铝绞线保证计算拉断力TP=176.2kN×95%=167.4kN；220kV部分使用的JL/LB20A-300/40铝包钢芯铝绞线保证计算拉断力TP=94.69kN×95%=89.9kN。采用张力架线施工方法，“一牵四”两套张力架线机械设备同时左右回路同时进行架线施工。

### 主牵引机额定牵引力：P=4×0.25×167.4kN=167.4kN；主牵引机的卷筒槽底直径不应小于牵引绳直径的25倍。

### 牵引轮槽直径应≥28.0mm（拟使用φ28防扭钢丝绳直径）×25=700mm。

### 拟选用的主牵引机最大牵引力250kN，牵引机轮直径960mm>840mm，满足轮径使用要求。

### 综合本标段各放线段放线牵引力，最大牵引力122.9kN，选择我公司现有SAQ-250型牵引机，满足要求。

### 4.2.2 牵引绳选择，均使用防扭钢丝绳。

4.2.2.1 720导线牵引绳规格可参考式（2）选择：

（2）

式中：

K q—牵引绳规格系数，取0.6；

牵引绳破断力：Qp =0.6×4×167.4kN=401.76kN。720导线选用φ28mm 的防扭钢丝绳，破断拉力512kN＞401.76kN，满足使用要求。

4.2.2.2 300导线牵引绳规格选择：

牵引绳破断力：Qp =0.6×4×89.9kN=215.76kN。300导线选用φ22mm 的防扭钢丝绳，破断拉力310kN＞215.76kN，满足使用要求。

4.2.2.3 150地线及OPGW光缆牵引绳规格选择（取其中最大值：150地线90.62kN，OPGW光纤98.7kN）：

牵引绳破断力：Qp =0.6×1×98.7kN=59.22kN。300导线选用φ15mm 的防扭钢丝绳，破断拉力150kN＞59.22kN，满足使用要求。

### 4.2.3 导引绳的规格可参考式（3）选择：

（3）

式中：Pp—导引绳综合破断力，N。

4.2.3.1 720导线

五级导引绳Pp=0.25×401.76kN=100.44kN，选用φ22mm 的防扭钢丝绳，破断拉力310kN＞100.44kN，满足使用要求。

四级导引绳Pp=0.25×100.44kN=25.11kN，选用φ15mm 的防扭钢丝绳，破断拉力150kN＞25.11kN，满足使用要求。

三级导引绳Pp=4×0.25×25.11kN=25.11kN，选用φ15mm的迪尼玛绳，破断拉力180kN＞25.11kN，满足使用要求。

二级导引绳Pp=0.25×25.11kN=6.28kN，选用φ10mm的迪尼玛绳，破断拉力92kN＞6.28kN，满足使用要求。

初级导引绳（无人机展放）：Pp=0.25×6.28kN=1.57kN，选用φ4mm的迪尼玛绳，破断拉力6.28kN＞1.57kN，满足使用要求。

4.2.3.2 300导线

四级导引绳Pp=0.25×215.76kN=53.94kN，选用φ15mm 的防扭钢丝绳，破断拉力150kN＞53.94kN，满足使用要求。

三级导引绳Pp=4×0.25×53.94kN=53.94kN，选用φ15mm的迪尼玛绳，破断拉力180kN＞53.94kN，满足使用要求。

二级导引绳Pp=0.25×13.49kN=3.37kN，选用φ10mm的迪尼玛绳，破断拉力92kN＞3.37kN，满足使用要求。

初级导引绳（无人机展放）：Pp=0.25×3.37kN=0.84kN，选用φ4mm的迪尼玛绳，破断拉力16.6kN＞0.84kN，满足使用要求。

4.2.3.2 150地线及OPGW光纤

四级导引绳Pp=0.25×215.76kN=53.94kN，选用φ15mm 的防扭钢丝绳，破断拉力150kN＞53.94kN，满足使用要求。

三级导引绳Pp=4×0.25×53.94kN=53.94kN，选用φ15mm的迪尼玛绳，破断拉力180kN＞53.94kN，满足使用要求。

二级导引绳Pp=0.25×13.49kN=3.37kN，选用φ10mm的迪尼玛绳，破断拉力92kN＞3.37kN，满足使用要求。

初级导引绳（无人机展放）：Pp=0.25×3.37kN=0.84kN，选用φ4mm的迪尼玛绳，破断拉力16.6kN＞0.84kN，满足使用要求。

本工程具体架线绳索选择详见下表：

表 4.2-1 720导线牵引绳及导引绳选择汇总表（500kV部分）

| 序号 | 名称 | 型号 | 最小破断拉力（kN） | 规格系数 Kq | 牵放子导线的根数m | Tp/Qp（kN） | 计算结果（kN） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引绳 | φ28mm防扭钢丝绳 | 512 | 0.6 | 4 | 167.40 | 401.76 | √ |
| 2 | 五级导引绳 | φ22mm防扭钢丝绳 | 310 | 0.25 | 1 | 401.76 | 100.44 | √ |
| 3 | 四级导引绳 | φ15mm防扭钢丝绳 | 150 | 0.25 | 1 | 100.44 | 25.11 | √ |
| 4 | 三级导引绳 | φ15mm迪尼玛 | 180 | 0.25 | 4 | 25.11 | 25.11 | √ |
| 5 | 二级初导绳 | φ10mm迪尼玛 | 92 | 0.25 | 1 | 25.11 | 6.28 | √ |
| 6 | 初级初导绳 | φ4mm迪尼玛 | 16.6 | 0.25 | 1 | 6.28 | 1.57 | √ |

表 4.2-2 300导线牵引绳及导引绳选择汇总表（220kV部分）

| 序号 | 名称 | 型号 | 最小破断拉力（kN） | 规格系数 Kq | 牵放子导线的根数m | Tp/Qp（kN） | 计算结果（kN） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引绳 | φ22mm防扭钢丝绳 | 310 | 0.6 | 4 | 89.9 | 215.76 | √ |
| 2 | 四级导引绳 | φ15mm防扭钢丝绳 | 150 | 0.25 | 1 | 215.76 | 53.94 | √ |
| 3 | 导引绳 | φ15mm迪尼玛 | 180 | 0.25 | 4 | 53.94 | 53.94 | √ |
| 4 | 三级初导绳 | φ10mm迪尼玛 | 92 | 0.25 | 1 | 13.49 | 3.37 | √ |
| 5 | 二级初导绳 | φ4mm迪尼玛 | 16.6 | 0.25 | 1 | 3.37 | 0.84 | √ |

再根据本标段工程各种线绳实际最大牵引力，验算各种导引绳或牵引绳是否满足实际要求，具体分析数据详见下表：

表 4.3- 导线牵引绳及导引绳分析数据汇总表

| 牵引方式 | 最大设定张力（kN） | 最大牵引力（kN） | 破断力（kN） | 安全系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ22防扭钢丝绳←Φ28防扭钢丝绳 | 25.00 | 29.63 | 310 | 10.4 |
| Φ28防扭钢丝绳←4×720导线 | 4×26.67 | 122.9 | 512 | 4.16 |
| Φ22防扭钢丝绳←4×300导线 | 10.60 | 52.00 | 310 | 5.96 |
| Φ15防扭钢丝绳←150地线及光纤 | 8.95 | 9.85 | 150 | 15.22 |

根据《电力建设安全工作规程 第 2 部分：电力线路）》（DL5009.2-2013）相关规定：“导引绳、牵引绳的安全系数不得小于3。特殊跨越架线的导引绳、牵引绳的安全系数不得小 于 3.5。”，故选用φ28防扭钢丝绳、φ22防扭钢丝绳、φ15防扭钢丝绳、φ10防扭迪尼玛绳、Φ防扭4迪尼玛绳作为本工程导引绳、牵引绳满足施工要求。

### 4.2.3 放线滑车的选择

4.2.3.1 最大垂直荷载：

m—同时展放的子导线数量；

Lv—最大垂直档距；

W—展放导线比载。

4.2.3.2 导线放线滑车的选择：

本工程500kV部分最大垂直档距为1311m（NA95），，滑车直径按要求。因此选用F-φ916/110-5N-180kN型号的五轮导线放线滑车，轮槽直径为800mm，额定荷载120kN，满足要求。

本工程150地线最大垂直档距为1311m（NA95）：

①150地线：，滑车直径按要求。因此选用F-φ660/110-1N-60kN型号的单轮导线放线滑车，轮槽直径为560mm，额定荷载60kN，满足要求。

4.2.3.3 光缆放线滑车的选择：

150光纤：，滑车直径按要求。因此选用F-φ900/110-1G-60kN型号的单轮导线放线滑车，轮槽直径为800mm，额定荷载60kN，满足要求。

表4.3-1 放线滑车选择汇总

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 槽底直径 | 额定荷载 | 配套导地线及光纤 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 720导线滑车 | F-φ916/110-5N-180kN | 800mm | 180kN | JL/LB20A-720/50 |
| 2 | 300导线滑车 | F-φ660/110-5N-70kN | 660mm | 70kN | JL/LB20A-300/40 |
| 3 | 150地线 | F-φ660/110-1N-60kN | 660mm | 70kN | JLB40-150 |
| 4 | 光纤滑车 | F-φ916/110-1G-60kN | 800mm | 60kN | OPGW-150-48-1-4 |

4.2.4 连接器（牵引绳、导引绳）

4.2.4.1 根据牵引绳的综合破断力选择相应的抗弯及旋转连接器，且连接器需要满足安全系数不小于3。

①φ28防扭钢丝绳按照计算512kN/3=170kN，故选择使用250kN的抗弯及旋转连接器，满足要求。

②φ22防扭钢丝绳按照计算310kN/3=103kN，故选择使用130kN的抗弯及旋转连接器，满足要求。

②φ15防扭钢丝绳按照计算150kN/3=50kN，故选择使用50kN/80kN的抗弯及旋转连接器，满足要求。

### 4.2.5 网套连接器

4.2.5.1 导地线网套连接器的夹持力与额定拉力之比应不小于3，网套连接器强度安全系数应不小于3，夹持长度应不小于导线、钢绞线直径的30倍。

- 720导线直径36.2mm，即夹持长度不小于1086.0mm；本工程720导线最大放线张力30.9kN；导线连接选择额定荷载为60kN的单头网套连接器，满足施工要求。

- 300导线直径23.9mm，即夹持长度不小于717.0mm；本工程300导线最大放线张力10.05kN；导线连接选择额定荷载为30kN的单头网套连接器，满足施工要求。

- 150导线直径15.75mm，即夹持长度不小于472.5mm；本工程150地线最大放线张力9.06kN；导线连接选择额定荷载为30kN的单头网套连接器，满足施工要求。

- OPGW光缆直径16.6mm，即夹持长度不小于456mm；OPGW光缆最大放线张力8.95kN；选择光缆厂家配套专用夹具（3t），强度满足要求。

### 4.2.6 导引绳、牵引绳卡线器。

- φ28防扭钢丝绳卡线器需要满足强度不小于：512kN/3=170kN，其夹口长度不小于6.5d-20=162mm。选用公司采购的φ28防扭钢丝绳专用卡线器（φ28-220kN,最大负荷220kN)。

- φ22防扭钢丝绳卡线器需要满足强度不小于：310kN/3=103kN，其夹口长度不小于6.5d-20=123mm。选用公司采购的φ22防扭钢丝绳专用卡线器（φ19/22-135kN，最大负荷135kN)。

- Φ15防扭钢丝绳卡线器需要满足强度不小于：1500kN/3=50kN，其夹口长度不小于6.5d-20=77.5mm。选用公司采购的φ15防扭钢丝绳专用卡线器（φ11/15-50kN，最大负荷50kN)。

4.2.7 牵引板

- 720导线牵引板要求其额定荷载与破坏荷载之比不小于3，故其额定荷载应大于512kN/3=170kN，故选择适用于配套916滑车及720导线的一牵四牵引板（4-φ916/110-250kN）。

- 300导线牵引板要求其额定荷载与破坏荷载之比不小于3，故其额定荷载应大于310kN/3=103kN，故选择适用于配套660滑车及300导线的一牵四牵引板（4-φ660/110-150kN）。

### 4.2.8 紧线工器具的选择

4.2.8.1 紧线卡线器、牵引钢丝绳、手扳葫芦、卸扣、地锚的选择根据卡线器的选用要求要求其安全系数不小于3，并且要求其夹口长度不小于6.5d-20,d为卡线直径。

4.2.8.2 导线紧线采用φ15的钢丝绳作为磨绳，选择机动绞磨采用走二走二滑车组进行紧线，滑车组选择10t双轮滑车组，手扳葫芦选择6t，卸扣选择10t，满足导线紧线要求。

4.2.8.3 导线紧线时采用“走二走二”滑车组，牵引钢丝绳的工作数目n=4，滑车效率系数=0.95（计算时还考虑2个5t转向滑车）。选用φ15mm的钢丝绳，结构为6×37，其破断拉力为119.5kN。要求最大紧线张力要求不超过45000N，最大过牵引长度不超过150mm，则

，由牵引绳安全系数不得小于4.5，动荷系数k1=1.2，牵引绳出口牵引力为：18.42×4.5×1.2=99.468=（kN）≤119.5（kN），满足所有耐张段的导地线紧线要求。

720导线挂线张力约为60.0kN，紧挂线钢绳破断力需要满足4倍安全系数，则大于60.0×4=240kN，故选择φ22的防扭钢丝绳其破断力为310kN符合要求，配合100kN卸扣，连接于铁塔导线横担施工孔。

300导线挂线张力约为30.0kN。紧挂线钢绳破断力需要满足大于30.0×4=120.0kN，故选择φ15的钢丝绳其破断力为150kN符合要求，配合50kN卸扣，连接于铁塔导线横担施工孔。

150地线挂线张力约为30.0kN。紧挂线钢绳破断力需要满足大于30.0×4=120.0kN，故选择φ15的钢丝绳其破断力为150kN符合要求，配合50kN卸扣，连接于铁塔地线横担施工孔。

OPGW光缆挂线张力约为30.0kN。紧挂线钢绳破断力需要满足大于30.0×4=120.0kN，故选择φ15的钢丝绳其破断力为150kN符合要求，配合50kN卸扣，连接于铁塔地线横担施工孔。

4.2.8.4 每根导线放完后，在张力机前将导线及OPGW光缆临时锚固，锚线水平张力最大不得超过导、地线保证计算拉断力的16%。终端临锚按导线及OPGW光缆对地夹角45°（受场地限制）计算：

4.2.9 直线塔附件安装工器具选择

- 提线器

本工程500kV部分最大垂直档距塔位为NA95塔，最大垂直档距1311m，导线垂直档距依据本工程具体情况按最大工况计算，动荷系数1.2，故720导线的垂直荷载为2.338×9.8×839×1.2=36.04kN；提升导线的吊钩，应有足够的承托面积，吊钩沿线长方向的承托宽度不得小于导线直径的2.5倍，即导线承托部分的宽度大于36.2×2.5=90.5mm，接触部分应该衬胶，防止导线损伤。选用荷载为80kN，吊钩沿线方向宽度为150mm的双线提线器满足要求，使用两套提线器在横担前后侧同时提线。

φ21.5钢丝绳的破断力290.0kN，安全系数为290.0/（23.07×2）=6.12。手板葫芦采用6t手板葫芦，手扳葫芦与导线横担之间的连接采用φ21.5mm钢丝绳套，钢丝绳套与横担连接采用10t卸扣，满足要求。

Φ15.0钢丝绳的破断力150kN，安全系数为150.0/（8.62×2）=8.7。手板葫芦采用3t手板葫芦，手扳葫芦与导线横担之间的连接采用φ15.0mm钢丝绳套，钢丝绳套与横担连接采用5t卸扣，满足要求。

4.2.10 每根导线放完后，在张力机前将导线及OPGW光缆临时锚固，锚线水平张力最大不得超过导、地线保证计算拉断力的16%。终端临锚按导线及OPGW光缆对地夹角45°（受场地限制）计算：

4.3 架线前准备

4.3.1 线路通道技术要求 施工前应对放线区段内的交叉跨越物进行一次全面复查，以校核现场是否与断面图

相符。有变动时应将变动情况及线路走廊中新的建筑物测绘后补入断面图，以便制定完 整的《施工作业图》。

- 通道的处理：一般在顺线的地面上清理出导引绳展放通道。对于经济作物， 只要不影响导引绳展放和牵引绳、导地线升空，应尽量不砍伐。

- 要求树木砍伐的原则（具体工程还需结合运行单位的要求进行）。

- 凡属设计规定需拆除的建筑物、需迁移的电力线和通讯线，应在架线前处理 完毕。

- 需停电施工的低压线、三级以下通讯线、农村广播线，由施工队负责与用户 联系，不得任意开断或降线。处理时要做好原始记录，做好防护工作，施工完毕要通知 用户并给予恢复。

- 跨越10kV及以上电力线时，由项目部派人办理停电手续。需带电跨越时，必

- 须由项目部技术与安监部门根据具体情况制定带电跨越施工措施并监督施工。

- 跨越主要公路、三级以上通讯线，以及不能拆迁的建筑物时，应根据现场情况搭设跨越架。对于机动车辆行驶稀少的便道、机耕道可不搭设跨越架，但应采取相应护线措施，且必须两端派专人看护。

4.3.2 跨越林区原则 本标段位于平原和丘陵地区，植被覆盖茂密，为保护生态环境，对沿线林区按跨越方式通过，仅考虑对塔位周围及通道内部分不符合以下原则的零星树木进行砍伐。

- 导线与树木（考虑自然生长高度）之间的垂直距离不小于17米。

- 在导线最大计算风偏情况下，与树木之间的净空距离不小于14米。

- 第五章 张力放线

第1节 张力架线方式及工艺流程

5.1.1 导、地线张力展放工艺流程图

第2节 张力架线施工准备

5.2.1 张力放线前的准备工作包括下列内容：

- 清除通道内的障碍物；

- 跨越安全技术措施布置/安装（跨越架、封网装置等）；

- 选择牵张场地；

- 牵张场的平整和道路修补；

- 悬挂绝缘子串及放线滑车；

- 转角塔悬挂放线滑车；

- 布线。

5.2.2 张力放线段的划分应遵循下列基本原则：

一般情况下，张力放线段的长度应包括15个放线滑轮的线路长度宜为5～8km。当选择牵张场地非常困难时，放线段内包括的放线滑轮数量不应超过20个。

在确定张力放线段长度时，同时还应考虑下面的影响因素：

- 选用的张力场、牵引场宜是地势平坦，交通方便的直线塔之间。

- 选用的放线段长度与线轴导线累计线长相近的方案以减少直线压接管数量。如果导线供货为定长时，放线段长度应与线轴中线长的整数倍相近。

- 在以放线段作为紧线段进行架线时，选用张力放线段代表档距与所在耐张段（或主要耐张段）代表档距接近的方案，以利紧线和提高紧线应力接近于设计要求应力。

5.2.3 牵张场地的选择应遵循下列规定：

牵张场地应满足牵引机、张力机能直接运达到位，且道路修补量不大；桥梁载重能满足承载力不小于250kN的要求。地形应平坦，能满足布置牵张设备、布置导线及施工操作等要求。场地面积不应小于：张力场：55×25m；牵引场：30×25m。

相邻直线塔允许作过轮临锚。一般情况下，要求过轮临锚的条件是：

- 锚线对地夹角不大于25°。

- 锚线及导线压接无特殊困难。

- 牵、张机出口与邻塔悬挂点间的高差角不应超过15°。

下列情况不宜选作牵、张场：

- 需以直线转角塔作过轮临锚时。

- 档内有重要交叉跨越或档内不允许导地线接头时。

- 牵、张机出口与邻塔悬挂点间的高差角小于15°时。

5.2.4 悬垂绝缘子串及放线滑车在吊装前应作下列检查：

- 悬垂绝缘子串及金具的组装必须符合设计图纸规定。

- 检查放线滑车与绝缘子串连接方式是否可靠和正确。

- 检查放线滑车转动是否灵活，导线或地线的放线滑车轮径及结构应尺寸统一，且转动灵活，插销齐全，无损伤。如不灵活、不统一时应更换。

- 绝缘子应逐个将表面清理干净。

- 检查碗头、球头与弹簧销之间的间隙，应配合适当。在绝缘子（或碗头）弹簧销已安装好的情况下球头不得自碗头中脱出。

5.2.5 绝缘子串、导地线及各种金具上的螺栓、穿钉及弹簧销子，除有固定穿向和设计规定者外，其余穿向均应统一，并符合下列规定：

- 单悬垂串上的弹簧销子应由小号侧向大号侧穿入。使用W型弹簧销子时，绝缘子大口应一律朝向小号侧；使用R型弹簧销子时，大口一律朝大号侧。螺栓、穿钉凡能顺线路方向穿入者，应一律由小号侧向大号侧穿入，特殊情况两边线可由内向外，中线可由左向右穿入；直线转角塔上的金具螺栓及空钉应由上斜面向下斜面穿入。

- 单相双悬垂串上的弹簧销子、螺栓及穿钉应对向穿入，螺栓及穿钉的穿向应符合上述第1点的要求。

- 耐张绝缘子弹簧销子、螺栓及穿钉应一律由上向下穿；当使用W型弹簧销子时，绝缘子大口应一律朝上；当使用R型弹簧销时，绝缘子大口应一律朝下；特殊情况两边线可由内向上，中线可由左向右穿入；

- 分裂导线上的穿钉、螺栓应一律由线束外侧向内穿。

5.2.6 悬垂绝缘子串及放线滑车的吊装应符合下列规定：

- 本工程720导线放线滑车采用Ф916/5轮、300导线放线滑车采用Ф660/五轮，OPOGW光缆放线滑车采用Ф916单轮滑车，施工时可同时吊装串绝缘子及放线滑车。

- 当同时吊装绝缘子和滑车时，不能采用人力吊装，应用使用机动绞磨配合起吊。.吊装绝缘子串的布置及操作要点是：

a、牵引钢丝绳应与复合绝缘子串靠塔身侧的第二个U环或球头位置进行连接，吊装双联复合绝缘子串时，应在绝缘子之间用木杆绑扎隔开（间隔0.6米）；

b、横担上的起吊滑车应尽量靠近距绝缘子串挂孔，以利绝缘子串就位；

c、绝缘子串将要离开地面时，将绝缘子串理顺，避免折弯碰撞损伤；

d、吊装过程中，绝缘子串要用控制绳，防止绝缘子串与塔身或横担相碰。

5.2.7 耐张塔放线滑车的吊装应符合下列规定：

- 应选择横担端部受力较好位置悬挂放线滑车。

- 使用适合的专用钢拉棒将放线滑车固定在横担主材上。

- 本工程放线段内转角度数超过30º及所有重要交叉跨越铁塔，需要悬挂双滑车。

- 跨越塔考虑用横担封网时，应将塔身外侧挂点向内移入适当的距离，具体移入位置见详见相应跨越架线施工方案。

- 耐张塔的放线滑车，为防止受力后跳槽，故放线滑车应采取预倾斜措施，并随时调整倾斜角度，使导引绳、牵引绳、导线的方向基本垂直于滑车轮轴。预倾斜的布置方式是在滑车尾端连接钢丝绳，通过链条葫芦和和钢丝绳组合的长度来调整放线滑车的倾斜角度，示意图如下：

铁塔横担

放线滑车

钢丝绳

钢丝绳

链条葫芦

第3节	架线施工方法选择

5.3.1 架线施工方案简述

结合本工程施工现场实际情况及公司现有工器具，确定本工程无重要交叉跨越的放线档采用同相“一牵四”展放的方式展放导线，有重要交叉跨越的放线档采用“一牵一”展放的方法展放导线。

5.3.2 “一牵四”架线施工各工序施工方法

- 导引绳展放：首先采用六旋翼无人机分段展放2根Φ4迪尼玛，分别放入导地线滑车内（放进从塔身侧数起第2个导线滑车）。用φ4迪尼玛绳逐级展放φ10迪尼玛绳、φ15迪尼玛绳、φ15防扭钢丝绳、φ22防扭钢丝绳。

- 牵引绳展放：使用φ22防扭钢丝绳牵引φ28防扭钢丝绳，直至贯通。

- 导线展放：采用一牵四的方式，4根子导线通过1台牵引机、2台双线张力机、一牵四走板同步展放导线。

- 地线、光缆展放：使用小牵、小张采取“一牵一”方式展放光缆、地线。

- 紧线施工：以放线施工段作紧线段，以耐张塔或直线塔作为紧线操作塔，采用机动绞磨用走二走二滑车组对导线进行粗紧，再使用链条葫芦进行微调。弧垂观测采用 “角度法”或“平行四边形法”进行。

- 直线塔附件安装：使用“一提二提线器”进行附件安装。

- 跳线安装：耐张塔跳线通过地面组装、高空画印比量、地面压接、整体起吊的方式安装。

- 间隔棒安装：采用人工走线法安装间隔棒。
第4节 牵引场及张力场的选场与布置

5.4.2 牵引场布置：主牵引机（俗称大牵）及小张力机（俗称小张），一般采用顺线路方向布置。主牵引机设在线路中心线上，横线路偏移不得大于5m，牵引机与相邻塔位距离一般不得小于120m，但也不得大于200m。详见牵引场平面布置图。

5.4.3 张力场布置：主张力机（俗称大张）及小牵引机（俗称小牵），一般采用顺线路方向布置。主张力机应设在档距中心附近的线路中心线上，横线路偏移不得大于5m，与邻位塔距离一般在120m～200m之间。详见张力场平面布置图。

5.4.4 牵张机械就位应在牵张司机指导下进行，牵引机械和地锚埋设应由测工用经纬仪找正。

5.4.5  当某一放线段的导线展放完后，需展放相邻另一段导线时，牵引场的大牵和小张及张力场的大张和小牵就必须转场或调头转向。为此应做到：

- 除线路两端及某些特殊布场之外，牵、张场的临锚架均应在大牵、张机前后邻塔间布置。

- 临锚架与大牵、张机间应保持约20m的距离，与邻塔导线的挂点间仰角不得大于25°。大牵、张机需调头转向时，第二次就位与第一次位置应重叠10～15m，以利导线连接。

5.4.6 牵、张场布置应符合下列规定：

- 大牵、张机布置在线路中心线上，其方向应对正邻塔导线悬挂点，使绳（或线）在机上的进出方向垂直大牵的卷扬轮和大张的张力轮中心轴。

- 大小牵、张机顺线出口方向与邻塔导线悬挂点的仰角不宜大于15°，俯角不宜大于5°。大牵至邻塔的水平距离不宜小于100m，且大牵、张机出线方向与邻塔边导线的水平夹角应不大于5°。每展放完一相导线后，大牵、张机均应调整方向，对正邻塔另一相导线悬挂点。

- 大小牵、张机就位后，应用枕木将机身垫平、支稳，并用锚桩将机身固定。顺线锚固的链（绳）对地夹角应小于45°，侧向锚固绳与机身夹角应小于20°。每台大牵、张机不少于4个锚固点，小牵、张机不少于3个锚固点。

- 大张力机后方约15m处，成扇形布置前后四个导线盘架，使导线出线方向垂直于线盘中心轴。汽车吊车应布置在导线盘架的后方，其侧面应为导线集放区。

- 大张力机与线端临锚架间为导线压接场地，大张力机与导线盘架间为更换线盘操作场地。压接场地和换盘场均应平整，便于操作。

5.4.6 牵、张场地锚埋设

根据导、地线规格和紧线弛度，以及地质情况选择地锚规格及埋设深度。牵张场地锚埋设情况见下表：

| 使用部位 | 规格（m） | 拉棒直径 | 数量 | 埋深(m) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大牵张机 | 0.5×2 | φ28 | 4 | 2.0 | 数量以单侧计算 |
| 导线临锚 | 0.5×2 | φ28 | 12 | 2.0 |  |
| 地线临锚 | 0.4×1.4 | φ20 | 2 | 1.5 |  |
| 线轴架 | 0.4×1.4 | φ20 | 5 | 1.5 |  |

- 所有地锚埋设均需挖马槽，其角度不大于45°；

- 所有地锚均需回填土并分层夯实；

- 地锚回填必须有技术员在旁监控，保证回填质量。

第5节 展放导引绳

5.5.1 本工程720导线“一牵四”选用φ28的防扭钢丝绳，每条长度500m（其安全系数见《架线作业指导书分析表》）；300导线“一牵四”或720导线“一牵一”导引绳φ15的防扭钢丝绳，每条长度为1000m；φ22、φ28防扭钢丝绳连接使用13吨旋转器，φ28防扭钢丝绳之间的连接用25吨抗弯连接器，φ15防扭钢丝绳之间的连接用5吨抗弯连接器，φ22、φ15防扭钢丝绳连接使用8吨旋转器.。（注意：连接导引绳与牵引绳的8吨旋转器的稍短端（旋转端）应朝向导引绳，抗弯连接器的销钉安装在靠张力机侧、销钉应全部拧入）

5.5.2 本工程全线计划采用遥控无人机展放Φ4迪尼玛绳，再导换Φ10迪尼玛绳；然后利用Φ10迪尼玛绳牵引φ15迪尼玛导引绳，φ15迪尼玛导引绳牵引φ15防扭钢丝绳，φ15防扭钢丝绳牵引φ22防扭钢丝绳。

5.5.3 各相φ22防扭钢丝绳展放后，分别利用φ22防扭钢丝绳牵引φ28防扭钢丝绳，然后再用φ28防扭钢丝绳“一牵四”牵引各相导线，直至导线展放完毕。

第6节 张力展放牵引绳及地线

5.6.1 张力展放牵引绳及地线时，其顺序是：先展放地线，再展放各相牵引绳。由于地线张力较小，一般情况可用φ15迪尼玛绳直接牵放地线。

5.6.2 张力展放牵引绳及地线均采用小牵机及小张机。小牵张系统构成示意图如下：

小牵张系统构成示意图

1—小牵引机；2—导引绳；3—架线滑车；4—80kN旋转连接器

5—牵引绳；6—小张力机；7—牵引绳盘架；8—接地滑车

5.6.3 张力展放光缆时，在张力场应做好下列准备工作：

- 将光缆由上方进入小张力机轮子，绕张力轮6圈后，从上方引出。

- 用与光缆相配套的网套连接器固定地线引出端，网套连接器尾部用12号铁线绑扎牢固。

- 用50kN旋转连接器将导引绳与光缆引出端的网套连接器相连接，50kN旋转连接器的稍短端（旋转端）应朝向前方（导引绳侧）。

5.6.4 张力展放牵引绳时，在张力场、牵引场应做好下列准备工作：

- 将牵引绳盘架上的钢丝绳通过转向滑轮由上方进入小张力轮子，绕张力轮6圈后从上方引出。

- 用80kN旋转连接器将导引绳与牵引绳连接，牵引绳之间用250kN抗弯连接器连接。

- 将导引绳前端从小牵引机上方引入卷扬轮，绕卷扬轮6圈后由上方引至导引绳盘。

- 靠近小牵、张机的进出线右侧，在导引绳、牵引绳或地线上安装接地铝合金滑车，做好可靠接地。

5.6.5 张、牵场准备工作完毕，指挥员确认各部位正常后，方能下达开始牵引牵引绳或地线的命令。

5.6.6 用小牵、张机“一牵一”展放牵引绳，开始时应慢速牵引。待系统运转正常后，方可全速牵引，其速度应控制在每分钟40～70m。

5.6.7 牵引绳换盘应按下列程序操作：

- 当小张机尾架上的牵引绳在盘中剩余4～5圈时，应通知小牵引机暂停牵引。

- 换盘方法是：先用卡线器锚固牵引绳；倒出盘中剩余的绳，卸下空盘，换上待展放的牵引绳新盘。

- 牵引绳换盘后，已展放的牵引绳与新盘上的牵引绳之间应用250kN抗弯连接器连接。

- 将前一盘的余线或余绳绕进新盘并收紧尾绳，缓慢拆除卡线器。

5.6.8 导引绳换盘应按下列程序操作：

- 当导引绳的接头（即80kN抗弯连接器）牵引至接近小牵机时，应减速牵引，使接头缓慢通过小牵引机的卷扬轮。

- 当接头进入导引绳盘2～3圈后，应暂停牵引。小牵机的前方用卡线器锚固导引绳。

- 解开导引绳接头的抗弯连接器，卸下已缠满的导引绳盘，换上导引绳空盘。对卸下的导引绳盘应及时根据计划送至下一个放线段内的指定地点或回收到机具库。

- 将导引绳头缠绕于空盘并收紧，启动小牵引机受力后再次暂停，拆除卡线器，即可继续牵引。

5.6.9 放线段内，导线展放将要到放线段的牵引机侧尽头时，应监视沿线压接管位置；当压接管到达塔位附近时，应暂停牵引，指定专人登塔拆除保护钢套。

5.6.10 牵引绳的锚固应按下列程序操作：

- 当放线段内的牵引绳展放到位后，应停止牵引。用卡线器将牵引绳的前后端锚固在地锚上。

- 锚线的地面处应串联90kN链条葫芦并收紧，保持地线或牵引绳的张力。

- 将小张力机上剩余的牵引绳盘出。

- 将小张机、小牵机转入下一放线段继续牵张作业。

5.6.11 张力展放牵引绳应遵守下列规定：

- 小牵张系统建立后，必须由指挥员统一指挥，指挥员位置在张力场。指令不清楚时，应询问清楚后再操作。

- 牵引过程中，各岗位工作人员应随时向指挥员报告情况，保持通讯畅通。

- 小牵机的整定值控制在30kN，系统中任何岗位发现异常或危险情况，都应发出停机信号，牵引机手接到信号后应立即停机并报告指挥员及张力机手。

- 指挥员应随时询问近地档、交叉跨越档的情况，发现地线或牵引绳弛度过大或过小时，应通知张力机手调整张力。若牵引机的牵引力超过整定值，应停机检查，查明原因，排除故障后再牵引。

- 任何一次启动，都应先启动张力机，后启动牵引机。若要停机，应先停牵引机，后停张力机。旋转连接器严禁进入小牵引机的卷扬轮。

- 展放牵引绳过程中，应派专人检查导引绳、牵引绳是否有断股、金钩，有无明显的背扣等缺陷。特别是应检查导引绳、牵引绳与连接器相连的端部圆环处的断丝情况。为了安全起见，无论断丝是否超过规定标准，一旦发现有断丝，必须剪断重新插接。
第7节 张力展放导线

4.7.1 张力展放导线的操作程序图如下：

4.7.2 展放导线前，牵引场应作好下列准备工作：

- 检查牵引机方向，是否已对正牵引导线的方向。

- 放下牵引机支腿，支垫道木，将牵引机调平；收紧锚固牵引机的链条葫芦，将其固定。

- 把已锚固在牵引场的牵引绳尾端穿绕牵引机的牵引轮后，将其尾端固定于牵引绳盘上。

- 牵引绳引入牵引轮时应由内向外上进上出，牵引绳在牵引轮上绕满。

- 启动牵引机，慢速牵引，收紧牵引绳锚固点与牵引机间的余绳，余绳收紧即停机。

- 拆除牵引绳上的卡线器，并在牵引机前的牵引绳上安装铝合金接地滑车。

4.7.3 展放导线前，张力场应下列准备工作：

- 检查张力机方向，是否已正对导线展放的方向。

- 放下张力机液压支腿，支垫道木，将张力机调平；收紧锚固牵引机的链条葫芦，将其固定。

- 将第一组四轴导线吊上导线盘架，调好盘高度，使线轴水平，装上液压制动器。

- 将4条φ16的麻绳分别缠绕在张力机的张力轮槽内，缠绕方向与导线外层捻回方向一致，上进上出；在张力轮槽内绕4圈后，绳头的一端在张力机进线侧，另一端在出线侧。

- 将第一组四轴导线的线头拉出盘外，截除散股部分后，将导线头套入单头网套连接器并收紧；在距网套连接器尾端20～50mm处用12镀锌铁线绑扎不小于10匝。

- 将导线头上的网套连接器与张力机进线侧的麻绳头连接。

- 启动张力机，以人力拉紧张力机出线侧的麻绳头，慢速牵引，使导线随麻绳通过张力机张力轮，并拉出张力机4～5m后停机。四条导线头拉出长度应一致。

- 展放新导线型号为 JL/LB20A-720/50 铝包钢芯铝绞线，新地线型号为JLB40-150铝包钢绞线、OPGW-48B1-155复合光纤地线。展放导、地线施工时利用φ28防扭钢丝绳作为牵引绳，通过250kN旋转连接器-“一牵四”走板-80kN旋转连接器-平衡锤-720导线配套网套连接器与720导线连接，采用每相“一牵四”依次进行展放。

新地线及OPGW光缆可直接用φ15防扭钢丝绳连接地线/光缆“一牵一”进行展放。

“一牵四”走板连接示意图

- 待四条导线都与牵引板连接后，启动张力机，让其慢慢倒车。收紧线盘至牵引板间的钢丝绳和导线，同时用人力同步倒转线盘，使余线盘于线盘上。收紧后，拆除牵引绳上的卡线器。

- 以张力机调整各子导线的张力，使牵引板处于水平状态。

在张力机出线口处安装铝质接地滑车。

4.7.4 牵引展放导线前，应进行下列检查：

- 线盘架上的导线长度是否符合布线计划的要求。

- 线盘架的位置和方向是否正确，线轴是否调平，线盘架的锚固是否牢靠。导线与张力轮边缘及导线相互间有无摩擦。

- 沿线护线人员是否全部到位，通讯设备是否完好畅通。

- 导线与其它物体不可避免的接触是否用耐磨的缓冲垫物隔离。

- 线盘架与张力机之间及张力机出口20m内的导线压接地面，应用帆布或编织带布铺垫，防止导线触地损伤。

- 锚固大牵、张机的绳索受力是否均匀适度。

4.7.5 大牵张系统构成示意图如下：

1—大牵引机；2—牵引绳；3—导线；4—牵引板系统；5—张力机

6—导线盘架；7—接地滑车；8—250kN抗弯连接器

4.7.6 大牵张系统的控制应符合下列规定：

- 调好牵引机牵引力的整定值及张力机张力的整定值，各放线区段的牵张力整定值见放线施工平断面图。开始时，应慢速牵引导线，由张力机调整子导线间的平衡，并使牵引板调平，当牵引板通过第一基杆塔并向第二基杆塔爬坡时，将张力调整到规定值。

- 导线调平后，牵引机逐步增大牵引力和速度。牵引力的增值一次不宜大于5kN，避免增幅过大引发冲击力。牵引速度开始时宜控制在50m/分。

- 导线放线张力的控制是通过近地档或跨越档要求不同的高度来实现的。护线人员应随时向指挥员报告导线对地及对跨越物的距离。

- 牵放导线过程中，导线与地面及被跨越物的距离应不小于：一般地段导线离地面3m；人员及车辆较少和通行的道路而不搭设跨越架时，导线离路面5m；导线或平衡锤离跨越架顶面1.0m。

- 当牵引板牵引至距放线滑车30～50m时，应减慢牵引速度，使牵引板平缓通过放线滑车，减少冲击力，护线人员应预报距离。

- 当牵引板接近转角塔的放线滑车约20m时，应减缓牵引速度（应控制在15m/分之内），并注意按转角塔监视人员的要求，调整子导线放线张力，使牵引板的倾斜度与放线滑车倾斜度相同。牵引板通过滑车后，即可恢复正常牵引速度及正常牵引速度及正常放线张力。

4.7.7 更换牵引绳盘应按下列程序操作：

- 当牵引绳头（即250kN抗弯连接器）进入牵引绳盘3～4圈后，应停止牵引。

- 在牵引机与绳盘之间用卡线器锚固牵引绳；拆除刚入绳盘的抗弯连接器；卸下满盘，换上空盘。将满盘的牵引绳运至下一条线或下一个放线段。

- 将牵引绳头缠固于新装的绳盘上，转动绳盘，收紧牵引绳。

- 卸下牵引绳上临时锚固的卡线器后，报告指挥员准备继续牵引。

4.7.8 更换导线盘应按下列程序操作：

- 当导线盘上的导线剩下最后一层时，应减慢牵引速度；当盘上导线剩下3～5圈时，应停止牵引。

- 用φ16棕绳在张力机的后方通过卡线器临时锚固导线。

- 倒出盘上余线，卸下空盘，装上新盘导线。将前后两条导线头对接套入双头网套连接器，用14号铁线绑扎网套连接器尾部100mm。倒转导线盘，将余线缠回线盘中。带住线盘尾部张力，拆除φ16棕绳等临锚装置。

- 开启张力机，通知牵引机慢速牵引。当双头网套连接器引出张力机3～5m时停机。

- 在张力机的前方将四根子导线通过卡线器及临锚绳锚固在张力机上，卸下铝质接地滑车。

- 启动张力机，使张力机前方导线缓慢落在铺垫的帆布上。卸下双头网套连接器，切除连接器接触过的导线尾段。进行导线直线压接。详见《液压作业指导书》。

- 压接完成后，在直线管外装设保护钢套，两头用14号铁线绑扎牢固,并缠一层黑胶布。

- 启动张力机，令其倒车，收紧导线，将锚固点至导线盘间的余线收到线盘上。

- 拆除压接前在张力机的前方设置的锚固装置。在张力机出口的导线上，重新装上铝质接地滑车。准备继续牵放导线。

4.7.9 设置导线线端临锚应符合下列规定：

- 导线展放完毕后，放线段的两端导线必须临时收紧连接于地锚上，以保持导线对地面有一定的安全距离。

- 线端临锚水平张力不得超过导线保证计算拉断力的16%，线端临锚的设计受力应取最大的紧线张力。

- 线端临锚的调节装置应每条子导线单独设置，四条导线的卡线器位置应互相错开，以免松线时互相碰阻。同时，卡线器的尾部一段导线上应套上胶管，防止卡线器碰伤导线。

- 为了防止四条子导线间互相鞭击受伤，临锚时各子导线应有适当的张力差，使子导线互相错位排列，如下图：

- 临锚导线对地夹角不应大于15°。锚线后的导线距离地面不应小于5m。

4.7.10 张力展放导线过程中的通讯设备及人员应符合下列规定：

- 在张力场设立指挥台，配备小型电台一部，由指挥员专用，指挥和收听信息。

- 在牵引场配小型电台一部，由牵引场负责人专用，负责与指挥员及关键岗位的护线人员联系。

- 放线段内关键岗位，即转角塔、近地档、重要跨越档及个别制高点等的护线人员，应各配备对讲机一台，负责向指挥员或牵引场负责人报告导线展放情况。

- 一般地段每基直线塔设护线员一人，配备对讲机一台。

- 大、小牵张机手及负责换线盘的负责人各配对讲机一台（带耳机）。

- 各岗位人员必须认真履行岗位职责，思想要集中，不得用通讯设备发送与施工无关的用语。

- 使用通讯设备前，要统一规定信息用语，做到简捷、准确、清晰、易懂。

- 放线使用的通讯频道，应尽量与准备队、紧线队等用的通讯频道不同，避免互相干扰。

4.7.11 张力放线施工中一旦出现异常或故障，应立即停止牵引，查明故障原因并排除后再继续牵引。

4.7.12 导线展放完毕临锚后，在牵引场、导线要予留一定长度尾线，能够满足地面压接用。

4.7.13 导地线损伤处理；

导线磨损的处理应遵循验收规范中规定，即：

⑴　对于导线轻度损伤：外层导线线股有轻微擦伤，其擦伤深度不超过单股直径的1/4，且截面积损伤不超过导电部分截面积的2%时，可不补修，用0#细砂纸磨光表面棱刺。

⑵　对于导线中度损伤：当导线损伤已超过轻微损伤，但在同一处损伤的强度损失尚不超过总拉断力的8.5%，且损伤截面积不超过导电部分截面积的12.5%时为中度损伤，中度损伤应采用补修管进行补修。采用补修管补修时应符合下规定：

①　将损伤处的线股先恢复原绞制状态；

②　补修管的中心应位于损伤最严重处，补修的范围应位于管内各20mm。

③　补修管采用液压，其操作必须符合《导、地线液压作业指导书》要求。

⑶　对于导线严重损伤：有下列情况之一时定为严重损伤

①　强度损失超过保证计算拉断力的8.5%；

②　截面积损伤超过导电部分截面积的12.5%；

③　损伤的范围超过一个补修管允许补修的范围；

④　钢芯有断股；

⑤　金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形。

达到严重损伤时，应将损伤部分全部锯掉，用接续管将导线重新连接。

地线损伤处理：断一股用镀锌铁线缠绕，断两股用补修管补修，断三股及以上时割断重接。

4.7.14 保护导线措施：

- 导线不得与硬物接触，碰撞和磨擦，与导线接触的钢丝绳等工具加衬软垫，胶管保护导线与地面接触部分垫上帆布，放线中对可能出现与地面、跨越架磨擦地方，增设保护线架和防磨胶垫。

- 放线每轴导线出口处设专人监视，检查导线质量，发现断股、变形、磨损、无钢芯、跳股等缺陷时，立即停车做出标志，并进行处理。

- 锚线时，卡线器附近必须用φ30胶管保护导线，长度不小于600mm并扎牢。经常检查卡线器，卡在线上后严禁窜动。

- 导线轴架距张力机不得小于15m 以防出现灯笼。

- 严禁将线盘从车上滚下，凡线盘边已变形应修复，展放时可能伤及导线不得使用。

- 牵张场导线余线处最容易伤线，要保护好导线余线并尽量减少地面余线。

4.7.15 牵引板翻转的预防措施及处理办法：

预防牵引板翻转，应采取下列措施：
⑴　与牵引板连接的旋转连接器必须转动灵活，零件不得破损。
⑵　在张力机出口处的牵引板必须保护水平状态，以张力机调整各子导线张力一致。
⑶　平衡锤的悬挂方式必须正确，重量必须符合规定。
⑷　牵引板临近转角塔的放线滑车时，应调整其倾斜度与滑车倾斜度一致。其方法是一方面调整子导线张力，一方面用手扳葫芦调整滑车倾斜角，使二者一致。
⑸　牵引板在牵引过程中应监视其水平状态，发现异常应向指挥员报告并及时调整。

发生牵引板翻转故障时应按下列程序处理：
⑴　命令牵、张机停机。
⑵　查明原因。查清翻转方向及各子导线松紧程度。
⑶　调整子导线张力，逐根调整。
⑷　各子导线张力基本平衡后，登上牵引板临近的靠后侧一基塔上翻转导线使牵引板恢复原来水平状态。
⑸　若无法翻转导线时，可慢速牵引，使牵引板到达其临近的前塔放线滑车处，登塔翻转牵引板（翻转时应借助手扳葫芦或双钩），使其恢复正常。
第8节 张力放线的机具配置（每个放线段）

| 序号 | 工器具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大张力机 | 2×5T | 台 | 2 | 配套线轴、十字片 |
| 2 | 大牵引机 | 25T | 台 | 1 |  |
| 3 | 小张力机 | 5T | 台 | 1 | 配套线轴、十字片 |
| 4 | 小牵引机 | 8T | 台 | 1 |  |
| 5 | 五轮放线滑车 | Ф916/5轮 | 个 | 100 |  |
| 6 | 三轮放线滑车 | Ф916/3轮 | 个 | 60 |  |
| 7 | 光缆、地线放线滑车 | Ф916 | 个 | 20 |  |
| 8 | 牵引绳 | Ф28、Ф22 | km | 各20 |  |
| 9 | 导引绳 | Ф15×1000m | km | 40 |  |
| 10 | 迪尼玛绳 | Ф4 | km | 4 |  |
| 11 | 迪尼玛绳 | Ф10 | km | 20 |  |
| 12 | 迪尼玛绳 | Ф15 | km | 20 |  |
| 13 | 一牵四走板 | SZ4B～25 | 套 | 3 |  |
| 14 | 一牵四走板 | SZ4B～13 | 套 | 3 |  |
| 15 | 旋转连接器 | SLX～25 | 只 | 8 |  |
| 16 | 旋转连接器 | SLX～13 | 只 | 12 |  |
| 17 | 旋转连接器 | SLX～8 | 只 | 12 |  |
| 18 | 抗弯连接器 | DHG～25 | 只 | 50 |  |
| 19 | 抗弯连接器 | DHG～15 | 只 | 20 |  |
| 20 | 抗弯连接器 | DHG～5 | 只 | 50 |  |
| 21 | 单头连接网套 |  | 条 | 15 | 适用于JL/G2A～630～720导线 |
| 22 | 双头连接网套 |  | 条 | 15 | 适用于JL/G2A～630～720导线 |
| 23 | 直线管保护套 |  | 条 | 40 | 适用于JL/G2A～630～720导线 |
| 24 | 单头连接网套 |  | 条 | 10 | 适用于JL/G2A～300～400导线 |
| 25 | 双头连接网套 |  | 条 | 10 | 适用于JL/G2A～300～400导线 |
| 26 | 直线管保护套 |  | 条 | 20 | 适用于JL/G2A～300～400导线 |
| 27 | 单头连接网套 |  | 条 | 5 | 适用于JLB40-120—150地线 |
| 28 | 双头连接网套 |  | 条 | 5 | 适用于JLB40-120—150地线 |
| 29 | 直线管保护套 |  | 条 | 5 | 适用于JLB40-120—150地线 |
| 30 | 提线器 | 二线 | 付 | 6 | 适用300导线 |
| 31 | 提线器 | 二线 | 付 | 6 | 适用720导线 |
| 32 | 高速滑车 | 10T（转向用） | 只 | 10 |  |
| 33 | 接地滑车 | 双轮铝质 | 套 | 10 | 配接地棒及铜线 |
| 34 | 链条葫芦 | 9t/6t | 个 | 16/60 |  |
| 35 | 链条葫芦 | 3t | 个 | 30 |  |
| 36 | 弧垂观测仪 |  | 台 | 3 |  |
| 37 | 临锚绳 | GJ～100×10m/20m | 条 | 各30 | 包胶 |
| 38 | 临锚架 |  | 个 | 15 |  |
| 39 | 拉棒 | Ф28（1.5～2.0米） | 条 | 50 |  |
| 40 | 钢地锚 | 0.4×1.6、0.5×2.0 | 个 | 各20 |  |
| 41 | 液压机 | 300T | 套 | 12 | 根据导线配套压膜 |
| 42 | 压接吊笼 |  | 个 | 5 |  |
| 43 | 绞磨 | 3T | 台 | 20 |  |
| 44 | 钢丝绳 | Ф14×250m、Ф14×500m | 条 | 20 |  |
| 45 | 起重滑车 | 1t、3t、5t、8t、10t | 个 | 100 |  |
| 46 | 卸扣 | 3t、5t、8t、10t、15t | 个 | 150 |  |
| 47 | 千斤头 | Ф19.5、Ф14、Ф12.5 | 条 | 100 |  |
| 48 | 角铁桩 | ∠90×8×1500 | 根 | 60 |  |
| 49 | 四线飞车 | FCG～4×450B | 个 | 4 |  |
| 50 | 装间隔棒工具 |  | 套 | 12 |  |
| 51 | 电台 |  | 套 | 2 | 配电池、天线 |
| 52 | 对讲机 |  | 套 | 50 | 充电器、备用电池 |
| 53 | 液压断线钳 | KLQ～45 | 把 | 6 |  |
| 54 | 导电脂 |  | 瓶 | 30 |  |
| 55 | 枕木 | 150×200×2000 | 根 | 10 |  |
| 56 | 电工黑胶布 |  | 卷 | 80 |  |
| 57 | 经纬仪 |  | 台 | 3 |  |
| 58 | 棕绳 | Ф14×200m、Ф12×200m | 梱 | 各10 |  |
| 59 | 尼龙绳 | Ф16×200m | 梱 | 10 |  |
| 60 | 汽油桶 |  | 个 | 6 | 液压用 |
| 61 | 钢丝刷 |  | 把 | 20 | 液压用 |

第六章  张力架线紧线施工

第1节  紧线施工特点及工艺流程

6.1.1 张力架线施工的主要特点是导、地线在架线施工的全过程中均处于架空状态，且紧线施工主要是在耐张塔上以高空平衡挂线或半平衡挂线的方式进行。

5.1.2 紧线施工的工艺流程（含附件安装）如下：

第2节 紧线前的准备工作

5.2.1 导线紧线前应作下列检查：

- 检查各相子导线在放线滑车中的位置是否正确，防止跳槽现象发生。

- 检查各子导线间是否互相绞劲、缠绕；如有，必须打开后再紧线。

- 检查直线压接管位置，判断其紧线后是否能满足规范要求；如不合适，应处理后再紧线。

- 导线损伤处是否已全部处理好。

- 所跨越的电力线是否已完全停电并接地或采取可靠的跨越措施。

- 现场核对弛度观测档位置，复测观测档档距、高差。

- 紧线工器具是否完备、良好，地锚埋设是否合适、安全。

第3节 紧线布置和操作

5.3.1 耐张塔紧线加打紧线临时拉线的操作程序：

5.3.1.1安装临时拉线：

- 临时拉线应设在架线段的反向延长线上。

- 根据设计要求，地线和三相导线的临时拉线打在不挂线侧的挂线点附近主材上，垫圆木、包麻袋。

- 地线用φ13钢绳或GJ—70钢绞线（两端用线夹固定），地锚按2T埋设。

- 导线用φ17.5钢绳或GJ—100钢绞线（两端用线夹固定），每个地锚按6T埋设，两地锚水平间距大于3m，每个设两根临时拉线。

- 拉线对地夹角不大于40°，临时拉线的拆除，当下一耐张段的导线、地线进行紧线，弧垂接近规定值便可将拉线拆除。

- 用四台机动绞磨，通过五轮放线滑车同时紧线，临锚不受力时拆除。

- 驰度观测完毕后划印，高空临锚压接挂线操作。

5.3.2 紧线一般采用一根子导线用一套紧线装置（含一套动力装置）的布置方式，但必须同时布置四套紧线装置，以达到四根子导线同时收紧的目的。地线的紧线每相地线布置一套紧线装置。

5.3.3 紧一根子导线的布置与紧一根地线的布置基本相同，直线塔紧导线（或地线）

的牵引系统布置图如下：

5.3.4 紧线顺序：应先紧地线，后紧导线（从上往下）。

5.3.5 紧地线的操作步骤是：

- 每根地线布置一套牵引系统。

- 检查系统各元件连接牢固后，即可启动绞磨。

- 收紧地线，当各档弛度调整达到设计规定值时，停止牵引。

- 当弛度调整符合设计规定及验收规范要求时，收紧链条葫芦并登塔画印。

5.3.6 紧导线的操作步骤是：

- 每相导线应布置四套牵引动力装置，以达到四根子导线同步收紧的目的。

- 检查牵引系统各元件连接牢固后，即可启动绞磨。同时通知弛度观测人员及紧线段内各监护人员。

- 缓慢收紧四根子导线，应注意将子导线对称收紧，使放线滑车保持受力平衡。四根子导线同步收紧，同步看弛度，待各档弛度调整符合设计要求后，停止牵引并收紧链条葫芦。

- 用链条葫芦微调子导线弛度，使之符合设计及规范要求后，每基杆塔上进行画印。完成画印作业后，方准进行高空压接或过轮临锚作业。

5.3.7 紧线作业前应做好以下准备工作:

- 对紧线段内的导线进行巡查，重点检查导地线是否有跳槽，相互驮线现象。

- 核查施工段内导线压接管的位置。

- 检查各交叉跨越处的安全措施是否可靠。

- 核对观测档位置，档距及弛度观测的计算参数，设定观测标志。

- 检查各直线塔在放线过程中的临时接地情况，在紧线施工中予以保留。

- 转角塔监护人员是否到位，通讯情况是否畅通。

第4节 耐张塔平衡挂线

5.4.1 耐张塔平衡挂线前必须做好下列准备：

应根据画印及其它数据计算每条子导线的割线长度：

（1）耐张串长：λ

（2）水平位移引起线长变量：

（3）垂直位移引起线长变量：

（4）耐张串重引起线长变量：

式中：，

（5）板倾斜引起的线长变量：

（6）总割线长度：，

对于1、4线（上线）△LH前取“+”号；对于2、3线（下线）△LH前取“－”号。

以上各式中：

λ—耐张串与横担联结的挂线金具孔至耐张线夹钢锚固定导线钢芯端头间的实测长度（m）。

Ls—1、4线划印点至相对应横担上挂线孔之间的水平距离（m）。当划印点在挂线孔内角侧时，取正值；在外角侧时，取负值。

△h—1、4线划印点至横担挂线孔的垂直距离（m）。

h—耐张塔导线挂线点与相邻直线塔导线悬挂点的高差。（m）当耐张塔挂点高时，取正值；挂点低时，取负值。

L—耐张塔与相邻直线塔档距（m）。

λ’—耐张串与横担联结的挂线金具孔至二联板挂线孔之间的计算长度（m）。

f—耐张塔与相邻直线塔紧线时的计算弧垂（m）。

g0—耐张绝缘子串比载（N/m·mm2）。

（G—与λ对应的耐张串实测重量（N）；S——导线截面积（mm2）。）

g—导线比载（N/m.mm2）。

α—线路转角。

θ'—挂线后耐张串倾角。

θ—导线未挂耐张串时的悬垂角。

a—线间距（二联板上、下挂线孔间距离）（m）。

5.4.2 耐张塔相邻的直线塔应不安装悬垂线夹，相邻的两个线档内不应安装间隔棒。应选定采用平衡挂线还是半平衡挂线，按选定的方法进行布置。

5.4.3 耐张塔平衡挂线一般有两种方法：一种是平衡挂线，另一种是半平衡挂线。

- 平衡挂线也称不带张力挂线。挂线所需过牵引量用空中临锚收足，连接金具到达挂线位置时，空中临锚仍然承受锚固的导线张力（即过牵引张力）。挂线工具只承受拉紧耐张绝缘子串及所带导线的张力，如果空中临锚收紧量不足影响挂线时，应补充收足，不得以挂线工具强行拉线。

- 半平衡挂线也称带张力挂线。四分裂导线分为四次挂完一相导线，每次均只挂横担一侧一相导线中的一半子导线（两条）且第一次在横担一侧挂线，第二次在横担另一侧挂线，第三、四次类推，使横担受力始终不超过一相导线总张力的一半。挂线所需过牵引量由挂线工具收紧，挂线工具承受全部挂线张力。双分裂导线同样分为四次挂完一相导线，每次均只挂横担一侧一相导线中的一根子导线。

5.4.4 耐张塔不带张力挂线，操作塔（进行挂线操作的耐张塔科称操作塔）不设置临时拉线。耐张塔带张力挂线，如果操作塔允许不平衡张力大于一相导线总张力的一半，则可不设临时拉线，应与设计部门联系确定。

5.4.5 耐张线夹与绝缘子串的连接由于工作位置不同有两种操作方法：一种是采用高空平台在空中压接安装，另一种是导线落地后在地面压接。

  - 5.4.5.1 高空压接

- 耐张塔划印后，起吊高空压接平台（吊笼）进行耐张管压接安装。

- 起吊吊笼作为压接工作平台，将压接机摆放在吊笼内，用φ11钢丝绳及3吨U形环四个点将吊笼固定在金具和锚线的链条葫芦适当位置，同时须将Φ13.5起吊钢丝绳兜吊笼底部穿过（必须经过吊笼底部的四个钢筋环），起吊钢丝绳与横梁交叉的地方用铁线绑扎，绳尾用3吨卸扣连接。

- 紧线侧划好高空压接记号后，为防止紧线张力过大，应适度调节手扳葫芦将弧垂放低，然后将链条葫芦固定，并在链条尾部打结。

- 地线高空压接时，将锚线线夹锚至离横担15米处，使地线端头垂落到导线处，在压接上相导线时在吊笼内进行压接。

- 导线两条上线耐张管引流板应向转角内侧偏30°，下线引流板垂直地面。

- 压接时，应注意钢管挂环的方向应与挂线金具方向配合。

- 压接操作见《导、地线液压施工作业指导书》 。

  - 5.4.5.2 地面压接

可根据地形情况采用高空临锚、地面或高空压接的方式，锚线方式10吨U形环+6吨手扳葫芦+ GJ-100钢绞线+卡线器，临锚绳的长度可根据铁塔呼称高、绝缘金具串长度、地形来定，锚线后应有一定的裕度，便于压接操作。

  - 5.4.5.3 挂线

- 压接完成后，收紧手板葫芦挂线。

- 挂线时对于孤立档、较小耐张段及大跨越的过牵引长度必须符合设计要求；设计无要求时，必须符合如下要求：

- 耐张段长度大于300m时过牵引长度不超过200mm；

- 耐张段长度为200m～300m时，过牵引长度不超过耐张段长度的0.5‰；

- 耐张段长度为200m以内时，过牵引长度根据导线的安全系数不小于2的规定进行控制，变电所进出口档除外。

- 挂线后复测各子导线弧垂，当弧垂有误差时，通过调节五孔蝶形调节板进行调整。

5.4.6 挂线过牵引时，导（地）线的安全系数不得小于2。平衡挂线牵引量一般应控制在200mm以内。

5.4.7 耐张塔平衡挂线及半平衡挂线的作业程序是：

- 横担两侧进行高空临锚；

- 割线、松线落地；

- 压接耐张线夹；

- 连接绝缘子及金具串；

- 平衡挂线或半平衡挂线；

- 安装其它附件。

5.4.8 高空临锚应按下列步骤操作：

- 每相导线一侧应设四套高空临锚装置，两侧共八套高空临锚装置。

- 地面安装耐张线夹时，在离横担挂线孔1.5倍悬挂点高度的导线处安装导线卡线器；高空安装耐张线夹时，在离耐张线夹外3m左右安装导线卡线器。

- 在导线卡线器的尾端侧导线上套上开口胶管。

- 在导线卡线器尾端连接□16防扭钢丝绳，其长度与导线卡线器至横担距离相适应。

- 在横担挂线孔处连接60kN手扳葫芦，葫芦前端与□15钢丝绳相连接。高空临锚构成如图所示。

- 两侧同时收紧链条葫芦，使临锚系统逐渐受力；两侧卡线器间的导线呈松弛状态。收紧时应保持操作塔横担平衡受力，可根据收紧过程中导线是否向操作塔一侧移动，判断操作塔受力是否对称平衡。

- 高空临锚用的链条葫芦，收紧后必须将链尾缠绕在本体上且绑扎牢固，防止滑脱。

5.4.9 割线、松线、压接应按下列步骤操作：

- 高空临锚的两侧卡线器之间的子导线松弛后，应在待割线点（放线滑车之间）的两侧线上分别用φ16麻绳绑扎固定，麻绳另一端通过横担上的小滑车拉至地面。

- 割断导线前，在卡线器尾端侧0.5～1.0m处，用麻绳将导线松绑在锚绳上，防止松线时导线出现硬弯。

- 收紧小麻绳，将导线拉至横担上进行切割。

- 松出小麻绳，使两侧导线头缓慢落至地面。

- 为避免导线落地损伤导线，可视地面情况垫以编织袋布或帆布。

- 按规定进行割线、清洗、压接。

- 利用挂在横担上的小滑车及麻绳卸下放线滑车。

5.4.10  组装绝缘子及金具串应按下列步骤操作：

- 应根据设计图纸规定组装绝缘子、金具串。

- 绝缘子应擦洗干净，金具的螺栓、销钉及绝缘子的弹簧方向应符合规范和设计要求。

- 将组装好的绝缘子及金具串与耐张线夹相连接，均压环暂不组装。

5.4.11 平衡挂线应按下列步骤操作：

- 平衡挂线现场布置图如下：

- 现场布置中，挂线用的滑车尽量靠近挂线孔，以减少过牵引量。

- 在绝缘子及金具串的挂线侧牵引板处连接φ17.5牵引钢丝绳，其另一端与滑车组相连接。

- 启动机动绞磨，缓慢收紧绝缘子串，待绝缘子串离开地面约0.5m后应暂停牵引，调整绝缘子大口朝向（按规范要求，弹簧销由上向下穿；对于R型弹簧销，规范中规定，一般应由下向上穿），安装均压环。

- 继续牵引，当绝缘子串挂线侧金具接近横担挂线孔时，应慢速牵引在确认已满足挂线要求时停止牵引。如果挂线不到位时，应第二次同时两侧收紧高空临锚，直到满足挂线要求为止。

- 当挂线孔连接螺栓穿上并拧紧螺帽后，可回松牵引系统，在其不受力时拆除或移至另一侧。

- 若为单侧挂线时，另一侧高空临锚可适当收紧手板葫芦，以减少两侧导线的张力差。

- 同相另一侧按上述布置及操作步骤同样进行挂线。

- 待同相两侧挂线后，同步放松高空临锚的手扳葫芦。待临锚钢绳松弛后，方可拆除临锚装置。拆除临锚时，应先拆临锚钢绳与手扳葫芦的连接卸扣，回收手扳葫芦；最后拆除卡线器。
第5节 过轮临锚

5.5.1 在紧线后，为了确保已紧线段的导地线不致跑线，在操作端的直线塔（即操作塔）上一般增加一套过轮临锚。

5.5.2 第一个紧线段完成紧线，操作塔不进行附件安装且相临档不安装间隔棒，以便在塔上进行过轮临锚。

5.5.3 过轮临锚布置示意如图：

5.5.4 过轮临锚由导线卡线器、临锚钢绳、直角挂板（Z～7）、链条葫芦及地锚等构成，意图如下：

5.5.5 过轮临锚应按下列步骤操作：

- 在操作塔距放线滑车1.5～2m的导线上安装导线卡线器，同时在紧靠卡线器的后侧套上开口胶管，与卡线器相对称的另一侧导线上同样应安装开口胶管。

- 在放线滑车的横梁挂孔上安装4个Z～7直角挂板，应与导线轮相对应。

- 临锚钢绳(φ12.5)的上端穿过直角挂板后与卡线器相连接；下端与锚线架上的链条葫芦相连接。用垂球在界塔的导线上画印后，收紧链条葫芦，令锚绳受力。收紧时不得让画印点前后窜动。过轮临锚的对地夹角不宜大于25°，其地锚设置与线端临锚相同。

5.5.6 过轮临锚工具应按最大紧线张力进行验算。

5.5.7 所有临锚的锚线方向应基本顺线路方向，临锚的位置应便于松锚作业。

第6节 松锚升空

5.6.1 在本紧线段与上紧线段的衔接档内，进行导（地）线直线压接，拆除导（地）线的线端临锚，使导地线由地面升至空中等项作业，简称为松锚升空。

5.6.2 必须具备下列各项条件，方准进行松锚升空作业：

- 两个相邻的放线段均已分别完成线端临锚。

- 上一个紧线段已安装好过轮临锚。

- 上一个紧线段除过轮锚塔外，其它杆塔已附件安装完毕。

5.6.3松锚升空前，应做好两个放线段的界档（即牵、张场设置的档内）内导（地）线线头的压接，其操作步骤是：

- 将两放线段的导（地）线头由线端临锚处相对展放。

- 在两线头交接处的适当位置断线，然后按要求进行直线管的压接。

- 如果判断直线管需过滑车时，应安装保护钢套及套白布袋。

5.6.4松锚升空前，应在导（地）线上装设压线滑车。松锚升空的布置示意图如下：

5.6.5 松锚升空应按下列步骤操作：

- 在待紧线端的线端临锚前安装卡线器，尾端连接钢丝绳，通过转向滑车，收紧导线，使线端临锚不受力；

- 拆除待紧线段及已紧线段的线端临锚。

- 收紧压线滑车组，使其受力后，再慢慢松出代替线端临锚的钢丝绳。当钢丝绳不受力时，再拆除卡线器。

- 慢慢松出压线滑车组，使导（地）线升空；

- 当压线滑车组松放到不受力时，拉动拉脱绳，使压线滑车翻转，解下压线滑车。

5.6.6 松锚升空操作应注意下列事项：

- 用于导线的压线滑车必须用铝轮或尼龙轮，其中一侧开口，便于拉脱而不损伤导线。

- 如果界档内余线较多时，在升空的同时，必须通知紧线操作端启动机动绞磨，收紧导线，避免升空后导线落地。

- 导（地）线升空后，检查上一个紧线段的导（地）线画印是否窜动；若有窜动，可通过过轮临锚调节。

5.6.7 当待紧线的施工段导（地）线紧线完成并且已在导（地）线上画印后，即可松出过轮临锚。

第7节 弛度观测

5.7.1 弛度观测档的选择应符合下列规定：

- 紧线段在5档及以下时靠近中间选择一档；

- 紧线段在6～12档时靠近两端各选择一档；

- 紧线段在12档以上时靠近两端及中间各选择一档；

- 观测档宜选择档距较大和悬挂点高差较小及接近代表档距的线档；

- 弛度观测档的数量可以根据现场条件适当增加，但不得减少；

- 观测档位置应分布比较均匀，相邻观测档间距不宜超过4个线档；

- 观测档应具有代表性。如连续倾斜档的高处和低处，较高悬挂点的前后两侧，相邻紧线段的结合处，重要被跨越物附近应设观测档。

- 宜选择对邻近线档监测范围较大的塔号作观测点。

- 不宜选邻近转角塔的线档作观测档。

5.7.2 弛度观测方法，可根据地形情况，选用下列几种弛度观测方法：

5.7.2.1 等长法观测弛度。等长法是最常用的观测弛度方法，在条件许可时，应优先选用等长法。在观测档相邻两杆塔上，由架空线悬挂点A、B处各向下量距离f绑扎弛度板，然后在观测端的弛度板处用弛度观测仪或工程望远镜观测。

示意图如下：

h—观测档的悬挂点间高差，m。

f—观测档的弛度，m。

△f—因气温变化观测档弛度的变化值，m。

ha—观测端导线悬挂点至基础面的距离，m。

hb—视点端导线悬挂点至基础面的距离，m。

①选用等长法观测弛度应同时满足下列要求：

②在上述量距离f时，可根据紧线当天的气温预估一个气温值，以此气温条件选择f，如果气温变化时，应重新绑扎弛度板。

③观测弛度时，使两弛度板上平面的连线与架空线最低点相切即可。

5.7.2.2 异长法观测弛度。当观测档的架空线悬挂点间高差较大时，可采用异长法观测弛度。示意图如下：

①观测档架空线悬挂点高差h＜10%L时，在观测端选定一适当的a值，则视点端低于同侧架空线悬挂点的垂直距离为b，其计算式为：

②观测档架空线悬挂点高差h≥10%L时，观测端选定适当的a值后，视点端的b值计算式为：

③上式中：

其中：Lab、fab为代表档距和弛度，为高差角。

④采用异长法观测弛度时，应同时满足下列要求：且或。

5.7.2.3 档端角度法观测弛度，示意图如下：

①仪器在架空线垂直下方，观测角θ的计算式为：

已知观测角求弛度f的计算式为：

式中：θ—角度观测值，度；正值为仰角，负值为俯角；

a—望远镜中心至近悬挂点间的垂直距离，可直接量得，m；

h—观测档架线悬挂点间高差，m；近悬挂点（即观测端）较低时取“+”，反之取“～”；

f—观测档的架空线弛度，m；

L—观测档档距，m。

②档端角度法的适用范围：同异长法。

5.7.3 弛度观测时应遵守下列规定：

- 观测弛度的温度以各观测档和紧线场气温的平均数为依据。

- 温度计应挂于通风处。有阳光照射时，温度计宜背向阳光，不宜直射。

- 挂线后必须就观测档弛度再复测一次，并作好记录，填写弛度观测记录表。

5.7.4 弛度调整顺序

5.7.5 收紧导线，调整距操作端最远的观测档弛度，使其合格或略小于要求弛度；放松导线，调整距操作端次远的观测档弛度，使其合格或略大于要求弛度；再收紧，使较近的观测档弛度符合要求弛度。依此类推，直至全部观测档调整达到要求为止。

5.7.6 弛度调整应符合下列规定：

- 不论用何种方法观测弛度，均应使用经纬仪配合，以确保各相子导线的弛度在相同水平位置。

- 同一观测档同相子导线应同为收紧调整或同为放松调整。

- 同相子导线应基本同时收紧或同时放松，不使其张力差过大。

- 同相子导线应用经纬仪统一操平，并利用测站尽量多检查一些非观测档的子导线弛度情况。

5.7.7 弛度调整可采用“粗调”与“细调”相结合的方法进行。

- 用机动绞磨收紧导线，使紧线段内各档弛度粗调至要求弛度。

- 将导（地）线实施线端临锚后以线端临锚中的链条葫芦（每根子导线一个）进行细调弛度，直至达到设计要求为止。

第8节 画印

5.8.1 画印作业应在紧线段内各弛度观测档均达到设计值、紧线应力基本不发生变化、且子导线间的不平衡误差在允许范围内进行。

5.8.2 张力架线的画印作业，均在杆塔上操作。要求观测好一相画一相的印记，且耐张塔及直线塔应同时画印。

5.8.3 直线塔的画印如下图所示，应按下列步骤操作：

- 在导线所在竖向平面的横担端头，距挂线孔中心（即悬垂线夹中心）距离为K的A点悬挂一只垂球。使垂球对准任一子导线上画一个记号，设为a0点。

- 以a0为基准点，将直角三角板一直角边贴紧导线量取K值并画印，设为a1点。

- 以a1点为准将直角边对准各子导线画出点a2、a3、a4。这里的a1、a2、a3、a4即为直线塔的导线画印点，画印点为悬垂线夹中心位置。

5.8.4 画印操作应注意下列事项：

- 画印一律用记号笔作记号。画印后，应在印记的前或后侧缠绕一圈黑胶布或白胶布，便于识别记号。

- 画印操作应由两人配合作业，一人在导线上画印，另一人在横担上监视。

- 所画印记必须准确、清晰。

- 操作人员脚踩导线时，动作要轻、稳，避免导线窜动。

- 直线小转角塔取放线滑车顶点为画印点，用三角板在各子导线上画印。
第七章 附件安装

第1节 总则

7.1.1 附件安装前，应根据设计图纸规定，在材料站，针对直线塔和耐张塔的金具连接方式进行配套试组装，以检验金具间的连接是否可靠，转动是否灵活，是否有碰阻现象，螺栓长度是否合适等。

7.1.2 附件安装前，附件安装人员必须作好下列准备工作：

学习设计图纸，了解金具连接要求和螺栓及穿钉的穿向规定。

明确附件安装方法、检查安全用具及清理附件安装工具。

7.1.3 附件安装中金具串连接螺栓、穿钉穿向见本作业指导书。

7.1.4 各种类型的铝质绞线，在与金具的线夹夹紧时，除并沟线夹及使用预绞丝护线条外，安装时均应铝股外缠绕铝包带，且应缠绕紧密、方向与外层铝股的绞制方向一致；所缠铝包带应露出线夹，但不得超过1厘米，且端头应回缠到线夹内压住。

7.1.5 防振锤安装应与地面垂直，大头朝向塔身，其安装距离偏差不应大于3厘米。

7.1.6 间隔棒的结构面应与导线垂直，各相间隔棒安装位置应相互一致。安装时应测量次档距，杆塔两侧第一个间隔棒的偏差不应大于端次档距的1.5%，其余不应大于次档距的3%。

7.1.7 附件安装人员在安装附件之前，对已紧线的导（地）线弛度，应进行目测检查，若发现弛度过大、过小或相间、子导线间高差过大时，应报告施工队长或紧线施工负责人，待调整弛度符合规范要求后再附件安装。

7.1.8 导（地）线上的作业人员，在附件安装的全过程中必须注意保护导线并清除线上的悬吊物，如树枝等。附件安装过程中，应防止工器具碰撞复合绝缘子伞裙，严禁踩踏复合绝缘子上、下导线。

第2节 悬垂金具串的安装

7.2.1 直线杆塔导线悬垂绝缘子串，在放线前已将绝缘子及其与横担连接的金具进行吊装。因此，附件安装仅是安装绝缘子串下端与导线相连接的金具，包括悬垂线夹等。

7.2.2 直线悬垂金具串安装的步骤是：

- 根据确定的方法做好吊装金具串的两面布置；

- 提升导线；拆除放线滑车；安装悬挂线夹及相应的金具串；

- 拆除安装工具，复查附件安装质量。

7.2.3 导线的提升利用链条葫芦及提线器，提升分裂导线的布置及操作要求如下：

- 子导线的编号为：面向大号，从左到右依次为1#、2#、3#、4#。用两付60kN链条葫芦及两套二线提线器（60kN级），分别悬挂于横担前后侧的安装孔位置，提线器的挂钩应与导线相平。提升导线的布置示意如图如下：

- 在各子导线提线器挂钩上套上开口胶管，将提线器的挂钩分别挂在相应的子导线上。通常是在各子导线的线夹安装位置中心点处画印。一侧提线器挂3#、4#线，另一侧提线挂1#、2#线。

- 收紧链条葫芦，使导线脱离放线滑车。在滑车附近的导线上套上开口胶管。

- 在横担上挂一只10kN级的开口滑车，并在滑车上穿一条φ18棕绳，上端绑扎在放线滑车横梁下，下端通过一只10kN级转向滑车用人力拉住，按此方法先收紧棕绳拆开放线滑车与绝缘子串的连接螺栓，然后再慢慢松出棕绳将滑车放至地面。

- 在放线滑车中的四根子导线是水平的，一般是高处作业人员（2人）踩2#、3#线，则1#、4#线自然上升，以人体自重调整四根子导线呈正方形排列。

- 在画印位置规定范围内缠绕预绞丝护线条并安装悬垂线夹，挂于联板的相应位置。

- 松出链条葫芦，使绝缘子及金具完全受力。拆除提升工具。

7.2.4  悬垂线夹的安装

- 对于未画印的直线杆塔，提升导线前应在放线滑车中心位置进行画印。

- 对于耐张段处于连续上（下）山地段时，应自画印点移出调整距离再行画印。第二次画印记号与原画印记号应有区别，防止混淆。

- 安装悬垂线夹应对准安装前的画印点拧紧线夹的固定螺栓。

- 悬垂线夹安装后，应进行重锤、均压环等附件的安装。其规格及数量应按设计图纸规定。

第3节 防振金具的安装

7.3.1 本工程使用防振锤进行导地线防振，它们的使用范围、安装数量及距离见第一章。

7.3.2 防振锤运往桩号前，应检查规格、型号与设计规定是否一致。锤头油漆脱落者应补涂。

7.3.3 导（地）线防振锤安装前，应根据设计要求进行丈量和画印。丈量必须使用经检验合格的钢卷尺。

7.3.4 导线防振锤安装前，应在画印处顺导线外层绞制方向缠绕一层铝包带，其长度应露出防振锤夹板5mm（即一圈），铝包带头应回压到防振锤里面。

7.3.5 安装防振锤应符合下列要求：

- 防振锤夹板中心必须对准画印点或夹在所缠铝包带/预绞丝处，应拧紧夹板固定螺栓，螺栓穿向应正确。

- 调整防振锤，使其与架空线平行且与地面垂直。

- 防振锤安装后必须复查安装距离并作好记录。

- 应检查防振锤锤体和夹板，有无油漆或锌层脱落。如有，应补涂防锈油漆

第4节  跳线的安装

7.4.1 跳线长度的确定有下列方法：

现场丈量比拟法。

设计提供跳线长度数据。

7.4.2 现场丈量比拟法确定跳线长度，有三种实施办法：

- 塔上丈量法。即由施工人员在耐张杆塔上用钢卷尺（或测绳）根据跳线弧垂直接量出跳线长度。丈量时由2人操作，1人观测弧垂，1人拉绳。丈量应选择无风的天气，以确保丈量的准确。丈量结果应随时作记录，注意相别。

- 地面模拟丈量法。在材料场安装一付与本工程耐张杆塔横担宽度相同的模拟横担。横担前后挂上钢丝绳以替代绝缘子串及导线。根据耐张串的长度、倾斜角及线路转角度确定跳线挂点位置，在两挂点间丈量跳线长度并作好记录。根据不同耐张杆塔的转角及耐张串倾斜角调整挂点位置，测量各塔号、各相别的跳线长度。

- 高空导线比量法。第一步用钢尺丈量跳线长度；第二步在已丈量的跳线长度基础上加长0.5m裕度进行下料；第三步将跳线一端压接；第四步将一端已压接的跳线送到杆塔上比量，在另一端画印；第五步将跳线拆下松回到地面将另一端切断、压接。本工程推荐此方法。

7.4.3 按设计提供的跳线长度安装跳线应符合下列规定：

- 设计提供的跳线长度一般只能作为施工参考，不能作为下料的依据。高空导线比量法的第一步可使用设计数据。

- 根据设计提供的跳线长度，应先进行跳线安装试点，摸索出规律，再全面进行跳线安装。

7.4.4 跳线两端压接管施工时必须按下列要求操作：

- 根据确定的跳线长度，减去两端的线夹连接部位长度，即得出跳线的下料长度。

- 用作跳线的导线必须选用未使用过线轴新线。

- 必须将导线拉直后，用钢尺仔细丈量跳线长度，丈量时应有人监护，避免差错。

- 按压接规程要求进行断线、穿管、压接。尽量沿导线原自然弧线方向使跳线压管朝同一方向偏转压接。压管的连接板应清洗，并在接合面上涂一层导电脂，使用前用塑料袋包装。

- 制作好的单根跳线，应在其表面贴上白胶布，注明塔号、相序、线号、长度等字样，防止安装时装错位置。

7.4.5 四分裂导线的跳线采用逐根吊装，带绝缘子串时，先吊装绝缘子串，其它步骤如下：

- 跳线组装前在其下方的地面上铺设帆布，防止磨损跳线。

- 在地面的帆布上将已压接好对应编号的跳线展开并复测长度。然后量尺画印。

- 安装过程中始终要注意跳线两端压管的偏转方向，使其与耐张线夹尾部偏转方向一致，同时要保持跳线不受扭力，使其与地面呈自然圆弧。

- 在跳线两端分别绑扎一根φ16棕绳， 在同相耐张串的两边导线端分别挂一只5kN铝滑车，将φ16吊绳穿过其中，人力在地面牵引。

- 当跳线将要离开地面时，再次对跳线进行整形。在起吊过程中，保证跳线受力均匀，不变形。

- 将跳线吊至设计位置后，由高处作业人员进行跳线压管与耐张线夹连接，并安装均压环。安装时，应处理导线与均压环间的间隙。跳线连接的压板接触面必须正确并涂刷电力脂。

- 四根跳线吊装后，利用出线梯安装跳线间隔棒及跳线串。

- 跳线安装后，应先作外观检查，包括跳线端的压板偏转方向，跳线形状等.如有缺陷应及时处理。

- 测量跳线最低点的弧度并检查跳线端至塔身各构件间的距离，现场作好书面记录，以备填写跳线安装记录。

7.4.6 跳线安装后应呈自然下垂的圆弧形状，不得有扭曲、硬弯等缺陷。跳线端的压板连接螺栓拧紧应适度，不宜过紧，螺栓的扭矩值应符合该产品说明书所列数值。

第5节 间隔棒的安装

7.5.1 本工程使用的间隔棒规格及安装距离见间隔棒安装距离表。

7.5.2 间隔棒安装前，应检查耐张塔和直线塔的线夹是否已全部安装完成。线夹未装完时不应安装间隔棒。

7.5.3 对于四分裂导线，安装间隔棒一般有以下两种方法，本工程拟采用第一种方法。

- 操作人员站在导线上进行作业。

- 操作人员站在飞车上进行作业。

7.5.4 安装间隔棒分为三个程序：

7.5.5 间隔棒安装距离的测量采用测绳直接在导线上丈量的方法。虽然用测绳测量的距离为线长，但在两铁塔间导线悬挂点高差不大时，距离测量精度可以满足规范要求；阻尼间隔棒的结构面应与导线垂直，杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离允许偏差 应为端次档距的±1.5%，其余应为次档距的±3%，最大安装误差值不应大于 2m。各相阻尼间隔棒宜处于同一竖直面。当悬挂点高差较大时，为祢补线长与设计给出的次档距数之间的误差，可按下式计算线长增量：

ΔL=(la3×g2)/(24×δ2×(N～1))

其中ΔL为每一次档距的线长增量，la为两端间隔棒之间的档距，N为安装档的间隔棒数量，δ为安装档的导线水平应力。

7.5.6间隔棒安装位置的画印要求是：

- 对于水平排列的导线，通常是先在中相线上画印，边线比照中线画印。

- 对于垂直排列的导线，先在下相线上画印，然后上、中相线比照下相线画印。

- 比照画印时，地面与高空人员应密切配合，相互对看，以保证三相线的间隔棒同在导线方向的垂直面内。

7.5.7 间隔棒的吊装应按下列步骤操作：

- 在导线上倒挂一只铝轮小滑车，小滑车下方再挂一小滑车。在下面滑车穿过φ16棕绳，棕绳一端绑扎间隔棒，另一端用人拉住。

- 在地面用人力拉棕绳，将间隔棒吊到靠近导线的下方。

- 地面工作人员应站在偏离线下5m以外的位置。

- 如果间隔棒吊装需要越过下方导线时，应采取措施避免与导线相碰。

7.5.8 间隔棒的安装应按下列步骤操作：

- 对准间隔棒画印位置，因具有胶垫,间隔棒不缠铝包带。

- 先在上线安装夹头，按规定穿入夹头螺栓及垫圈，带上螺栓后稍紧。

- 再在下线安装夹头，带上螺帽后稍紧。

- 调整间隔棒方向，使其垂直导线，且六相线的间隔棒应在同一垂直平面内。

- 夹头螺栓应拧紧，并用扭力扳手测量坚固力矩，其值宜在60～100Nm之间。

- 夹头螺栓方向，按统一规定穿向。

- 间隔棒安装后，应检查其与压接管（含补修管）的距离，宜在1m以外。

7.5.9 间隔棒安装后，应作下列相关检查：

- 检查压接管（或补修管）与间隔棒的距离，并作好书面记录。

- 检查压接管外侧有无保护钢套。如有，必须拆除。

- 检查安装档导线上有无其他杂物，如有应清除干净。

第八章 张力架线中保护导线的措施及修补规定

第1节 导线的装卸、运输及保管

8.1.1 导线装卸前必须检查线轴的包装有无损伤。

8.1.2 装卸和运输导线时，应轻装轻放，不得碰撞，不得损坏轴套、轴辐。线轴的护板应保持完整。

8.1.3 导线线轴应单层放置，均应立放，不得平放和叠压。

8.1.4 线轴立放在车箱内应用钢丝绳绑扎牢固，并支好枕木。运输过程中应进行检查，发现松动应重新绑扎。

8.1.5 线轴存放的地面应平整，轴下垫好防止滚动。

8.1.6 滚动线轴时的旋转方向应与导线卷绕方向相同，以免线层松散。

8.1.7 导线的余线宜收卷在木制线盘上运输。

8.1.8导线的装卸应采用机械起吊的方法。

第2节 导线落地的保护措施

8.2.1 导线落地操作场应有帆布、木板等垫在地面上，以保护导线不触碰地面。

8.2.2 合理选择牵张场地，尽量减少导线落地。

8.2.3 收放导线余线时，禁止拖放，避免导线与地面、工器具相对磨擦。各子导线和线盘之间保持一定距离，防止交叉混线。

8.2.4 导线与锚线架等工具接触处应加胶垫等保护物。导线落地操作场应设专人监护导线，防止导线、被车压、人踩或机具损伤。

8.2.5 导线落在垫物上，应避免泥、沙及油脂等杂物污染。必要时应垫布且四周下方垫以园木，在导线上方用帆布覆盖。

第3节 导线展放过程中的保护措施

8.3.1 在满足导线对地距离确保安全通过的前提下，应尽量选择较小的张力进行放线。

8.3.2 线路通道内的障碍物应清除，遇有交叉跨越处应采取防止磨损导线的措施。

8.3.3 展放导线前应检查线轴轮缘和侧板有无损伤。凡有损坏者应修补完好并将轮缘铁钉拨除干净。

8.3.4导线线盘盘架应按扇形布置，使导线引出方向与线轴轴心线方向垂直，并与张力机的进线架保持一定距离。

8.3.5 接续导线作业，将网套连接器绕回线轴时应采用垫帆布等隔离保护措施，防止挤伤相邻导线。

8.3.6 放线过程中，牵张机操作应平稳，保持四根子导线张力平衡，预防导线跳槽或牵引板翻转。

8.3.7 牵引板与各子导线之间连接一段长度约8m的防扭钢丝绳（规格为□15×15），以便万一在转角塔跳槽进行处理时而不伤及导线。

8.3.8 必须保证指挥通讯系统正常工作，加强施工监护。

8.3.9 对放线滑车等工器具应经常检查，保证运转正常。检查内容包括下列各项：

- 凡计算需要挂双滑车的塔号，必须按双滑车悬挂。有下列情况之一者挂双滑车：

- ⑴　压接管或压接管保护钢套过滑轮超过允许荷载，可能造成压接管弯曲时；

- ⑵　导线在放线滑车上包络角超过30°时；

- ⑶　耐张转角塔通过导线时。

- 放线滑车必须转动灵活，不缺胶垫。

- 接地滑车应弹力适中，槽形与导线相配合。

- 旋转连接器应强度可靠，轴承完好，旋转灵活。

- 牵引板与平衡锤联接间隙小，不左右摆动。

- 压接管保护钢套的结构合理，安装牢固，内外设置布袋隔离保护套。

8.3.10 放线过程中，转角塔的放线滑车，应根据张力的大小及时进行尾绳调节，时刻保持滑车与导线受力方向一致。

第4节 临锚操作的保护措施

8.4.1  导线临锚绳宜采用旋转力小的钢绞线，所有临锚绳可能与导线接触的部位均应套上胶管，防止磨伤导线。

8.4.2 卡线器安装前应核对型号，检查槽口、槽体是否圆滑，必要时进行磨光处理。

8.4.3卡线器在导线上安装，拆卸时，禁止在导线上滑动或转动，预先确定好位置，争取一次安装到位，并在其后方的导线上套上开口胶管加以保护。

8.4.4高空临锚时，卡线器以内导线尾部应用尼龙绳或麻绳吊好，以免因尾线下垂在卡线器处急剧折弯。

8.4.5临锚操作使用的临锚小车、直梯等与导线接触处都应套入胶管加以隔离保护。

8.4.6过轮临锚应采用每根子导线单独分离安装，避免临锚钢丝绳与导线同槽压伤导线。

8.4.7 在同一根导线上安装过轮临锚和线端临锚时，要合理调整导线张力，防止导线拉动引起过轮临锚卡线器松动磨伤导线。

8.4.8 临锚时间不宜过长，应尽量缩短各子工序之间的间隔时间，避免导线在滑车处磨损和导线在档距中间互相鞭击磨损。

8.4.9 锚线架的线间距离应不小于500mm，避免在卡线器及手扳葫芦安装时碰伤导线。

8.4.10 线端临锚时，在满足对地限距（5m）的情况下，可采用不等高弛度，即1#、3#线略高，2#、4#线略低。

8.4.11 临锚架上方应垫木板或木棒，避免导线直接接触临锚架。

8.4.12临锚架上方应设置在导线展放的方向上，张力机的导线出口处与邻塔悬挂点的高差仰角不宜超过15°。

第5节 导线压接过程中的保护措施

8.5.1 在压接操作场，地形应平整，地面应铺垫帆布，使导线与地面隔离。

8.5.2 断线前应用细铁丝绑紧断线点两侧的导线，防止断线后导线松股。

8.5.3 断线后不用的导线应顺线弯盘好，放在木板上，或盘绕在线盘上。

8.5.4 断线后待压的导线应理顺，防止扭曲松股。

8.5.5 导线往压管内穿入时，应顺外层导线绞制方向旋转推入。

8.5.6 压接时，置于压模内的导线应当双手拿平，防止导线松股。

第6节 附件安装的导线保护措施

8.6.1 附件安装用的提线钢绳及提线钩均应包胶处理，提线钩与导线的接触长度不小于50mm。

8.6.2 拆除放线滑车时，应先在导线上安装保护胶管。

8.6.3  拆除放线滑车时，释放钢绳在横担上挂点位置应避开导线线束方向，防止滑车和释放钢绳磨损导线。

8.6.4 传递工具、材料的小滑车及尼龙绳不得碰撞导线。

8.6.5 不得用硬质工具敲击导线，必须敲击时可使用短且光滑木棍敲打。

8.6.6 高处作业人员不得穿硬底鞋踩线作业。需要踩线时必须穿胶底鞋。

8.6.7 高处作业人员的工具必须装在工具袋内，防止工具撞击导线。操作时，应避免工具碰撞导线。

8.6.8 安装防振锤或间隔棒时，应事前画印，使其一次安装到位，避免在导线上推挪安装。

8.6.9 吊间隔棒用的小滑车，应挂在下面的导线上，以防吊绳磨擦导线。

8.6.10 地面压接跳线时，地面应垫帆布或编织带布，且跳线应当理直理顺，不能受扭力。

8.6.11起吊跳线时，绑扎点取跳线的两端或两端及中点线夹位置，使其呈自然弧形提升到位。

8.6.12 提升跳线穿越横担时，要有专人在横担上将导线推开，以防跳线碰撞横担及部件。

第7节 减轻导线鞭击的措施

8.7.1 尽量缩短放线、紧线和附件安装的作业时间间隔，减少导线在放线滑车内的停留时间，附件安装时间不应超过5天。

8.7.2 张力放线线端临锚时，将各子导线作不等高排列锚固，出口处应装防振锤作临时防振。

8.7.3 导线压接管和压接管的保护钢套的外部应包白布带或缠黑胶布，以防伤及相邻子导线。

8.7.4 在发现导线鞭击严重的地段，应采取将各子导线分离的措施。

第8节 导线磨损的处理规定

8.8.1 外层导线线股有轻微擦伤，其擦伤深度不超过单股直径的1/4，且截面积损伤不超过导电部分截面积的2%时，可不补修，用不粗于0#细砂纸磨光表面棱刺。

8.8.2 当导线损伤已超过轻微损伤，但在同一处损伤的强度损失不超过总拉断力的8.5%，且损伤截面积不超过导电部分截面积的12.5%时为中度损伤。中度损伤应采用修补管补修，且应符合下列规定：

- 将损伤处的线股先恢复原绞制状态。

- 修补管中心应位于损伤最严重处，需补修的范围应位于管内各20mm。

- 补修管采用液压。

8.8.3 有下列情况之一时定为严重损伤：

- 强度损伤超过保证计算拉断力的8.5%。

- 截面损伤超过导电部分截面积的12.5%

- 损伤范围超过一个补修管允许补修的范围。

- 钢芯有断股时；

- 金钩、破股已使钢芯或内层线股形成无法修复的永久变形。

8.8.4  达到严重损伤时，应将损伤部分全部锯掉，用直线压接管将导线重新连接。

第九章 架空线连接的质量要求

第1节 架空线连接的质量要求

9.1.1 不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线严禁在一个耐张段内连接。

9.1.2 导线或避雷线采用液压连接时，必须由经过培训并考试合格的技术工人担任。操作完成并自检合格后应在连接管上打上操作人员的钢印。

9.1.3 导线或避雷线必须使用符合设计要求的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度在架线施工前应进行试件试验。试件不得少于3组。其试验握着强度对液压都不得小于导线或避雷线保证计算拉断力的95%.

9.1.4 切割导线铝股时严禁伤及钢芯。导线及避雷线的连接部分不得有线股绞制不良、断股、缺股等缺陷。连接后管口附近不得有明显的松股现象。

9.1.5 连接前必须将导线或避雷线上连接部分的表面，连接管内壁以及穿管时连接管可能接触到的导线表面用汽油清洗干净。避雷线无油污时可只用棉纱擦拭干净。

9.1.6 液压连接导线时，导线连接部分外层铝股在清洗后应薄薄地涂上一层导电脂，并应用细铜丝刷清刷表面氧化膜，应保留导电脂进行连接。导电脂必须具备下列性质：

- 中性；

- 流动温度不低于15℃，有一定粘滞性；

- 接触电阻低。

9.1.7 在液压前后必须复查连接管在导线或避雷线上的位置，保证管端与导线或避雷线上的印记在压前与定位印记重合，在压后与检查印记距离符合规定。

9.1.8 接续管及耐张线夹压后应检查其外观质量,并应符合下列规定：

- 使用精度不低于0.1mm的游标卡尺测量压后尺寸，其允许偏差须符合规定；

- 飞边、毛刺及表面未超过允许的损伤应锉平并用砂纸磨光；

- 弯曲度不得大于2%，有明显弯曲时应校直，校直后的连接管严禁有裂纹，达不到规定时应割断重接；

- 钢管压后凡锌皮脱落者，均涂防锈漆。

9.1.9 在一个档距内每根导线或避雷线只允许有一个接续管和三个补修管，当张力放线时不应超过两个补修管，并应满足下列规定：

- 各类管与耐张线夹间的距离不应小于15m；

- 接续管或补修管与悬垂线夹的距离不应小于5m；

- 接续管或补修管与间隔棒的距离不宜小于0.5m；

- 宜减少因损伤而增加的接续管。

第2节 紧线的质量要求

9.2.1 观测弧垂时的实测温度应能代表导线或避雷线的温度，温度应在观测档内测量。

9.2.2 相分裂导线同相子导线的弧垂应力求一致，其相对偏差应符合下列规定：安装间隔棒的其他形式分裂导线同相子导线的弧垂允许偏差应为50mm。

9.2.3 架线后应测量导线对被跨越物的净空距离，计入导线变伸长换算到最大弧垂时，必须符合设计规定。

9.2.4 连续上（下）山坡时的弧垂观测，当设计有特殊规定时按设计规定观测。其允许偏差值应符合有关规定。

第3节 附件安装的质量要求

9.3.1 绝缘子安装前应逐个将表面清擦干净，并应进行外观检查。安装时应检查碗头、球头与弹簧销子之间的间隙。在安装好弹簧销子的情况下球头不得自碗头中脱出。验收前应清除瓷瓶表面的泥垢。

9.3.2 金具的镀锌层有局部碰损、剥落或缺锌，应除锈后补刷防锈漆。

9.3.3 为了防止导线或避雷线因风振而受损伤，弧垂合格后应及时安装附件。附件（包括间隔棒）安装时间不应超过5天。

9.3.4 悬垂线夹安装后，绝缘子串应垂直地面。个别情况其顺线路方向与垂直位置的位移不应超过5°，且最大偏值不应超过200mm。

9.3.5 安装铝包带时应符合下列规定：

铝包带应紧密缠绕，其缠绕方向应与外层铝股的绞制方向一致；

所缠铝包带可露夹口，每条的中心与线夹中心应夹合，对导线包裹应紧固。

将铝包带回头压入线夹压条内。

9.3.6 防振锤应与地面垂直，其安装距离偏差不应大于±30mm。

9.3.7 分裂导线的间隔棒的结构面应与导线垂直，安装时应采用准确的方法测量次档距。杆塔两侧第一个间隔棒的安装距离偏差不应大于次档距±1.5%，其余不应大于±3%。各相间隔棒安装位置应相互一致。

9.3.8 引流线应呈近似悬链线状自然下垂，其对杆塔及拉线等的电气间隙必须符合设计规定。

9.3.9 使用压接引流线线夹的连接面应平整、光洁，其安装应符合下列规定：

- 安装前应检查连接面是否平整，耐张线夹引流连板的光洁面必须与引流线夹连板的光洁面接触。

- 应使用汽油清洗连接面及导线表面污垢，并应涂上一层导电脂。用细铜丝刷涂有导电脂的表面氧化膜。

- 保留导电脂，并应逐个均匀地拧紧连接螺栓。

第十章 架线施工安全措施

第1节 架线施工通用安全措施

10.1.1 施工现场应根据实际情况合理布置施工区域，且必须设置安全警示牌和施工标志牌，进入施工区的所有人员必须正确佩戴安全帽。与施工无关的人员不得进入施工现场。

10.1.2 开工前必须对参加施工的所有人员进行技术交底，并经安全考试合格后方可参加现场施工。

10.1.3 施工人员应熟悉施工区域内的环境，所有参加施工的人员应遵守以下三项纪律：遵守施工组织纪律，做到分工明确、一切行动听指挥；  遵守劳动纪律，做到坚守岗位、精神集中、尽心尽责完成本岗位工作；遵守技术纪律，坚持按规程规范办事、坚持按设计图纸施工、坚持按工艺设计操作。

10.1.4 施工人员必须正确配用手套、安全帽等个人劳动保护用品，严禁酒后作业；严禁违章作业、违章指挥、违反劳动纪律；对违章作业的指令有权拒绝；有权制止他人违章行为。

10.1.5 对从事高空作业、起重、机械操作、机动车驾驶等特种作业人员，必须进行安全技术理论的学习和实际操作的培训，并经有关部门考核合格后持证上岗。

10.1.6 高空作业人员应衣着灵便、穿软底鞋，且必须使用安全带。高处作业人员必须正确佩戴使用双保险安全带（绳）；施工过程中应随时检查安全带是否拴牢，高处作业人员在转移作业位置时不得失去保护。

10.1.7 工器具严禁浮搁在杆塔上及高处位置，高处作业所用的工具和材料应放在工具袋内或用绳索绑牢；上下传递物件应用绳索吊送，严禁抛掷。

10.1.8 主要受力工器具应符合技术检验标准，并附有许用荷载标志；使用前必须进行检查，不合格者严禁使用，严禁以小代大、严禁超载使用。严禁机动绞磨在带负荷时空档或熄火松磨。

10.1.9 各种锚桩应按技术要求布设，不准利用露出地面的岩石或树桩作受力地锚。紧线绞磨不得使用角铁桩锚固，必须使用地锚；卧式地锚套引出方向应开挖马道，马道须与受力方向一致。地锚填土前必须经班组人员检查，淤泥中的地锚必须加厚木板，回填土高出地面300mm。

10.1.10 在铁塔上布置转向滑车时，钢丝绳套与铁塔构件绑扎处应衬垫麻包袋等软物，且在受力钢丝绳（包括展放中的导、牵引绳和导、地线等）内角侧严禁有人。

10.1.11 放线时的通信必须迅速、清晰、畅通，严禁在无通信联络及视野不清的情况下放线；除应在杆塔处设监护人外，对被跨越的房屋、道路、河塘及跨越架和人畜较多处均应派专人监护。所有人员不得站在未完成附件施工的导、地线的垂直下方，不得跨越将离地面的导线或地线。

10.1.12 严格执行安全工作票制度，并根据现场施工情况，补充安全注意事项，并向每个施工人员交待清楚工作内容、安全措施并签名确认。

10.1.13 遇有雷雨、暴雨、浓雾、六级及以上大风时，不得进行高处作业、水上运输、露天吊装、杆塔组立和放紧线等施工。

10.1.14 在架线施工阶段要大力宣传开展文明施工，安全生产的意义，调动施工人员的积极性，自觉遵守安全规程，实现安全生产。

第2节 跨越架搭设安全措施

10.2.1 跨越架搭设施工前应进行专门的技术交底，施工人员应清楚了解本工程跨越架搭设的安全技术要求。

10.2.2 跨越10kV及以上带电线路时，应严格执行线路停电、退出线路重合闸等配合跨越的申请手续，跨越架搭设牢固并经验收合格方可开展架线施工。本工程跨越主要有高速公路、等级公路和10kV及以下电压等级的电力线路跨越，具体跨越施工方法详见对应专项跨越架线施工方案。

10.2.3上下传递物件必须使用专用传递绳，严禁抛掷。

10.2.4 跨越架搭设完成好后，每次使用时应检查跨越架牢固情况，做好防倾覆安全措施。

10.2.5 电力线跨越架搭设应悬挂“有电危险，禁止攀登”，“电力施工，车辆慢行”。“注意安全，严禁攀登”等警示标识牌，邻近交通道路旁的跨越架应安装防撞设施，交通警示灯等交通警示标识。

第3节 展放导引绳、牵引绳及导地线安全措施

10.3.1 吊挂绝缘子串前，应检查绝缘子串弹簧销是否齐全到位。吊挂绝缘子串或放线滑车时，吊件的垂直下方不得有人。

10.3.2 牵引场转向布置时应遵守下列规定：

- 使用专用的转向滑车，锚固必须可靠。

- 各转向滑车的荷载应均衡，不得超过其允许承载力。

- 牵引过程中，各转向滑车围成的区域内侧严禁有人。

10.3.3 转角塔的预倾滑车及上扬处的压线滑车必须设专人监护。

10.3.4 牵引过程中，牵引绳进入的主牵引机高速转向滑车与钢丝绳卷车的内角侧严禁有人。

10.3.5 导引绳、牵引绳的端头连接部位、旋转连接器及抗弯连接器在使用前应由专人检查；钢丝绳损伤、销子变形、表面裂纹等严禁使用。

10.3.6 张力放线前应由专人检查下列工作：

- 牵引设备及张力设备的锚固必须可靠，接地应良好。

- 牵引段内的即跨越架结构应牢固，可靠。

- 通信联络点不得缺岗。

- 转角杆塔放线滑车的预倾措施和导线上扬处的压线措施必须可靠。

- 交叉、平行或临近带电体的接地措施必须符合安全规程的规定。

10.3.7 张力放线必须具有可靠的通信系统。牵引场、张力场必须设专人指挥。总指挥在张力场，副总指挥在牵引场。

10.3.8 展放的导引绳不得从带电线路下方穿过，导引绳通过带电跨越架应采用ф14尼龙绳引渡。

10.3.9 牵引时接到任何岗位的叫停信号都必须立即停止牵引；张力机必须按现场指挥的指令操作。

10.3.10 导线的尾线或牵引绳的尾绳在线盘或绳盘上的盘绕圈数不得少于6圈。

10.3.11 导线或牵引绳带张力过夜必须采取临锚安全措施。

10.3.12 旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒。

10.3.13 牵引过程中发生导引绳、牵引绳或导线跳槽、走板翻转或平衡锤搭在导线上等情况时，必须停机处理。

10.3.14 导引绳、牵引绳或导线临锚时，其临锚张力不得小于对地距离为5m时的张力，同时应满足对被跨越物距离的要求。

第4节 液压施工安全措施

10.4.1使用前应检查液压钳体与顶盖的接触口。液压钳体有裂纹者严禁使用。

10.4.2 液压机启动后先空载运行检查各部位运行情况，正常后方可使用；压接钳活塞起落时，人体不得位于压接钳上方。

10.4.3 放入顶盖时，必须使顶盖与钳体完全吻合；严禁在未旋转到位的状态下压接。

10.4.4 液压泵操作人员应与压接钳操作人员密切配合，并注意压力指示，不得过荷载。

10.4.5 液压泵的安全溢流阀不得随意调整，并不得用溢流阀卸荷。

第5节 紧线、挂线施工安全措施

10.5.1 导地线升空必须遵守下列规定：

- 升空作业必须使用压线装置，严禁直接用人力压线。

- 导、地线升空作业应与紧线作业密切配合并逐根进行；在转角杆塔档内升空作业时，导、地线的线弯内角侧不得有人。

- 压线滑车应设控制绳，压线钢丝绳回松应缓慢。

- 升空场地在山沟时，升空的钢丝绳应有足够长度。

10.5.2 紧线的准备工作应遵守下列规定：

- 按施工技术措施的规定进行现场布置及选择工器具。

- 杆塔的部件应齐全，螺栓应紧固。

- 紧线杆塔的临时拉线和补强措施以及导、地线的临锚准备应设置完毕。

10.5.3 牵引锚桩距紧线操作杆塔的水平距离应满足安全施工技术的规定；锚桩布置与受力方向一致，并埋设可靠。

10.5.4 紧线前应由专人检查下列工作：

- 通信畅通。

- 埋入地下或临时绑扎的导、地线必须挖出或解开；导、地线应压接、升空完毕。

- 障碍物以及导、地线跳槽应处理完毕。

- 分裂导线不得相互绞扭。

- 各交叉跨越处的安全措施可靠。

10.5.5 紧线过程中，监护人员应遵守下列规定：

- 不得站在悬空导、地线的垂直下方。

- 展放余线的人员不得站在线圈内或线弯的内角侧。

- 不得跨越将离地面的导线或地线。

- 监视行人不得靠近牵引中的导线或地线。

- 传递信号必须及时，清晰；不得擅自离岗。

10.5.6 紧线应使用卡线器，卡线器的规格必须与线材规格匹配，不得代用。卡线器应设置备用保护，防止跑线。

10.5.7 耐张线夹安装应遵守下列规定：

- 高处安装导、地线的耐张线夹时，必须采取防止跑线的可靠措施。

- 在杆塔上割断的线头应用绳索放下。

- 地面安装时，导、地线的锚固应可靠，锚固工作应由技工担任。

10.5.8 挂线时，当连接金具接近挂线点时应停止牵引，然后作业人员方可从安全位置到挂线点操作。

10.5.9 挂线后应缓慢回松牵引绳，在调整拉线的同时应观察耐张金具串和杆塔的受力变形情况。

10.5.10 分裂导线的锚线作业应遵守下列规定：

- 导线在完成地面临锚后应及时在操作塔设置过轮临锚。

- 导线地面临锚和过轮临锚的设置应相互独立，工器具必须按各自承受全部紧线张力选用。

第6节 附件安装施工安全措施

10.6.1 附件安装前，作业人员必须对专用工具和安全保护用具进行外观检查，不符合要求者严禁使用。

10.6.2 相邻杆塔不得同时在同相位安装附件，作业点垂直下方不得有人。

10.6.3 双钩紧线器或链条葫芦应挂在横担的施工孔上提升导线；无施工孔时，承力点位置应经计算确定，并在绑扎处衬垫软物。

10.6.4 附件安装时，安全带（双保险）应拴在横担主材上，不得拴在绝缘子串上；安装间隔棒时，安全带（双保险）应拴在一根子导线上。

10.6.5 在跨越电力线、公路等的线段杆塔上安装附件时，必须采取防止导线或地线坠落的后备保护措施。

10.6.6 在导线上测量间隔棒距离时，应使用干燥的绝缘绳，严禁使用带有金属丝的测绳。

10.6.7 拆除放线滑车时，不得直接用人力松放。

10.6.8 平衡挂线时应遵守下列规定：

- 平衡挂线时，严禁在耐张塔两侧的同相导线上进行其它作业。

- 待割的导线应在断线点两端事先用绳索绑牢，割断后应通过滑车将导线松落至地面。

- 高处断线时，作业人员不得站在放线滑车上操作；割断最后一根导线时，应注意防止滑车失稳晃动。

- 割断后的导线应在当天挂接完毕，不得在高处临锚过夜。

第7节 防止触电伤害安全措施

10.7.1 为预防雷电、感应电以及临近高压电力线作业时，必须按安全技术规定安装可靠的接地装置。

10.7.2 装设接地装置应遵守下列规定：

- 各种设备及作业人员的保安接地线的截面均不得小于16mm2；停电线路的工作接地线的截面不得小于25mm2。

- 装设接地线时，必须先接接地端，后接导线或地线端；拆除时顺序相反。

- 在装设被跨越的停电线路的接地线时，当检验该停电线路停电确无电压后，要求装设接地线的操作人员必须戴绝缘手套，且只允许借用绝缘操作杆进行装设接地线，操作人员不得碰触接地线；同时要求在装设导线端的接地时，应利用绝缘杆慢慢靠近停电导线位置后轻轻碰触停电导线，然后方可装设坚固。

10.7.3 张力放线时的接地应遵守下列规定：

- 架线前，放线施工段内的杆塔均必须接好接地体并确认接地良好。

- 牵引设备及张力设备应可靠接地；操作人员应站在干燥的绝缘垫上并不得与未站在绝缘垫上的人员接触。

- 牵引机及张力机出线端的牵引绳及导线上必须安装接地滑车。

- 跨越不停电线路时，两侧杆塔的放线滑车应接地。

10.7.4 紧线时的接地应遵守下列规定：

- 紧线段内的接地装置应完整并接触良好。

- 耐张塔挂线前，应用导体将耐张绝缘子串短接。

10.7.5 附件安装时的接地应遵守下列规定：

- 附件安装作业区间两端必须装设保安接地线。

- 作业人员必须在装设接地线后，方可进行附件安装。

- 附件（包括跳线）全部安装完毕后，应保留部分接地线并做好记录，竣工验收后方可拆除。

- 安装间隔棒时，测量距离应该使用干燥的不带金属丝的测量绳。

第8节 机械操作安全措施

10.8.1 牵张机的操作应遵守下列规定：

- 牵张机操作人员必须经过培训考核并有操作合格证才能进行操作。必须按照操作说明书和操作规定正确操作、合理润滑，认真维护保养，对牵张机的正常运行及完好负责。严禁酒后开机。

- 使用前必须经过如下检查，并进行空载试运转，注意控制空运转转速及时间。严禁超负荷运行及带故障凑合运行。

- 燃油、润滑油、液压油、液力油的油量油质，运动部件的润滑情况，液压油箱的出油阀门必须打开；

- 柴油发动机、传动机构、执行机构的性能及工作情况，连接件的紧固情况及液压管路的情况；

- 制动刹车及保安自锁装置应齐全、完好、可靠；

- 各仪表的灵敏、准确度。变速变量机构所定位置。刹车压力、补油压力，张力预调值及牵引拉力过载保护值。各操纵手柄灵活，能正确到位。

- 整机锚固情况及保安接地情况。进出线受力方向应与轮轴线垂直，缠绕线方法正确。安全架牢固到位。整机垫平、支稳。

- 按规定的方法及程序操作，工作中发动机不能熄火，垫好绝缘垫，穿好绝缘鞋。应控制发动机转速，调整牵引轮的运转同步。应监视机械运行情况及各仪表值。应监视机油、液压油、液力油的温升情况及系统工作压力、补油压力、回油压力、刹车压力、卷车尾张力。带张力停机及换线盘时应投入全部制动装置或加用临锚。刹车及单向刹车的开启，要严格按规程进行。释放导线张力应用张力调整阀缓慢降调。

- 应监视牵引绳、导引绳、导线的牵引张放情况。应调整导线平衡及导线过滑车、过转角，防止张力波动。应监视锚固及安全接地情况，并及时向指挥台报告。

- 听从指挥台的正确指令操作，接到系统内任何岗位的停牵信号，立即停牵，并向指挥台报告。

- 牵引场与张力场互通信息，掌握好开、停顺序及牵引速度、放线张力。张力机先开后停，牵引机后开先停。张力机的导线卷车、牵引机的钢绳卷车应先开后停，牵张轮应后开先停，以保持一定的张力及尾绳张力。

- 填写好机械运行及维修记录

- 牵张机的转场拖运应按规定接好并检查气路刹车及电路，全面清洁检查、紧固及绑牢，轮胎充足气。挂接扣处加用钢丝绳连接保安。装挂稳固、限速拖运。严格遵守国家《道路交通管理条例》。

10.8.2 机动绞磨的操作应遵守下列规定：

- 机动绞磨应由专人操作，每天工作前，要认真检查各紧固件、承力件是否完好，润滑油油面高度是否合适。

- 机动绞磨使用前先空车运转，检查运转情况，未发现异常并试带负荷正常后投入使用。

- 在起吊或降落时，必须合上限位装置，严禁拉开，防止机动绞磨受力倾斜时发生绞盘脱出事故。

- 机动绞磨必须在额定负荷内工作，不允许超载荷使用，以免发生事故或损坏机件。

- 绞盘的位置应对正钢丝绳受力方向，保证钢丝绳走线顺利，避免叠绳，并保持一定的尾部张力。

- 严禁在离合器未松开时换档；严禁用反转起吊重物。

- 操作人员必须精力集中，听从正确指挥，随时注意各机件运行情况是否正常，牵引力较大时，应在尾绳处设置保险。

- 每运转100小时应进行一次检修，清洗和换油，发现故障及时排除。

- 运输装卸必须轻抬轻放，不得堆叠或与其它机具机件碰撞，以免压坏或损伤机件。

10.8.3 链条葫芦的操作应遵守下列规定：

- 必须在额定负荷下工作，严禁超载使用。

- 严禁用人力以外的其它动力操作。

- 操作时如发现异常时应停止使用，检查是否有如下原因：

- ⑴　重物与其它物件牵连；

- ⑵　链条葫芦机件有损坏；

- ⑶　重物重量超出额定载荷。

- 在使用前必须确认机件完好无损、安全可靠，传动部分及起重链条润滑良好，空转情况正常。

- 起重前应检查上、下吊钩是否钩牢，严禁重物吊在钩尖端等错误操作。起重链条不得有错扭的链环，以防断链。

10.8.4 液压导地线压接机的操作应遵守下列规定：

- 压接机应由专人操作。使用前应检查各部连接螺栓是否坚固，压机、压钳应安放平稳，检查润滑油、燃油及液压油的油量及油质。

- 启动发动机按有关规程，空运转3～5分钟，应无卡阻及其它异常现象。

- 升压前要接好高压输油管，安装好上下模、承压头和压接工件，两侧扶线人员应对准位置，平稳操作，严禁手指伸入钢模内。

- 启动电动机或汽油机，将手柄扳向“压接”位置，待压力表上压力符合要求并保持2至3秒后，即将手柄扳至“松开”位置，待活塞回复原来位置时，将工件移动妥后再压第二模。

- 压接机的上、下模具、承压头，未装妥对正之前不允许进油升压。

- 完成工作以后，必须将操作手柄扳回卸荷位置，活塞复位无压后再拆除高压胶管。

第十一章  本工程架线施工工期保证措施

11.1.1 影响本工程架线工期的主要因素有：

- 部分塔位的青赔协调难度大，在架线施工前应做好充分准备工作，避免青赔问题影响施工进度；

- 牵张场道路运输困难，应在架线之前修好进场道路，确保雨水天气对运输的影响降到最小。

- 部分桩位运输困难，应提前挂好瓷瓶等，耐张塔应提前运输紧线工器具、玻璃绝缘子、金具等到桩位，安排人值班。

11.1.2 架线施工工期保证措施：

- 合理调配人力资源，达到缩短施工工期的目的；

- 机具供应考虑了分几个组同时作业的数量，提高工作效率；

- 项目部增加运输车辆进行大小运输，确保材料供应；

- 增加运输民工或请当地临时工进行人力运输、或采用骡马运输，确保小运输及时到位。

- 项目部设青赔专职，与政府保持联系解决施工中的青苗问题，确保施工进度不受影响。

- 妥善安排施工，适当增加施工力量，尽量避免在雨雪天气进行紧线等高空作业施工。

- 详细勘测地形，合理选择牵张场地，在满足规范规定的前提下，尽量减少牵张施工段；在架线前，提前修筑施工道路。

- 细化材料供应计划，并在施工过程中经常检查修正，满足施工进度要求。对材料进行认真检查验收，发现不合格品及时与厂家联系处理。

- 技术、安全、质检等人员经常深入现场，切实解决工程实际问题，以加快施工进度。

- 做好开工前的一系列准备工作，使施工顺利进行。

- 公司有关科室管理部门全力配合现场施工，提供强大的技术、资金、机械、机具、物资等各方面的支持，确保施工期。

第十二章  架线施工安全风险分析

| 架线施工作业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 危害名称 | 风险种类 | 风险等级 | 风险控制措施 |
| 1 | 不按规定使用安全防护用具/个人防护用品 | 物体打击高处 坠落 | 低风险 | 1. 配备合格的安全防护用品（用具）。 2. 进入现场施工人员戴安全帽，并正确使用个人安全防护用品。 3. 空处作业人员必须使用全方位防冲击安全带。 4. 施工过程做好安全检查及安全监护工作。 |
| 2 | 材料、设备和工具堆放失稳 | 物体打击 | 低风险 | 器材按规程规范堆放，有防倾倒措施或防止滚 落措施 |
| 3 | 吊起的物件绑扎不牢固 | 物体打击 设备破损 | 低风险 | 1. 安全监护制，技术人员到场指导。 2. 严格执行规程：吊件和起重臂下方严禁有人；严禁吊件从人或驾驶室上空越过；起重臂及吊件上严禁有人或有浮置物；吊挂钢丝绳间的夹角不得大于 120°；起吊物绑扎牢固。 |
| 4 | 吊件起吊操作不按规程操作 | 物体打击 设备破损 | 可接受的风险 | 1. 技术人员到场指导。 2. 确认制动装置完好有效。 3. 严格执行规程：起吊速度均匀、平稳，不得突然起落；吊件不得长时间悬空停留，短时间停留时，操作人员、指挥人员不得离开现场；起重机运转时不得进行检修；吊钩悬挂点与吊物重心 在同一垂线上，吊钩钢丝绳垂直，严禁偏拉斜吊；落钩时防止吊物局部着地引起吊绳偏斜；吊物未固定好严禁松钩；起吊成堆物件时，应有防止滚动或翻倒的措施；起重机吊臂的最大仰角不得超过制造厂铭牌规定。 4. 起重作业应由起重工担任指挥，指挥信号必 须准确、清晰 |
| 5 | 登杆塔时没有检查脚钉，携带长、重物上下杆塔 | 高处坠落 | 低风险 | 1. 登杆过程注意检查（塔）时检查脚钉及构件是否牢固，手抓角钢登杆（塔）。 2. 不能随身携带重物上下杆塔，应使用绳索传递重物 |
| 6 | 高处物体搁置或绑扎不牢坠落 | 物体打击 设备破损 | 低风险 | 1. 人员配备安全帽。 2. 避免上下交叉作业，高处作业垂直下方严禁人员逗留。 3. 高处闲置工具、材料应捆绑牢靠，严禁浮搁 在杆塔上 |
| 7 | 跨越施工未办理许可手续× | 电网事故物体打击 | 中等风险 | 搭设跨越重要设施的跨越架，应事先与被跨越 设施的单位取得联系，并办理许可手续，必要时 应请其派员监督检查 |
| 8 | 重要跨越未制定施工方案 | 电网事故物体打击 | 中等风险 | 跨越架的型式应根据被跨越物的大小和重要性确定。重要设施的跨越架及高度超过 15m 的跨越架应由施工技术部门提出搭设方案，经审批后严格实施 |
| 9 | 未按规定程序验电、挂（拆）接电× | 触电 | 中等风险 | 停电搭架施工： 1. 施工前，向运行单位提出停电申请，并办理工作票。 2. 在未接到停电工作命令前，严禁任何人接近带电体。 3. 现场接到停电通知后，应使用合格验电器进行验电，确认无电压后，立即在作业范围的两端装设工作接地线。 4. 操作过程做好安全监护工作。 5. 在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上均应悬挂“禁止合闸， 有人工作”的标示牌 |
| 10 | 跨越架搭设（拆除）不符合安全要求× | 物体打击坠落 | 中等风险 | 1. 跨越架的中心应在线路中心线上，宽度应超出新建线路两边线各 1.5m，且架顶两侧应装设外伸羊角。 2. 跨越架与铁路、公路及通信线的最小安全距离应符合有关的安全规定。 3. 跨越架架面与被跨电力线路导线（要考虑最大风偏）的距离不得小于最小安全距离的要求。 4. 钢管、木质、毛竹和金属结构式跨越架的材质必须合格，跨越架立柱埋深或固定、横（竖）杆间距、支撑杆和剪刀撑设置及节点绑扎必须符合施工方案及有关安全规定要求。 5. 拆除钢管、木质、毛竹跨越架应自上而下逐根进行，架材有人传递，不得抛扔；严禁上下同时拆架或将跨越架整体推倒。 6. 所有跨越架架体的强度，应能在发生断线或跑线时承受冲击荷重载 |
| 11 | 带电搭设（拆除）跨越架误操作 | 触电 | 低风险 | 带电搭架施工： 1. 向施工人员交待清楚电力线路对地最小安全距离。 2. 上下传递物体必须使用绝缘绳，作业全过程应设专人监护。 3. 作业人员不得在越线架内侧攀登或作业，并严禁从封顶架上通过。 4. 被跨越的带电线路在施工期间，其自动重合闸装置必须退出运行，发生故障时严禁强行送电。 5. 遇浓雾、雨、雪以及风力在 5 级以上天气时应停止作业。 6. 在带电体附近进行高处作业时，与带电体的最小安全距离应满足规定。遇到特殊情况达不到要求时，必须采取可靠的安全措施，经总工程师批准后方可施工 |
| 12 | 跨越架未经验收合格投入使用 | 电网事故交通事故物体打击 | 中等风险 | 跨越架应经使用单位验收合格后方可使用 |
| 13 | 跨越架未悬挂安全警告 标志 | 触电 | 低风险 | 验收合格跨越架应按有关规定悬挂醒目的“验收合格”等警告标志，如电力线跨越架应增挂“高压危险、禁止攀登”、“ kV 电力线，对地安全 距离为 m”的警告标志；公路跨越架应增设 限高标志、来车限速标志及两侧架体反光标志 |
| 14 | 跨越河流超重沉船或人员跌落下水 | 淹溺 | 低风险 | 1. 严格按跨越方案施工。 2. 跨越大江、大河或通航的河流施工期间应请 航监部门派人协助封航。 3. 人员配备救生用具。 4. 遇浓雾、雨、雪以及风力在六级以上天气时应停止作业 |
| 15 | 线盘架或工器具残缺 | 物体打击 设备破损 | 低风险 | 1. 线盘架放置平稳、牢固，工器具完整可靠。 2. 线盘与线盘架匹配，线盘转动灵活。 3. 线盘架设专人看护。 4. 线盘转动灵活，制动可靠 |
| 16 | 锚坑开挖土方坍塌或回落伤人 | 坍塌 | 可接受的风险 | 1. 按要求放坡开挖，及时清理坑口浮土。 2. 坑口 1m 内不得堆放土方或材料。 3. 开挖过程坑上设监护人，密切注意坑壁松动 变化情况 |
| 17 | 牵张设备及转角滑轮的桩锚不牢固 | 物体打击 | 低风险 | 1. 牵张设备及转角滑轮的桩锚牢固可靠。 2. 转角滑轮使用闭环式滑轮。 3. 设专人看护 |
| 18 | 牵张设备放置不平稳，受力前方有人通过或逗留 | 物体打击 | 低风险 | 1. 牵张机放置平稳，锚固可靠。 2. 受力前方不得有人通过或逗留。 3. 牵张机设防滑动措施。 4. 不能在线盘下面或旁边休息 |
| 19 | 牵张设备操作人员无证上岗 | 设备破损 物体打击 | 可接受的风险 | 牵引设备操作人员应持上岗证 |
| 20 | 放紧线通信不良 | 物体打击 | 可接受的风险 | 1. 设专人统一指挥。 2. 通信联络迅速、清晰、畅通，严禁在无通信、联络及视野不清的情况下放线 |
| 21 | 导引绳、牵引绳连接不合格 | 局部停电 | 低风险 | 1. 钢丝绳绳套插接长度须符合要求。 2. 钢丝绳使用专用工具连接，牢固可靠。 3. 连接器、旋转器应完好，安装正确紧固可靠，满足受力要求且能通过放线滑车。 4. 护线人员坚守岗位，随时注意放线情况，尤其是重大跨越处、转角塔、上扬点及各路口等处来往车辆。 5. 旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒 |
| 22 | 牵引绳与导、地线连接不牢固 | 物体打击 | 低风险 | 1. 使用专用工具连接，牢固可靠，过程注意检 查，受损严重严禁使用。 2. 牵引绳与导、地线连接要可靠，连接口应缠 胶布 |
| 23 | 导引绳、牵引绳被障碍物卡住 | 夹伤 | 低风险 | 1. 牵引时接到任何岗位的停车信号都必须立 即停止牵引；张力机必须按现场指挥的指令操作。 2. 导引绳被障碍物卡阻时，作业人员必须站在线弯的外侧并使用工具处理，不得用手直接推拉。 3. 转角塔（包括直线转角塔）的预倾滑车及上 扬处的压线滑车必须设专人监护 |
| 24 | 跑线× | 局部停电 物体打击 | 中风险 | 1. 护线人员坚守岗位，随时注意放线情况，发现跳槽应及时停机处理。 2. 牵张设备操作人员密切关注牵引力变化。 3. 放线用钢绳的安全系数不得少于 3 倍。 4. 导线的尾线或牵引绳的尾绳在线盘或绳盘上的盘绕圈数均不得少于 6 圈。 5. 导线或牵引绳带张力过夜必须采取临锚安全措施。 6. 旋转连接器严禁直接进入牵引轮或卷筒。 7. 检查紧线主要受力工器具是否合格并符合使用要求 |
| 25 | 感应电危害× | 触电 | 低风险 | 1. 施工段内的杆塔必须接好接地体并确认接 地良好。 2. 牵张设备可靠接地，牵张机手操作人员配备绝缘手套和干燥的绝缘脚垫。 3. 牵张设备出线端的牵引绳及导线必须安装地滑车。 4. 验电、挂工作接地线，安全工具器符合要求。 5. 放线过程人员下导线（钢丝绳）处理故障前，应先安装临时工作接地，消防感应电危害。 6. 跨越不停电线路时，两侧杆塔放线滑车应接地。 7. 绝缘工器具按规程规定定期检验合格 |
| 26 | 穿越施工钢丝绳或导线上扬危害运行带电线路 | 局部停电 | 低风险 | 1. 事前认真调查现场及计算上扬受力情况，优先考虑降低放线张力或降低穿越档滑车悬挂高度 的可行性措施，应制定可靠施工方案并严格执行。 2. 向线路运行单位报审施工方案，取得施工许可手续。 3. 尽量避免带电穿越施工。 4. 施工期间申请退出重合闸保护装置。 5. 在穿越档设专人监测放线的弧垂，严防地线超过设计弛度，触碰被穿越的高压线路 |
| 27 | 质量不合格的工器具 | 物体打击 | 低风险 | 1. 使用前进行拉力试验。 2. 使用过程经常检查 |
| 28 | 跳槽 | 局部停电、夹伤 | 低风险 | 1. 走板过滑车、过架子时慢速牵引。 2. 设专人监护。 3. 注意指挥信号，控制牵引速度 |
| 29 | 转向滑车不符合安全要求 | 物体打击 | 可接受的风险 | 1. 使用专用转向滑车，锚固可靠。 2. 各转向滑车的荷载均衡，不得超过允许承载力 |
| 30 | 转向现场受力内角侧作业 | 物体打击 | 可接受的风险 | 1. 牵引转向滑车围成的区域内侧严禁有人。 2. 牵引绳进入的主牵引机高速转向滑车与钢丝绳卷车的内角侧严禁有人 |
| 31 | 导引线被卡挂时，用手推、拉或站在导、地线的下方或内角侧 | 物体打击 | 低风险 | 1. 设安全监护人。 2. 安全技术交底，严禁施工人员跨在导地线上 |
| 32 | 跨越设施无人看护 | 物体打击 触电 设备破损 | 低风险 | 1. 导、地线被卡阻时立即停止展放，护线人员使用工具处理，严禁用手推拉导、地线。 2. 严禁跨越展放中的导、地线或站在导、地线的垂直下方或内角侧。 3. 放线钢绳的安全系数不得少于 3 倍 |
| 33 | 导引绳、牵引绳有缺陷 | 局部停电 物体打击 | 中等风险 | 1. 跨越架、路口派专人看管。 2. 护架人员要穿反光衣，随时协助疏导交通。 3. 跨越架悬挂安全警示标志 |
| 34 | 杆塔滑轮无人看护 | 高处坠落 物体打击 | 低风险 | 1. 导引绳、牵引绳的安全系数不得小于 3。 2. 导引绳、牵引绳的端头连接部位、旋转连接器及抗弯连接器在使用前由专人检查。钢丝绳损 伤、销子变形、表面裂纹等严禁使用。 3. 杆塔滑轮特别是耐张塔滑车设专人看护。 4. 放线信号传达做到迅速、清晰，通信联络畅通 |
| 35 | 地锚埋深不符合安全规程要求 | 物体打击 | 可接受的风险 | 1. 安全技术交底。 2. 地锚深度、方向必须按作业指导书要求进行开挖 |
| 36 | 地锚埋深不符合安全规程要求 | 局部停电 | 可接受的风险 | 1. 安全技术交底。 2. 地锚深度、方向必须按作业指导书要求进行开挖 |
| 37 | 锚线设置不符合安全规程要求 | 物体打击 | 低风险 | 1. 导地线或牵引绳在带张力的情况下过夜必须采取临锚安全措施。 2. 所有锚线工具必须通过检验合格。 3. 锚线工具选择必须符合作业指导书要求 |
| 38 | 锚线设置不符合安全规程要求 | 局部停电 | 低风险 | 1. 导地线或牵引绳在带张力的情况下过夜必须采取临锚安全措施。 2. 所有锚线工具必须通过检验合格。 3. 锚线工具选择必须符合作业指导书要求 |
| 39 | 导、地线地面临锚，没有相互独立，使用的临锚工器具不能承受全部紧线张力 | 物体打击 | 低风险 | 1. 导、地线地面临锚和过轮临锚相互独立。 2. 特殊跨越的地面临锚，导、地线设双重保护。 3. 临锚工器具选用与导线匹配，能承受全部紧线张力。 4. 使用双钩或花篮作临锚时，花篮要用铁丝绑扎固锁，双钩要卸去手柄 |
| 40 | 升空操作不按安全规程规定程序作业 | 物体打击 | 可接受的风险 | 1. 使用压线装置进行升空作业，严禁直接用人力压线。 2. 直线松锚升空前使用压线工具将导引绳或导地线压住，松开上一个紧线档和本紧线档的自身临锚，然后操作压线工具将导线缓慢升空，升 空时严禁直接用人力压线。 3. 压线滑车设控制绳并缓慢回松，防止压线滑车突然脱钩坠落伤人 |
| 41 | 紧线操作不按安全规程规定程序作业 | 物体打击 | 低风险 | 1. 做好安全监护。 2. 在紧线、挂线、松线过程中任何人不得站在导、地线垂直下方。 3. 不得跨越将离地面的导线或避雷线。 4. 监视行人不得靠近牵引中的导线或避雷线。 5. 传递信号及时、清晰，护线人员不得擅自离岗。 6. 紧线段内的跨越架、建筑物、交叉路口、转向滑车处、导地线上扬点及距居民区、人员集中地方比较近的线段设专人监护 |
| 42 | 手扳葫芦防脱钩装置失 效× | 高处坠落 物体打击 | 低风险 | 1. 检查手扳葫芦的吊钩、链条、转动装置及刹车装置等合格后方可使用。 2. 手扳葫芦防脱钩装置齐全有效。 3. 手拉链或者扳手的拉动方向与链槽方向一致，不得斜拉硬搬，操作人员不得站在葫芦正下方。 4. 带负荷停留较长时间或过夜时，将手拉链或扳手绑扎在起重链上，并采取保险措施 |
| 43 | 紧线时 信号传 递不明 确，通信联络不畅通 | 高处坠落 物体打击 | 低风险 | 通信联络信号传达迅速、清晰、畅通 |
| 44 | 紧线现场布置不符合安 全要求 | 物体打击 | 可接受的风险 | 1. 按施工技术措施或作业指导书的规定进行 现场布置及选择工器具。 2. 紧线杆塔的临时拉线和补强措施以及导线、避雷线（光缆）的临锚准备应设置完毕。 3. 牵引锚桩距紧线杆塔的水平距离满足安全施工技术的规定。锚桩布置与受力方向一致，并埋设可靠。 4. 紧线的卡线器的规格必须与线材规格匹配，不得代用。 |
| 45 | 紧线工具与导、地线规 格不匹配 | 高处坠落 物体打击 | 低风险 | 1. 使用专用紧线工具且规格与线材规格匹配，不得代用。 2. 紧线工具有裂纹、弯曲、转轴不灵活或钳口斜纹磨平等缺陷时严禁使用。 3. 双钩紧线器换向爪失灵、螺杆无保险螺丝、表面有裂纹或变形等情况时严禁使用 |
| 46 | 断线时跑线 | 物体打击 | 可接受的风险 | 1. 待割的导线在断线点两端事先用绳索绑牢， 严禁带张力强行断线。 2. 导线割断后通过滑车将导线松落至地面。 3. 作业过程应尽量避开交叉作业，上下传递物品通过绳索，严禁抛掷，高处使用的工器具放牢或缚好，防止坠落伤人 |
| 47 | 断线时跑线 | 局部停电 | 可接受的风险 | 1. 待割的导线在断线点两端事先用绳索绑牢，严禁带张力强行断线。 2. 导线割断后通过滑车将导线松落至地面 |
| 48 | 断线时晃动 | 坠落 | 可接受的风险 | 1. 严禁带张力高处断线，作业人员不得站在放 线滑车上操作。 2. 高处作业人员在割断最后一根导线时，注意 防止滑车失稳晃动。 3. 正确使用合格的高处作业安全防护用品、用 具，安全带必须高挂低用 |
| 导地线压接施工作业 |  |  |  |  |
| 序号 | 危害名称 | 风险种类 | 风险等级 | 风险控制措施 |
| 1 | 重的物体 | 物体打击 | 可接受的风险 | 1. 及时清除道路上的障碍物。 2. 重大物件不得直接用肩扛运。 3. 抬运时应步调一致，同起同落，有人指挥。 4. 运输工器具牢固可靠，每次使用前进行检查。 5. 雨雪后抬运物件时按规定落实防滑措施。 6. 用跳板或圆木装卸滚动物件时，应用绳索控制物件。物件滚落前方严禁有人。 7. 搬运液压泵、钳时步调一致，避免砸伤人员和损坏设备 |
| 2 | 割线时不按安全规程规 定程序作业 | 物体打击 | 可接受的风险 | 切割导地线时线头绑扎牢，有固定措施，防止线头回弹伤人 |
| 3 | 尖锐的物体 | 刺伤 | 可接受的风险 | 1. 穿戴安全防护手套。 2. 注意手的位置 |
| 4 | 压钳操作不当 | 夹伤物体打击 设备破损 | 可接受的风险 | 1. 检查机械性能应完好。 2. 严格执行操作规程，压接时手指不得伸入压模内。 3. 操作人员必须经过技术培训并持证上岗。 4. 检查高压软管、液压钳体及顶盖的接触口是否完好。高压软管、液压钳有裂纹者严禁使用。 5. 液压机启动后，应先空载 2～3min，检查各部位运转情况。 6. 放入顶盖时必须使钳体与顶盖吻合，压接钳活塞起升时人体不得位于压接钳正上方 |
| 5 | 压接机具不合格 | 物体打击 | 可接受的风险 | 1. 压接工持证上岗。 2. 压接机具合格有效。 3. 导、地线与压模、连接管规格应匹配。 4. 按压接工艺施工 |
| 附件安装作业 |  |  |  |  |
| 序号 | 危害名称 | 风险种类 | 风险等级 | 风险控制措施 |
| 1 | 不按规定使用安全工器 具/个人防护用品 | 物体打击 | 低风险 | 1. 配备合格安全帽和全方位防冲击安全带。 2. 垂直转移配备速差自控器或安全自锁器。 3. 水平转移配备水平绳或增设临时扶手 |
| 2 | 不按规定使用安全工器 具/个人防护用品× | 坠落 | 低风险 | 1. 附件安装时，安全带拴在横担主材上，安全 带和安全绳或速差自控制器不得同时使用。 2. 高空压接操作前系好安全带，并拴在牢固的构件上。 3. 上下绝缘子串工作时安全带拴在横担主材上。 4. 作业转移时做好二道防护（速差保护器）。 5. 作业人员必须对安全用具进行外观检查，不符合要求者严禁使用。 6. 在两侧杆塔高差较大段内使用飞车作业时，采取控制措施防止飞车制动失灵时造成跑车现象 |
| 3 | 设备、设施、工具、附 件缺陷 | 坠落 | 低风险 | 1. 对专用工具及安全用具进行外观检查，不符合要求者严禁使用。 2. 双钩紧线器或链条葫芦挂在横担的施工孔上提升导线。无施工孔时，承力点位置应经计算确定，并在绑扎处衬垫软物。 3. 提升金具、工具等必须绑扎牢固，拉绳人员不准在垂直下方，杆塔上作业人员所用工具材料不准投抛，传递时应使用绳索。 4. 地线附件安装时采用提升工具，如采用肩扛时应站在地线内侧使用外肩，先试一下压力大小，如果一个人不能作业时应叫人协助，千万不得冒险蛮干 |
| 4 | 交叉作业或同相作业 | 坠落 | 低风险 | 1. 配备全方位防冲击安全带。 2. 安全监护制，相邻杆塔不得同时在同相位安 装附件，作业点垂直下方不得有人 |
| 5 | 感应电× | 触电 | 低风险 | 1. 作业区间两端必须装设保安接地线。 2. 施工的线路上有高压感应电时，在作业点两侧加装接地线，且作业人员必须在装设保安接地线后，方可进行附件安装。 3. 避雷线附件安装前，必须采取接地措施。 4. 在跨越带电线路施工段内杆塔上安装附件时，采取防止导线或地线坠落的措施，操作前做好防止感应电安全措施。 5. 作业前先检查耐张塔前后侧导线是否已接地。 6. 在电力线上空导线上测量间隔，严禁使用有金属丝的测绳 |
| 6 | 高处的物体 | 物体打击 | 可接受的风险 | 传递物品必须使用绳索，严禁抛扔 |
| 7 | 不按规定使用安全工器 具/个人防护用品 | 坠落 | 低风险 | 1. 使用人员经培训，使用前应经检查合格，刹车装置完好，使用过程严格执行其操作规程。 2. 飞车有可靠的制动装置，放入导线的轮子开口必须锁死。 3. 飞车操作人员必须系好安全带，安全带绑在一根子导线上，随飞车滑行，严禁将安全带绑在飞车上。 4. 飞车通过压接管、悬垂瓶串、耐张杆塔时，减速慢行，安装间隔棒或进行停车作业时刹车把手应卡死。 5. 飞车越过电力线路，必须保证对带电体的安全距离，地面监护人应做出准确判断。 6. 两侧杆塔高差较大时应采取防止飞车跑车措施 |
| 8 | 重的物体 | 物体打击 | 可接受的风险 | 1. 清除运输道路上的障碍物。 2. 重大物件不得直接用肩扛运。 3. 抬运时应步调一致，同起同落，有人指挥。 4. 运输用的工器具牢固可靠，每次使用前进行认真检查。 5. 雨雪后抬运物件时落实防滑措施。 6. 用跳板或圆木装卸滚动物件时用绳索控制物件。物件滚落前方严禁有人 |