现场勘察及安全技术交底记录单

| 工作任务： 广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程 1、110kV升瓦甲线、110kV升瓦乙线停电配合上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程BS9-BS18段、BZ8-BZ17段架线施工； 2、110kV升瓦甲线#31-#32、110kV升瓦乙线#31-#32采用PVC管包裹地线（光缆）保护。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作地点/地段：110kV升瓦甲线#31-#32、110kV升瓦乙线#31-#32 |  |  |
| 设备运维单位：输电线路三班 |  |  |
| 承包商或作业施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司 |  |  |
| 作业应采取的 安全措施 | 需要停电的范围：110kV升瓦甲线、110kV升瓦乙线 |  |
|  | 装设接地线的位置：110kV升瓦甲线#30塔ABC三相导线小号侧、110kV升瓦甲线#32塔ABC三相引流线（跳线），110kV升瓦乙线#30塔ABC三相导线小号侧、110kV升瓦乙线#32塔ABC三相引流线（跳线）。 |  |
|  | 其他安全措施： - 1、开工前工作负责人应向工作人员交代清楚停电线路为110kV升瓦甲线、110kV升瓦乙线。 - 2、为防止感应电，必要时在工作地点加挂个人保安线。 - 3、登塔前应核对线路名称和线路杆号与工作票相符； - 4、在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及雷雨天气时禁止登塔作业； - 5、严格遵守“十个规定动作”，严格按照施工方案施工；严禁山上使用明火、抽烟等； - 6、作业人员邻近或交叉其他电力线路工作的最小安全距离10kV＞0.7米、110kV>3米； |  |
| *注意事项 | 工作地点存在带电设备位置或运行设备：无。 |  |
|  | 邻近线路：无。 邻近间隔：无。 |  |
|  | 交叉跨越： 1、本工作区段中，110kV升瓦甲线与110kV升瓦乙线同杆塔架设及相互平行，在批准作业时间内，110kV升瓦甲线与110kV升瓦乙线同时停电； 2、本工作地段新建BZ10-BZ11，BS11-BS12跨110kV升瓦甲线#31-#32、110kV升瓦乙线#31-#32。 |  |
|  | 地下管线设施：无。 |  |
|  | 对施工人员的要求：必须严格执行“十个规定动作”的相关要求。 |  |
|  | 对施工机具的要求：工器具必须具有合格证及检验合格证书，不符合规范要求的工器具严禁入场使用，受力工器具严禁超负荷使用。 |  |
|  | 对现场施工环境保护的要求：施工时严禁随处乱扔施工垃圾，施工完毕后须组织人员清理或掩埋施工垃圾。 |  |
|  | 施工过程中与运维人员联系的有关事项 (应急联系方式) ： - 施工前，必须等待输电运行人员通知许可后，才可上塔作业； - 施工完毕后，确认塔上无遗留物、接地线已全部拆除、人员全部下塔后，才能通知输电运行人员结束工作票。 - 工作负责人：张伯资 13076170957 |  |
|  | 其他影响作业点的危险点：无。 |  |
| 现场 勘察 是□否 | 勘察单位： | 勘察时间： 年 月 日 |
|  | 勘察负责人： | 记录人： |
|  | 勘察人员： |  |
| 安全技 术交底 是否 | 交底地点： | 交底时间： 年 月 日 |
|  | 设备运维单位代表签名： | 承包商或作业施工单位代表签名： |

注：“*注意事项”右侧栏目内容可根据工作类别、现场实际增删。