现场勘察及安全技术交底记录单

| 工作任务： 广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程： 第一阶段： 1、停电后，在500kV上渡甲线、500kV上渡乙线N50塔及N53塔验电、挂接地； 2、组立新建BS61塔、BZ63塔； 3、完成500kV上渡甲线、500kV上渡乙线N51塔-BS61塔-BZ63塔-500kV上渡甲线、500kV上渡乙线N52塔临时过渡段改造架线施工； 4、调整500kV上渡甲线、500kV上渡乙线BS61塔-N51塔，BZ63塔-N62塔段弧垂。 第二阶段： 1、拆除BS61塔-BZ63塔段临时过渡段导线； 2、完成500kV上渡甲线、500kV上渡乙线N51塔-BS61塔-BS60塔段光缆架设施工，完成500kV上渡甲线、500kV上渡乙线N52塔-BZ63塔-BZ62塔段光缆架设施工（需开断原500kV上渡甲线、500kV上渡乙线光缆）；完成BS61塔-BS60塔、BZ63塔-BZ62塔段导地线架设施工，施工完成后形成500kV上凤甲乙线和500kV凤渡甲乙线； 3、新建BS61塔、BS60塔光缆熔接、接头盒制作； 4、完成解口后形成的500kV上凤甲乙线、500kV凤渡甲乙线核相、绝缘及参数测试。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作地点/地段：500kV上渡甲线N48塔-N62塔、500kV上渡乙线N48塔-N62塔 |  |  |
| 设备运维单位：输电线路五班 |  |  |
| 承包商或作业施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司 |  |  |
| 作业应采取的 安全措施 | 需要停电的范围：500kV上渡甲线、500kV上渡乙线 |  |
|  | 装设接地线的位置： 1、500kV上渡甲线N48塔ABC三相小号侧、500kV上渡甲线N62塔ABC三相大号侧； 2、500kV上渡乙线N48塔ABC三相小号侧、500kV上渡乙线N62塔ABC三相大号侧。 |  |
|  | 其他安全措施及注意事项： - 本次工作地段，500kV上渡甲线与500kV上渡乙线同塔架设、相互平行，工作期间，上述两回线路同时停电，登塔前应核对线路名称和线路杆号与工作票相符； - 本次工作地段，新建BS61、BZ63塔位于500kV上渡甲线N51塔-N52塔与500kV上渡乙线N51塔-N52塔线行正下方。 3、为防止感应电，必要时在工作地点加挂个人保安线； 4、作业人员验电接地前携带的工器具、材料等与导线最小距离500kV：>5米； 5、在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及雷雨天气时禁止登塔作业； 6、严格遵守“十个规定动作”，严格按照施工方案施工；严禁山上使用明火、抽烟等。 |  |
| *注意事项 | 工作地点存在带电设备位置或运行设备：无。 |  |
|  | 邻近线路：无。 邻近间隔：无。 |  |
|  | - 交叉跨越： 本次工作地段，新建BS61、BZ63塔位于500kV上渡甲线N51塔-N52塔与500kV上渡乙线N51塔-N52塔线行正下方，工作期间，500kV上渡甲线与500kV上渡乙线停电 |  |
|  | 地下管线设施：无。 |  |
|  | 对施工人员的要求：必须严格执行“十个规定动作”的相关要求。 |  |
|  | 对施工机具的要求：工器具必须具有合格证及检验合格证书，不符合规范要求的工器具严禁入场使用，受力工器具严禁超负荷使用。 |  |
|  | 对现场施工环境保护的要求：施工时严禁随处乱扔施工垃圾，施工完毕后须组织人员清理或掩埋施工垃圾。 |  |
|  | 施工过程中与运维人员联系的有关事项 (应急联系方式) ： - 施工前，必须等待输电运行人员通知许可后，才可上塔作业； - 施工完毕后，确认塔上无遗留物、接地线已全部拆除、人员全部下塔后，才能通知输电运行人员结束工作票。 - 工作负责人1：范现彪 15119960833 工作负责人2：张伯资 13076170957 |  |
|  | 其他影响作业点的危险点：无。 |  |
| 现场 勘察 是□否 | 勘察单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司 | 勘察时间：2024年3月15日 |
|  | 勘察负责人：范现彪 | 记录人：范现彪 |
|  | 勘察人员：范现彪、张伯资、骆东财、李植超、杨柳辉 |  |
| 安全技 术交底 是否 | 交底地点： | 交底时间： 年 月 日 |
|  | 设备运维单位代表签名： | 承包商或作业施工单位代表签名： |

注：“*注意事项”右侧栏目内容可根据工作类别、现场实际增删。