现场勘察及安全技术交底记录

| 工作任务： - 500kV承渡甲线检修： - 1、500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； - 2、500kV承渡甲线N34耐张塔A相（左相）大号侧跳线玻璃绝缘子自爆1片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； - 3、500kV承渡甲线N34耐张塔C相（右相）大号侧玻璃绝缘子自爆1片（U550B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； - 4、500kV承渡甲线N54直线塔A相自爆玻璃绝缘子1片（U420B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； - 5、500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； - 6、N1塔左相小号侧开口销缺失侧开口销缺失需要补装开口销； - 7、N45塔C相（中相）大号侧挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销； - 8、N64塔中相挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销； - 9、N72塔C相（中相）小号侧导线侧金具螺栓开口销缺失需要补装开口销； - 10、基础回填土：N55塔基础水土流失需要充型复绿并做简易排水沟； - 11、做保护帽：N40塔塔腿固定螺栓外露需要重新制作保护帽。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作地点/地段：500kV承渡甲线N1-N72塔。 |  |  |
| 设备运维单位：输电线路五班 |  |  |
| 承包商或作业施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司 |  |  |
| 作业应采取的安全措施 | 需要停电的范围：500kV承渡甲线。 |  |
|  | 装设接地线的位置： 500kV承渡甲线N1塔小号侧A、B、C相和500kV承渡甲线N73塔大号侧A、B、C相。 |  |
|  | 其他安全措施： - 为防止感应电压伤人，工作地点应加挂个人保安线； - 工作人员与500kV承渡甲线所涉及跨越的10kV电力线路保持＞1米。 - 作业人员验电接地前携带的工器具、材料等与导线最小距离500kV：>5米； - 在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及雷雨天气时禁止登塔作业； - 严格遵守“十个规定动作”，严格按照施工方案施工；严禁山上使用明火、抽烟等。 |  |
| *注意事项 | 工作地点存在带电设备位置或运行设备：无。 |  |
|  | 邻近线路：无。 |  |
|  | - 交叉跨越： 1、500kV承渡甲线N14-N15跨越10kV洋头线丹竹坳支线白文村分支线#1-#6杆、10kV洋头线丹竹坳支线琴南麻布障分支线#5-#7杆及县道X003； 2、500kV承渡甲线N18-N19跨越10kV洋头线709下寨子电站支线#18-#19杆及10kV洋头线丹竹坳支线雷公窝分支线#15-#15+1； 3、500kV承渡甲线N19-N20跨越10kV洋头线709干线#59-#61杆、10kV水墩线703丰窝子分支线#22-#23、10kV慎田线705龙洋电站支线#11-#13及县道X003； 4、500kV承渡甲线N31-N32跨越10kV洋头线709干线#56+1-#57杆及10kV慎田线705龙洋电站支线#7-#9杆； 5、500kV承渡甲线N32-N33跨越10kV水墩线703丰窝子分支线#14-#16杆及县道X003； 6、500kV承渡甲线N44-N45跨越10kV慎田线705干线#53-#55杆、10kV洋头线709干线#31-#32杆及国道G236； 7、500kV承渡甲线N49-N50跨越10kV桂山线大塘支线竹径分支线#14+1-#15杆； 8、500kV承渡甲线N56-N57跨越10kV桂山线大塘支线竹径分支线#14+1-#15杆； 9、500kV承渡甲线N15-N16跨越10kV桂山线干线#55-#57杆； 10、500kV承渡甲线N74-N75跨越10kV九树线701洪田支线#9-#10杆及10kV九树线701沥背发电站分支线#2-#3杆。 |  |
|  | 地下管线设施：无。 |  |
|  | 对施工人员的要求：必须严格执行“十个规定动作”的相关要求。 |  |
|  | 对施工机具的要求：工器具必须具有合格证及检验合格证书，不符合要求的工器具严禁入场使用，受力工器具严禁超负荷使用。 |  |
|  | 对现场施工环境保护的要求：施工时严禁随处乱扔施工垃圾，施工完毕后须组织人员清理或掩埋施工垃圾。 |  |
|  | 施工过程中与运维人员联系的有关事项 (应急联系方式) ：施工前，必须等待输电运行人员通知许可后，才可作业。施工完毕后，确认现场无遗留物、人员全部撤离后，才能通知输电运行人员结束工作票。 |  |
|  | 其他影响作业点的危险点：因500kV承吉乙线施工地点涉及绝缘地线，故在作业地点N16塔前后地线挂10kV接地线各1组。 |  |
| 现场 勘察 是 □否 | 勘察单位：输电线路五班 | 勘察时间：2024年 月 日 |
|  | 勘察负责人： | 记录人： |
|  | 勘察人员： |  |
| 安全技术交底 是 否 | 交底地点： | 交底时间： |
|  | 设备运维单位代表签名： | 承包商或作业施工单位代表签名： |