# 粤港澳大湾区500千伏外环东段工程(河源段)施工(第二标段)

# 500kV承渡甲线线路检修施工方案

批    准：

审    核：

编    写：

# 中国能源建设集团广东火电工程有限公司

粤港澳大湾区500千伏外环东段工程(河源段)施工(第二标段)项目部

2024年04月

目录

一、工程概况	1

（一）实施内容	1

（二）工程联系人	1

（三）编制依据及执行标准	1

二、作业风险分析与控制措施	2

1、主要风险概述	2

2、风险评估及控制措施	3

3、专项安全措施	6

（1） 停电设备安全措施	6

（2） 不停电设备安全措施	6

（3） 高处作业专项安全控制措施	6

（4） 导线防坠落专项安全控制措施	7

4、通用安全措施	7

三、施工安排	8

（一） 本方案施工概况	9

1、检修任务：	9

2、检修地点：	9

3、涉及停电设备及其同杆架设设备情况	9

4、涉及交叉跨越地点	9

（二） 施工流程图	10

（三） 工期及工程施工进度计划安排	10

1、施工工期	10

2、施工进度计划安排	11

（四）施工步骤及技术措施	11

1、施工技术、资料准备	11

2、专项技术措施及现场施工过程控制	12

3、通用技术措施	16

（五）施工机具、设备清单	17

四、交叉作业专项内容	17

本次停电消缺工作涉及四处交叉跨越点	17

采取的措施	18

五、 吊机等大型机械作业专项内容	18

六、 现场文明施工与环境保护	18

1、文明施工	18

2、环境保护	18

七、 现场应急处置	19

1、应急响应与组织机构	19

（1）应急救援小组职责表	19

（2） 应急事件处置流程	20

（3） 应急保障物资	20

2、针对性预防与应急措施	20

（11） 防止环境污染的重点是施工现场和施工人员的驻地。	21

3、现场突发事故的应急处置措施	22

（1） 高空坠落	22

（2） 触电	22

（3） 火灾	23

（4） 机械伤害	23

（5） 防风防汛	24

八、 附件	25

1、人员变更情况表	25

2、工器具变更情况表	25

一、工程概况

500kV承渡甲线于2023年06月30日投产送电，经输电运行部门日常巡检发现500kV承渡甲线停电对N1-N83塔段发现缺陷进行检修。

（一）实施内容

1、500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；

2、500kV承渡甲线N34耐张塔A相（左相）大号侧跳线玻璃绝缘子自爆1片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；

3、500kV承渡甲线N34耐张塔C相（右相）大号侧玻璃绝缘子自爆1片（U550B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；

4、500kV承渡甲线N54直线塔A相自爆玻璃绝缘子1片（U420B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；

- 5、N1塔左相小号侧开口销缺失侧开口销缺失需要补装开口销；

- 6、N45塔C相（中相）大号侧挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销；

- 7、N64塔中相挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销；

- 8、N72塔C相（中相）小号侧导线侧金具螺栓开口销缺失需要补装开口销；

- 9、基础回填土：N55塔基础水土流失需要充型复绿并做简易排水沟；

- 10、做保护帽：N40塔塔腿固定螺栓外露需要重新制作保护帽。

（二）工程联系人

1、项目负责人（业主）：黄雨效   电话：13923688345

2、项目负责人（监理单位）：庞雷云  电话：13686906397

3、项目负责人（承包商）：王彪  电话：13543437562

（三）编制依据及执行标准

| 序号 | 依据名称 |
| --- | --- |
|  | 工程施工合同 |
|  | 现场勘查记录、施工业务委托书 |
|  | 施工批复停电计划 |
|  | 工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件 |
|  | 施工企业的规章制度、生产能力、机具设备状况、技术水平等 |
|  | 与工程有关的资源供应情况 |
|  | 工程施工范围内的现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件 |
|  | 工程所在地区行政主管部门的批准文件，建设单位对施工的要求 |
|  | 《DL 5009.2-2013电力建设安全工作规程》第2部分：电力线路 |
|  | 发包工程安全协议书 |
|  | 《广东电网公司验收规范》Q/GD001 1122.5--2005 |
|  | 《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》Q/CSG 510001-2022 |
|  | 《安全生产风险管理体系审核业务指导书》 |
|  | 《110kV～750kV架空输电线路施工及验收规范》GB50233-2014 |
|  | 《10kV～500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准》 Q/CSG 411002-2012 第1册：输电线路 |
|  | 《施工企业安全生产管理规范》 GB 50656—2011 |

二、作业风险分析与控制措施

1、主要风险概述

本次500kV承渡甲线线路检修存在人身安全、设备安全、电网安全的风险隐患。

| 序号 | 危险点 | 预控措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高空坠落 | 1、登塔人员要求穿软底鞋登杆塔。 2、工作负责人检查工作班成员的精神状况，精神状况许可情况下，方可登杆塔。 3、攀登杆塔前，要求先检查脚钉、爬梯等是否完整牢固。 4、攀登杆塔过程中，感到疲劳时在塔身挂好安全带，休息片刻，等到身体恢复体力时再攀登。 5、安全带应系在牢固的构件上，防止安全带被锋利物割伤。系好安全后必须检查钩环的牢固性。杆塔上转移作业位置时，不得失去安全带的保护。 6、遇雷、雨和5级以上大风时，要求停止作业。 7、将危险点及现有管理控制措施体现在《危险点控制措施卡》中，明确作业前，工作负责人落实对危险点及控制措施的交底。 |
| 2 | 物体打击 | 1、现场人员必须戴好安全帽。 2、杆塔上作业人员要防止掉东西，使用的工具、材料等应装在工具袋里，工具要用绳索传递，传递人员应离开重物下方，杆塔下方严禁行人逗留。 3、现场监护人注意监督作业人员坠物砸人，同时防止行人逗留。 4、所用工器具要定期检查，使用前必须经专人检查，保证合格、配套、灵活好用。 |
| 3 | 感应电 | 1、工作开始前，工作负责人要指明停电作业范围及交代邻近有电设备和线路，防止误登带电线路。严禁私自扩大工作范围。 2、登铁塔前，先核对停电线路名称、杆塔号。高空作业人员严禁进入非工作线路导线横担，或在该侧横担上放置任何物品。 3、登塔作业人员及工具材料与带电体保持足够的安全距离：500kV＞6.0米。 4、设专人监护，地面监护人员做好监护工作。 |
| 4 | 机械伤害 | - 开工前，由工作负责人组织对所使用的工器具进行全面检查，对不合格的工器具清理出场； - 严格按照工器具使用说明书操作，不得超负荷所用； |
| 5 | 山火 | - 1、不要携带火种进山 - 2、不要在林区吸烟、用火把照明 - 3、不要在林区内狩猎或放火驱赶动物 - 4、不要在山上野炊、烧烤食物 - 5、不要乘车向外扔烟头。 |
| 6 | - 防动物伤害 | - 1、穿长衣长裤、戴好安全帽； - 2、野外作业带备必要的防护用具及药品。 |

2、风险评估及控制措施

属于《电网工程建设施工安全基准风险指南》的风险。根据下表，特高的风险 0 个,高风险 0 个，中风险 0 个，低风险 6 个。

| 序号 | 危 害 名 称 | 风险种类 | 风险等级 | 风险控制措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 线路检修 |  |  |  |  |
| 1 | 不按规定使用安全工器 具/个人防护用品 | 物体打击 | 低风险 | 1. 配备合格安全帽和全方位防冲击安全带。 |
| 2 | 不按规定使用安全工器 具/个人防护用品 | 坠落 | 低风险 | 1. 附件安装时，安全带拴在横担主材上，安全带和安全绳不得同时使用。 2. 上下绝缘子串工作时安全带拴在横担主材上。 3. 作业转移时做好二道防护。 4. 作业人员必须对安全用具进行外观检查，不符合要求者严禁使用。 |
| 3 | 设备、设施、工具、附 件缺陷 | 坠落 | 低风险 | 1. 对专用工具及安全用具进行外观检查，不符合要求者严禁使用。 2. 提升金具、工具等必须绑扎牢固，拉绳人员不准在垂直下方，杆塔上作业人员所用工具材料不准投抛，传递时应使用绳索。 |
| 4 | 交叉作业或同相作业 | 坠落 | 低风险 | 1. 配备全方位防冲击安全带。 2. 安全监护制，相邻杆塔不得同时在同相位安装附件，作业点垂直下方不得有人。 |
| 5 | 感应电 | 触电 | 低风险 | 1. 作业区间两端必须装设保安接地线。 2. 施工的线路上有高压感应电时，在作业点两侧加装接地线，且作业人员必须在装设保安接地线后，方可进行附件安装。 3. 在跨越带电线路施工段内杆塔上安装附件时，采取防止导线或地线坠落的措施，操作前做好防止感应电安全措施。 4. 作业前先检查耐张塔前后侧导线是否已接地。 5. 在电力线上空导线上测量间隔，严禁使用有金属丝的测绳。 |
| 6 | 高处的物体 | 物体打击 | 可接受风险 | 传递物品必须使用绳索，严禁抛扔 |
| 7 | 重的物体 | 物体打击 | 可接受风险 | 1. 清除运输道路上的障碍物。 2. 重大物件不得直接用肩扛运。 3. 抬运时应步调一致，同起同落，有人指挥。 4. 运输用的工器具牢固可靠，每次使用前进行认真检查。 5. 雨雪后抬运物件时落实防滑措施。 6. 用跳板或圆木装卸滚动物件时用绳索控制物件。物件滚落前方严禁有人。 |
| 8 | 主要受力工器具不合格 | 物体打击 | 低等风险 | 严格按施工技术措施要求选用合格工器具 |

非备案的风险（即《电网工程建设施工安全基准风险指南》中未涵盖或作业条件与其不相符的作业任务的风险）。根据下表，特高的风险 0 个, 高风险 0 个，中风险 0 个，低风险 6 个，可接受风险 2 个。

| 作业 任务 | 作业 步骤 | 危害 名称 | 危害类别 | 危害及暴露的描述 | 可能 后果 | 风险范畴 | 风险 信息 | 现有的控制措施 | 风险等级分析 |  |  |  | 风险等级 | 建议 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | S | E | P | D |  |  |
| 线路检修 | 许可 工作 | 违章指挥 | 行为危害 | 工作负责人，由于麻痹大意在没有得到许可工作的命令情况下，开始工作 | 人身死亡 | 人身安全 | 塔上操作人员1人 | 1.班组成员相互监督作业安全 2.认真、负责，和“违章、麻痹、不负责人”作斗争 | 50 | 0.5 | 1 | 25 | 可接受风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 工器具 准备 | 不合格的安全防护用具 | 行为危害 | 个人防护用品如安全带安全帽等使用前已破损、安全带安全绳超出试验合格有效期 | 人员伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 1、个人的防护用品使用前应进行外观自检和互检。2、每月落实专人对个人防护用品进行外观检查。3、定期对个人安全防护用具进行试验，试验合格才允许使用。 | 50 | 1 | 1 | 50 | 低风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 攀登 杆塔 | 情绪异常 | 社会-心理危害 | 生活节奏快、精神压力大 | 人身死亡 | 人身安全 | 塔上操作人员1人 | 工作负责人在开工前了解班组成员的情绪，情绪不佳者不安排高空作业 | 50 | 1 | 1 | 50 | 低风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 攀登 杆塔 | 误登杆塔 | 行为危害 | 1.现场安全交底不清 2.未认真核对线路名称、杆塔号 | 人身死亡 | 人身安全 | 塔上操作人员1人 | 1.在工作开始前交待清楚停电线路名称、工作范围 2.登杆塔前认真核对线路名称杆塔号 3.佩带和停电线路杆塔标色相同的袖章 | 25 | 0.5 | 1 | 25 | 可接受风险 | 落实专人核对线路名称、杆塔号 |
| 线路检修 | 验电 | 不合格验电器及接地线 | 物理危害 | 1.库房存放不合格的验电器、接地线 2.未检查验电器、接地线是否合格 | 人员伤害 | 人身安全 | 施工人员1人 | 1.安全工器具按期送检 2.工作前检查验电器及接地线的完好性，确保安全使用 3.戴绝缘手套 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 加强安全工器具的管理 |
| 线路检修 | 装、拆 接地线 | 不正确的接拆接地线方法 | 行为危害 | 由于错误的接地线装拆方法致使感应电触电 | 人身死亡 | 人身安全 | 塔上操作人员1人 | 按《安规》的规定装拆接地线 | 50 | 1 | 1 | 50 | 低风险 | 设专职监护人监护 |
| 线路检修 | 更换绝缘子 | 未正确佩戴安全帽 | 行为危害 | 高空坠物造成作业人员伤害 | 人员伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 吊物件垂直下方 严禁站人，人员站位偏出吊绳垂直下方3米 | 25 | 1 | 1 | 25 | 可接受风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 更换绝缘子 | 高空作业人员未扎安全带，安全绳 | 行为危害 | 造成高空坠落等安全事故 | 人员伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 高空作业人员必须扎安全带，安全绳，安全绳超过2米加装缓冲器 | 50 | 1 | 1 | 50 | 低风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 更换绝缘子 | 未装设个人安保线 | 行为危害 | 造成静电触电事故 | 人员伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 每个高空下导线作业点必须装设个人安保线 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 更换绝缘子 | 同杆架设登错杆塔，进入带电横担 | 行为危害 | 造成人员触电，人员受伤。 | 人身伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 施工前必须安全技术交底，分清线路双编及色标，禁止进入带电侧线路横担。辨识不清使用验电器。 | 15 | 1 | 1 | 15 | 可接受风险 | 关注现有安全措施 |
| 线路检修 | 更换绝缘子 | 高空 坠物 | 行为危害 | 因作业人员不慎将工器具材料从高空掉落 | 人身死亡 | 人身安全 | 地面工作人员2名 | 1.用专用工具袋 2.工具材料用绳索传递 3.现场人员戴安全帽 4. 地面人员避免站在杆塔上人员的正下方 | 50 | 1 | 1 | 50 | 低风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 更换绝缘子 | 同杆架设登错杆塔，进入带电横担 | 行为危害 | 造成人员触电，人员受伤。 | 人身伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 施工前必须安全技术交底，分清线路双编及色标，禁止进入带电侧线路横担。辨识不清使用验电器。 | 15 | 1 | 1 | 15 | 可接受风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 线路消缺 | 未正确佩戴安全帽 | 行为危害 | 高空坠物造成作业人员伤害 | 人员伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 吊物件垂直下方 严禁站人，人员站位偏出吊绳垂直下方3米 | 50 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 线路消缺 | 高空作业人员未扎安全带，安全绳 | 行为危害 | 造成高空坠落等安全事故 | 人员伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 高空作业人员必须扎安全带，安全绳，安全绳超过2米加装缓冲器 | 50 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 线路消缺 | 未装设个人安保线 | 行为危害 | 造成静电触电事故 | 人员伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 每个高空下导线作业点必须装设个人安保线 | 25 | 2 | 1 | 50 | 低风险 | 关注现有控制措施的有效性 |
| 线路检修 | 线路消缺 | 同杆架设登错杆塔，进入带电横担 | 行为危害 | 造成人员触电，人员受伤。 | 人身伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 施工前必须安全技术交底，分清线路双编及色标，禁止进入带电侧线路横担。辨识不清使用验电器。 | 15 | 1 | 1 | 15 | 低风险 | 关注现有安全措施 |
| 线路检修 | 恶劣 天气 | 雷电及5级以上大风 | 环境危害 | 造成人员触电可能。造成人员受伤。 | 人身伤害 | 人身安全 | 施工人员1-2人 | 雷雨天气及5级以上大风禁止施工 | 15 | 1 | 1 | 15 | 可接受风险 | 关注现有控制措施的有效性 |

3、专项安全措施

（1） 停电设备安全措施

⚫在办理线路第一种工作票并得到工作许可后，在现场核对线路名称、编号、回路色及杆塔号后，首先在工作地段的大小号侧分别进行逐相验电，确认线路不带电后，在工作地段的大小号侧挂上接地线，本工程工作线路较长，工作杆塔上需加装个人安保接地线，以防止线路感应电。

⚫所有接地线必须有不同编号，专人负责管理，使用与回收数量必须相对应。明确接地地点及接地线数量，做到安装、拆除不漏项，谁接地谁拆除，发出多少接地线必须收回多少接地线。

（2） 不停电设备安全措施

无。

（3） 高处作业专项安全控制措施

⚫高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位。

⚫作业中应正确使用防坠落用品与登高器具、设备。高处作业人员应系用与作业内容相适应的安全带，安全带应系挂在作业处上方的牢固构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上，不得系挂在移动或不牢固的物件上；不得系挂在有尖锐棱角的部位。安全带不得低挂高用。系安全带后应检查扣环是否扣牢。

⚫作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。高处作业所使用的工具、材料、零件等应装入工具袋，上下时手中不得持物。工具在使用时应系安全绳，不用时放入工具袋中。不得投掷工具、材料及其他物品。高处作业中所用的物料，应堆放平稳，不妨碍通行和装卸。作业中的走道、通道板和登高用具，应随时清扫干净；拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃。

⚫雨天和雪天进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。凡水、冰、霜、雪均应及时清除。对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有5级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行高处作业、露天攀登与悬空高处作业。台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

⚫高处作业应与地面保持联系，根据现场配备必要的联络工具，并指定专人负责联系。

⚫作业人员发现高处作业的安全技术设施有缺陷和隐患时，应及时解决；危及人身安全时，应发出信号，停止作业，并迅速撤离现场。

⚫因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时，应经工作负责人同意，并采取相应的措施，作业后应立即恢复。

⚫作业人员不得在不坚固的结构上作业，不得在高处作业处休息。

⚫接触玻璃绝缘子进行施工作业时必须佩戴护目镜。

（4） 导线防坠落专项安全控制措施

⚫工作前应仔细检查工器具是否满足工作要求，不符合要求的应立即更换。

⚫施工前，应使用Φ13.5钢丝绳做好二次防护措施，防止提线器滑车，导致导线意外坠落。

4、通用安全措施

⚫施工前，所有施工人员应认真学习本施工方案及相关安全管理规定；办理工作票，参加施工的人员应严格执行工作票制度，服从工作负责人的指挥。

⚫在施工过程中必须坚持“安全第一、预防为主，综合治理”的方针，确保全过程的安全与质量； 工作中如发现有危及人身、设备及电网安全时，应立即停止工作，并上报有关主管部门。

⚫现场施工负责人（监护人）是现场施工安全第一责任人，施工期间，工作负责人（监护人）必须始终在工作现场，对施工作业人员的安全认真监护。

⚫进入施工现场的工作人员，必须戴合格安全帽、穿棉质工作服及绝缘工作鞋；工作负责人必须佩戴“工作负责人”袖标；高处作业必须使用安全带，安全绳。

⚫设备、材料的堆放地方要集中堆放, 设备、材料要统一摆放整齐,在设备、材料堆放的四周设置围栏,并要在材料堆放入口处装设“材料堆放处” 或“设备堆放处”标示牌。

⚫施工场所，禁止吸烟。严防山火。

⚫不得随意触碰工作范围外线路设备。严禁在工作中擅自扩大工作任务，超范围工作。

⚫作业终结手续办理后，作业人员不得擅自登塔作业。需要登塔的必须重新办理工作许可手续，并经工作许可人同意才能登塔。

⚫在办理工作许可手续前，施工人员不得进入工作现场。在办理工作许可手续后，施工负责人必须始终在工作现场认真履行监护职责。当工作地点分散，监护有困难时，要增设专职监护人，及时制止违章作业行为。

⚫施工负责人每天开工前必须检查安全措施，举行班前会，对工作范围、安全注意事项及危险点进行技术交底及安全交底，做好相关的措施。

⚫施工过程中，不能误碰运行设备。

⚫施工人员必须互相监督、互相提醒，做到“四不伤害”。

⚫工作结束前，工作负责人应会同工作人员检查有否遗留物品，是否清洁好现场。

三、施工安排

结合年度停电，对500kV承渡甲线线路检修，计划施工工期为：2024年04月10日-04月13日共4天（具体以调度部门批复为准）；

- 本方案施工概况

1、检修任务：

（1）500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；

（2）500kV承渡甲线N34耐张塔A相（左相）大号侧跳线玻璃绝缘子自爆1片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；

（3）500kV承渡甲线N34耐张塔C相（右相）大号侧玻璃绝缘子自爆1片（U550B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；

（4）500kV承渡甲线N54直线塔A相自爆玻璃绝缘子1片（U420B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；

（5）500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg；

- N1塔左相小号侧开口销缺失侧开口销缺失需要补装开口销；

- N45塔C相（中相）大号侧挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销；

- N64塔中相挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销；

- N72塔C相（中相）小号侧导线侧金具螺栓开口销缺失需要补装开口销；

- 基础回填土：N55塔基础水土流失需要充型复绿并做简易排水沟；

- 做保护帽：N40塔塔腿固定螺栓外露需要重新制作保护帽。

2、检修地点：

| 序号 | 电压等级 | 线路名称 | 工作范围 | 管辖班组 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500kV | 承渡甲线 | N1-N83塔 | 输电管理所线路五班 | 停电施工 |

3、涉及停电设备及其同杆架设设备情况：

| 序号 | 涉及设备名称 | 同杆架设设备状态 | 是否退出重合闸设备 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500kV承渡甲线 | 无 | 无 |

4、涉及交叉跨越地点：

| 序号 | 涉及设备名称 | 交叉跨越/邻近设备状态 | 安全措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 500kV承渡甲线N14-N15 | 跨越10kV洋头线丹竹坳支线白文村分支线#1-#6杆、10kV洋头线丹竹坳支线琴南麻布障分支线#5-#7杆及县道X003 | 与跨越物保持足够的安全距离 |
| 2 | 500kV承渡甲线N18-N19 | 跨越10kV洋头线709下寨子电站支线#18-#19杆及10kV洋头线丹竹坳支线雷公窝分支线#15-#15+1 |  |
|  | 500kV承渡甲线N19-N20 | 跨越10kV洋头线709干线#59-#61杆、10kV水墩线703丰窝子分支线#22-#23、10kV慎田线705龙洋电站支线#11-#13及县道X003 |  |
|  | 500kV承渡甲线N31-N32 | 跨越10kV洋头线709干线#56+1-#57杆及10kV慎田线705龙洋电站支线#7-#9杆 |  |
|  | 500kV承渡甲线N32-N33 | 跨越10kV水墩线703丰窝子分支线#14-#16杆及县道X003 |  |
|  | 500kV承渡甲线N44-N45 | 跨越10kV慎田线705干线#53-#55杆、10kV洋头线709干线#31-#32杆及国道G236 |  |
|  | 500kV承渡甲线N49-N50 | 跨越10kV桂山线大塘支线竹径分支线#14+1-#15杆 |  |
|  | 500kV承渡甲线N56-N57 | 跨越10kV桂山线大塘支线竹径分支线#14+1-#15杆 |  |
|  | 500kV承渡甲线N15-N16 | 跨越10kV桂山线干线#55-#57杆 |  |
|  | 500kV承渡甲线N74-N75 | 跨越10kV九树线701洪田支线#9-#10杆及10kV九树线701沥背发电站分支线#2-#3杆 |  |

- 施工流程图

- 工期及工程施工进度计划安排

1、施工工期

| 序号 | 停电设备 | 停电时间 | 工期（天） | 工作内容 | 对系统需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 线路维护检修、修理 |  |  |
| 1 | 500kV承渡甲线 | 2024.04.10-13 | 4 | 1、500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； 2、500kV承渡甲线N34耐张塔A相（左相）大号侧跳线玻璃绝缘子自爆1片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； 3、500kV承渡甲线N34耐张塔C相（右相）大号侧玻璃绝缘子自爆1片（U550B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； 4、500kV承渡甲线N54直线塔A相自爆玻璃绝缘子1片（U420B）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； 5、500kV承渡甲线N18耐张塔B相大号侧悬垂串绝缘子自爆一片（U100BP/146D）需要更换玻璃绝缘子，绝缘子整串重量885.1kg，金具重量为456.3kg； 6、N1塔左相小号侧开口销缺失侧开口销缺失需要补装开口销； 7、N45塔C相（中相）大号侧挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销； 8、N64塔中相挂点金具螺栓开口销缺失需要补装开口销； 9、N72塔C相（中相）小号侧导线侧金具螺栓开口销缺失需要补装开口销； 10、基础回填土：N55塔基础水土流失需要充型复绿并做简易排水沟； 11、做保护帽：N40塔塔腿固定螺栓外露需要重新制作保护帽。 | 由运行转检修 | 以批复日期为准 |

2、施工进度计划安排

由于该项目需结合业主河源供电局输电管理所管辖的线路运行维护情况而实施，具体施工进度需根据输电管理所管辖的线路年度综合停电计划实施施工安排。诸多工序受停电影响，故需要整体协调输电管理所及调度中心的年度停电计划，安排好施工时间。施工进度计划服从业主停电工期计划安排。500kV承渡甲线施工计划2024年04月10日-04月13日停电施工4天，具体停电施工时间以调度批复日期为准。

（四）施工步骤及技术措施

1、施工技术、资料准备

（1） 施工负责人与线路设备运维班组人员对施工地点进行现场勘查，摸清作业安全隐患，制定风险预控措施。

（2） 开工前，由项目负责人组织项目管理人员对本工程在施工前进行技术准备工作。熟悉材料结构，编制详细的施工步骤和计划，进行技术交底。

（3） 工作负责人与业主部门联系工作，提前办理停电申请和工作票及相关手续。工作票由工作负责人负责办理。

（4） 施工前，对全体现场人员进行安全考试，考试合格者方可进入施工现场。

（5） 材料供应：由材料员对所有施工材料进行统计和保管，作业当天所需要的材料由公司仓库直接运往施工现场。

（6） 施工机械安排：施工前对所使用的工器具，进行一次详细的检查，不合格或有疑问的工器具禁止使用。

（7） 每次停电线路工作负责人必须了解重要工序的施工方法，熟悉掌握施工工艺要求。

（8） 停电前联系监理单位和输电管理所、电力调度控制中心，由对口部门决定停电施工的相关配合问题。

（9）  接触玻璃绝缘子工作时施工人员必须佩戴护目镜。

（10） 本项目停电工作接地线装设位置如下：

| 应装设的 接地线 | 线路名称 及杆塔号 | 500kV承渡甲线N1塔小号侧A、B、C相 | 500kV承渡甲线N73塔大号侧A、B、C相 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 接地线编号 | 火电-#51、火电-#52、火电-#53 | 火电-#54、火电-#55、火电-#56 |
| 工作负责人 | 刘宇强（15616771598） |  |  |
| 备注 | 消缺作业时必须严格按照停电-验电-挂接地的步骤执行 |  |  |

### 注： a.装设接地线位置以工作票为准！

b.接地线装拆遵循谁安装谁拆除的原则，工作负责人在开工前向施工人员分发接地线并记录数量及编号，工作完成后由工作负责人收回接地线并核实数量及编号与发出的是否一致。

2、专项技术措施及现场施工过程控制

任务一   更换耐张塔玻璃绝缘子技术措施：

（1） 根据下达的施工任务及批复停电时间提前进行施工准备：核实需要更换绝缘子的规格数量，查清线路双编杆塔号及运输道路，是否有同杆架设及危险跨越物等。

（2） 工作负责人接到工作许可命令，核对线路名称、杆塔号、色标无误后，方可开始登杆塔验电挂接地。登杆塔前必须戴好安全帽，安全带、安全绳、工具袋，及传递绳索。进入横担时检查横担及附件是否腐蚀缺件，如有及时通知运行单位现场监护人员，必须采取加固措施方可作业。

（3） 开始登杆塔作业，作业人员进入作业点，先系好安全带并加挂个人安保线。

（4） 采用6吨卸扣与一台6吨手扳葫芦及提线器与钢丝绳套组合更换绝缘子。（具体施工工序见下表）

| 序号 | 工序 | 施工方法及安全措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬挂起重滑车吊升手板葫芦组合 | 1、验电接地完成接工作负责人通知作业后，登杆塔在作业点安装个人安保线，与挂拆接地流程相同。2、高空作业人员在需要更换绝缘子横担挂点附近悬挂起重滑车。绳索必须双根到地面而且循环。利用Φ16绳索将组装好手扳葫芦组合吊升在横担挂点附近的施工孔上（或挂点上）。 |
| 2 | 安装二道防护钢丝绳套及手扳葫芦组合 | 采用6吨卸扣与直径不小于Φ13.5*6米丝绳套及提线器将横担至导线进行二道保护，防止工器具损坏造成导线落地的突发事故。 |
| 3 | 拆除旧绝缘子 | 杆上作业人员将绳索绑扎在旧绝缘子串合适位置，拆除旧绝缘子，地面人员配合拉好绳索防止旧绝缘子掉落伤人。待旧绝缘子拆除后缓慢地吊下地面。 |
| 4 | 安装新绝缘子 | 地面人员将新绝缘子缓慢提升至横担处，在横担协助的作业人员将玻璃绝缘子传递给在导线上作业人员，操作不能过急，不能失手，慢慢安装新绝缘子进入两边绝缘子，插入插销，安装完成。 |
| 5 | 调整瓷瓶大口、拆除手扳葫芦组合及二道防护。 | 观察调整玻璃绝缘子大口朝向，大口边相朝塔身，中相朝脚钉腿方向。便于运行人员检查。缓慢松开手板葫芦受力，除掉二道防护钢丝绳。用绳索将手扳葫芦组合缓慢地吊至地面。清理干净绝缘子外表污秽。再检查绝缘子是否完好无损。作业人员在横担上利用手钳拆除导线端个人安保线端夹子，（此时作业人员禁止直接站在导线上将人体形成导体）再拆除横担端。人员下塔，作业完成。 |

（5） 卸下所有工器具，检查工作现场有无遗留工具材料，结束工作。

任务二   更换耐张塔跳线玻璃绝缘子技术措施：

1）根据下达的施工任务及批复停电时间提前进行施工准备：核实需要更换绝缘子的规格数量，查清线路双编杆塔号及运输道路，是否有同杆架设及危险跨越物等。

2）工作负责人接到工作许可命令，核对线路名称、杆塔号、色标无误后，方可开始登杆塔验电挂接地。登杆塔前必须戴好安全帽，安全带、安全绳、工具袋，及传递绳索。进入横担时检查横担及附件是否腐蚀缺件，如有及时通知运行单位现场监护人员，必须采取加固措施方可作业。

3）开始登杆塔作业，作业人员进入作业点，先系好安全带并加挂个人安保线。

4）采用3吨卸扣与一台3吨手扳葫芦及提线器与钢丝绳套组合更换绝缘子。（具体施工工序见下表）

| 序号 | 工序 | 施工方法及安全措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 悬挂起重滑车吊升手板葫芦组合 | 1、验电接地完成接工作负责人通知作业后，登杆塔在作业点安装个人安保线，与挂拆接地流程相同。2、高空作业人员在需要更换绝缘子横担挂点附近悬挂起重滑车。绳索必须双根到地面而且循环。利用Φ16绳索将组装好手扳葫芦组合吊升在横担挂点附近的施工孔上（或挂点上）。 |
| 2 | 安装二道防护钢丝绳套及手扳葫芦组合 | 采用3吨卸扣与直径不小于Φ13.5*3米丝绳套及提线器将横担至导线进行二道保护，防止工器具损坏造成导线落地的突发事故。 |
| 3 | 拆除旧绝缘子 | 杆上作业人员将绳索绑扎在旧绝缘子串合适位置，拆除旧绝缘子，地面人员配合拉好绳索防止旧绝缘子掉落伤人。待旧绝缘子拆除后缓慢地吊下地面。 |
| 4 | 安装新绝缘子 | 地面人员将新绝缘子缓慢提升至横担处，在横担协助的作业人员将玻璃绝缘子传递给在导线上作业人员，操作不能过急，不能失手，慢慢安装新绝缘子进入两边绝缘子，插入插销，安装完成。 |
| 5 | 调整瓷瓶大口、拆除手扳葫芦组合及二道防护。 | 观察调整玻璃绝缘子大口朝向，大口边相朝塔身，中相朝脚钉腿方向。便于运行人员检查。缓慢松开手板葫芦受力，除掉二道防护钢丝绳。用绳索将手扳葫芦组合缓慢地吊至地面。清理干净绝缘子外表污秽。再检查绝缘子是否完好无损。作业人员在横担上利用手钳拆除导线端个人安保线端夹子，（此时作业人员禁止直接站在导线上将人体形成导体）再拆除横担端。人员下塔，作业完成。 |

5）卸下所有工器具，检查工作现场有无遗留工具材料，结束工作。

任务三   补装金具插销技术措施：

#### （1） 工作负责人接到工作许可后，对施工人员进行安全交代，登塔前检查其安全带、缓冲绳等安全工器具。

#### （2） 上塔前确认线路名称、编号、回路色及杆塔号，不得上错杆塔。

#### （3） 塔上工作人员系好安全带及安全带后备保护绳，施工过程中严禁失去安全带和安全绳的保护。

#### （4） 施工人员不得高空丢掷物件，防止砸伤塔下人员。

#### （5） 高空人员应仔细检查金具螺栓缺少插销的位置，核对清楚后补装插销并将插销开口处理。

#### （6） 高空人员应仔细检查施工遗留物位置，将遗留物清除携带下塔，严禁抛扔。

#### （7） 检查无误后方可下塔结束工作。

任务四   更换直线塔V串玻璃绝缘子技术措施：

#### 1）塔上电工携带传递绳登塔至作业位置,系好安全带,挂传递绳。

#### 2）地面电工悬挂好工具起吊前向工作负责人汇报。

#### 3）验电、挂接地线和导线后备保护绳。

#### 4）塔上电工沿绝缘子串进入导线。

#### 5）地面电工传递、组装工具。

#### 6）拆除损坏绝缘子(导线端电工收紧链条葫芦,使绝缘子串处于松弛状态，冲击检查链条葫芦合格后向工作负责人汇报，申请拆除绝缘子串导线端及横担端碗头挂板螺栓，工作负责人同意后方可进行)。

#### 7）安装良好绝缘子(良好绝缘子串受力离地后，应作受力冲击检查，方可继续传递)。

#### 8）恢复绝缘子串荷载(塔上电工检查各金具连接无问题后松开链条葫芦，使绝缘子串完全受力，摇动冲击绝缘子串，确认绝缘子串无问题后，塔上电工向工作负责人汇报申请拆除链条葫芦)。

#### 9）拆除接地线和传递绳(塔上电工检查塔上无遗留物后，拆除接地线，应使用合格的绝缘手套)。

#### 7）塔上电工携带传递绳下塔。

（五）施工机具、设备清单

| 序号 | 名称 | 规格/编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 传递滑车 | 1.0T | 个 | 2 |  |
|  | 接地线 | 500kV | 组 | 2 |  |
|  | 接地线 | 10kV | 组 | 2 |  |
|  | 验电器 | 500kV | 只 | 1 |  |
|  | 绝缘手套 | 25kV | 双 | 1 |  |
|  | 绝缘涤纶绳 | 100m/条 | 条 | 2 |  |
|  | 双头钢丝绳套 | ￠13.5*2M | 根 | 若干 |  |
|  | 双头钢丝绳套 | ￠13.5*3M | 根 | 若干 |  |
|  | 双头钢丝绳套 | ￠13.5*6M | 根 | 若干 |  |
|  | 个人安保线 | / | 套 | 2 |  |
|  | 手板葫芦 | 1.5T | 个 | 2 |  |
|  | 手板葫芦 | 3T | 个 | 2 |  |
|  | 手板葫芦 | 6T | 个 | 8 |  |
|  | 软梯 | / | 副 | 2 |  |
|  | 安全带 | / | 套 | 4 |  |
|  | 双钩提线器 | 3T | 副 | 2 |  |
|  | 起重滑车 | 5T | 个 | 2 |  |
|  | 护目镜 | / | 副 | 2 |  |
|  | 钳子 | / | 把 | 2 |  |
| 说明：工器具配备可依据现场需要进行调整 |  |  |  |  |  |  |

四、交叉作业专项内容

本次停电消缺工作涉及四处交叉跨越点：

1、500kV承渡甲线N14-N15跨越10kV洋头线丹竹坳支线白文村分支线#1-#6杆、10kV洋头线丹竹坳支线琴南麻布障分支线#5-#7杆及县道X003；

2、500kV承渡甲线N18-N19跨越10kV洋头线709下寨子电站支线#18-#19杆及10kV洋头线丹竹坳支线雷公窝分支线#15-#15+1；

3、500kV承渡甲线N19-N20跨越10kV洋头线709干线#59-#61杆、10kV水墩线703丰窝子分支线#22-#23、10kV慎田线705龙洋电站支线#11-#13及县道X003；

4、500kV承渡甲线N31-N32跨越10kV洋头线709干线#56+1-#57杆及10kV慎田线705龙洋电站支线#7-#9杆；

5、500kV承渡甲线N32-N33跨越10kV水墩线703丰窝子分支线#14-#16杆及县道X003；

6、500kV承渡甲线N44-N45跨越10kV慎田线705干线#53-#55杆、10kV洋头线709干线#31-#32杆及国道G236；

7、500kV承渡甲线N49-N50跨越10kV桂山线大塘支线竹径分支线#14+1-#15杆；

8、500kV承渡甲线N56-N57跨越10kV桂山线大塘支线竹径分支线#14+1-#15杆；

9、500kV承渡甲线N15-N16跨越10kV桂山线干线#55-#57杆；

10、500kV承渡甲线N74-N75跨越10kV九树线701洪田支线#9-#10杆及10kV九树线701沥背发电站分支线#2-#3杆。

采取的措施：

- 采用6吨卸扣与直径不小于Φ13.5*6米丝绳套及提线器将横担至导线进行二道保护，防止工器具损坏造成导线落地的突发事故；

- 要求作业人员进行检修工作时必须身体健康、精神状态良好；

- 在500kV承渡甲线停电线检修前，作业人员必须挂好个人保安线（即携带式单相接地线）后，才能登塔作业。

- 吊机等大型机械作业专项内容：不涉及

- 现场文明施工与环境保护

1、文明施工

（1） 严格遵守广东电网公司河源供电局十项措施的安全管理规定。

（2） 现场不能随意堆放材料及杂物，做到有条理，避免混乱现象。

（3） 加强宣传教育工作，提高施工人员文明施工的意识，维护现场秩序，做到施工人员语言文明，工作服装整洁卫生。

### （4） 对工序安排应合理得当，做到均衡施工。

（5） 在居民区施工，文明用语，礼貌待人，移风易俗。尊重群众宝贵意见。

### （6） 材料要摆放整齐、干净。

2、环境保护

### （1） 环境保护的目标：

在施工中和施工后，保持好施工区域周围的自然环境、各种居民生产设施、生活设施，最大限度的保持环境的原状。

### （2） 环境保护的措施：

⚫加强对施工人员的宣传教育，增强环境保护意识。

⚫对施工机具进行维修保养，保持施工机具的良好性能，有噪声的工作尽量避免夜间施工。

⚫做到工完、料清、场地净，施工中产生的废油、废料、垃圾等杂物排放到指定的地点，并及时清理、转运。

⚫不毁坏居民花草风景等，保护绿化。

- 现场应急处置

1、应急响应与组织机构

（1）应急救援小组职责表

为及时、有效的采取措施预防和控制施工过程中事故的发生，及时对事故做出应急准备和响应，并最大限度的减少和避免人员伤亡及经济损失，特成立项目部应急领导小组，全面负责本标段施工中事故的应急处置工作。

| 职务 | 姓 名 | 联系电话 | 应急工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组 长 | 曾志伟 | 13925119401 | 负责组织人员尽早赶至现场，了解情况，组织相关人员、部门快速介入。 |  |
| 副组长 | 黄伟健 | 13710283425 | 负责联系地方政府机构、公安部门、医疗部门，并派人在指定地方接应。 |  |
|  | 王 彪 | 13543437562 | 负责联系地方政府机构、公安部门、医疗部门，并派人在指定地方接应。 |  |
| 成 员 | 刘宇强 | 15616771598 | 负责保持现场，维护现场秩序。 |  |
|  | 王庸华 | 13580477976 | 负责现场物资、车辆的调度，做好善后处理工作。 |  |
|  | 黄水木 | 13640872658 | 负责保持现场，维护现场秩序。 |  |
|  | 柴兆禧 | 13109732085 | 负责保持现场，维护现场秩序。 |  |
| 社会应急救援部门 | 急救 120 火警 119 匪警 110 |  |  |  |
|  | 急救热线 | 0762-7822140 | 紫金县人民医院 |  |
|  | 急救热线 | 0762-3185200 | 河源市人民医院 |  |

（2） 应急事件处置流程

（3） 应急保障物资

① 急救物品：配备急救药箱、口罩、担架及各类外伤救护用品。

② 救灾装备器材的种类：备有安全帽、安全带、切割机、气焊设备、小型电动工具、一般工具、雨衣、雨靴、手电筒等。统一存放在仓库，仓库保管员 24 小时值班。

③ 其它必备的物资供应渠道：保持社会上物资供应渠道（电话联系），随时确保供应。急救车辆：项目部自备小车，或报 120 急救车救助。

④ 带电施工现场：干燥木棒、导电金属线、其他绝缘工具、通讯设备等。

2、针对性预防与应急措施

（1） 施工前必须与当地劳动部门、公安部门(派出所) 、消防部门、环保 部门和医院取得联系，做好应急准备。

（2） 发生火灾时，施工负责人组织现场人员积极参与灭火行动，必要时向 119 报告。

（3） 车辆驾驶员每天必须做好三检(出车前检、途中检、出车后检) 。

（4） 发生交通事故时，未受伤人员应立即对伤者进行抢救，并通知当地的交警部门进行 处理。

（5） 发生交通事故后，未受伤人员应保护好现场，并做好必须的现场印记，并协助交警 做好事故现场记录。

（6） 施工现场发生工伤事故时，现场负责人应立即组织人员进行抢救，安排救援车辆或 请医院派救护车送伤者到医院，并保护事故现场，以利于事故调查取证。

（7） 驻地必须配备常用药箱(内有十滴水、红药水、蛇药等) 。

（8） 发生食物中毒、中暑和职工患急病时，当即送当地医院救治。

（9） 鉴于架线施工的特点，事前做好对自然灾害的应对措施十分重要。每天收听天气预 报，填好施工晴雨表。

（10） 事前获悉恶劣的天气预报后，现场负责人应即对未组装完的铁塔打临时拉线进行加固，加强对施工现场的巡查，处理安全隐患。必要时，可停工待命。

### （11） 防止环境污染的重点是施工现场和施工人员的驻地。

（12） 施工现场不得随处抛弃施工废弃物，使用机械时，应防止机油、柴油等泄漏污染环 境。

（13） 发生急性传染病事件时应坚持“控制传染源、切断传播途径、保护好易感人群”三大原则。现 场应急处置应实行“早发现、早报告、早隔离、早治疗，切断传播途径”和“统一领导，分级负责”的原则。

（14） 立即拔打“120”，与当地医疗机构取得联系，由专业医务人员护送患者到当地医院就诊。当确 诊为急性传染后，应同时做好： 曾与病人密切接触人员的消毒防护、隔离观察工作；对现场实行封锁； 待专业人员到来时进行专业消毒处理；保证救治车辆的正常通行，维护正常救护秩序。

3、现场突发事故的应急处置措施

（1） 高空坠落

⚫发生人员高空坠落时，现场监护人应立即向应急工作小组成员或领导报告。

⚫如果坠落人员处于昏迷状态，并无呼吸心跳，现场监护人员应协同其他施救人员根据伤员情况采用心肺复苏法或口对口人工呼吸法对伤者进行必要的抢救。

⚫应急工作小组应在组长的带领下携带救援医疗箱第一时间赶赴现场组织施救。

⚫事故发生后，安全部门应协助进行事故调查、分析、处理，针对导致事故或紧急情况的原因，制定整改措施，并对实施效果进行监督验证。

（2） 触电

⚫若发生低压（220V或380V）触电事故时，发现的班组或人员应迅速采取可能的措施使触电者脱离电源，并根据触电者的情况用心肺复苏法和口对口人工呼吸法对伤者进行必要的抢救，并通知应急工作小组。

⚫如果发生高压（10kV以上）触电事故，应第一时间向现场应急工作小组报告。接报后应急工作小组迅速出动赶赴现场，组织人员穿戴必须的绝缘防护用具，使触电者尽快脱离电源。并根据触电者的情况用心肺复苏法和口对口人工呼吸法对伤者进行必要的抢救。

⚫现场其它管理人员协助现场的指挥、救护、通讯、车辆的使用调度等工作。

⚫事故发生后，安全部门应协助进行事故调查、分析、处理，针对导致事故或紧急情况的原因，由责任单位采取纠正措施，并对实施效果进行监督验证。

（3） 火灾

⚫各施工点、材料站、仓库、办公及员工住所均配备足够的灭火器材及防护设施。

⚫一旦发生火灾，必须第一时间报告应急工作小组，工作小组在接报告后，要马上组织消防队抢险救火，同时疏散人员。

⚫对于野外施工作业点，火灾发生时如果灭火器不够，应该就近取水、土、砂等方法进行灭火，同时通知工作小组进行支援。

⚫应急工作小组应组织对事故现场进行保护并开展调查工作。

⚫施工现场分别布置有干粉灭火器，可扑灭电气等着火。

（4） 机械伤害

⚫发生人员受伤害时，操作员首先将受害者轻抬至安全平坦地点，先检查受害者的伤势情况，受伤部位，确定伤者有无断骨，对断骨情况在头颈或腰部等重要部位者，施救人员如没受过专业救护培训，现场不应对伤者进行搬动或翻身，只能进行必要的止血及看护，以免造成伤害的扩大，立即拨打紧急医疗救助电话—120，由专业人员进行救治；对只是四肢等非重要部位的伤害可现场打绑腿进行必要的固定后立即送附近医院，并及时将详细情况通知项目部应急组长，应急组长通知各应急小组赶往事发现场进行急救，应急组长根据实际情况决定是否需要外部资源的援助。

⚫通讯联络小组负责人在接到应急组长的通知后，立即与现场保持畅通的联系，并根据受伤人员的情况与地方政府、医院、公安等相关部门联系，并很据应急组长是否需要外部资源的援助的决定与相关部门联系。

⚫救护应急小组在接到应急组长的应急通知后，在负责人的带领下准备好急救药品赶往预警地点，并通知医院做好接受伤者的准备。

⚫损害控制小组在接到应急组长的应急通知后，在负责人的带领下准备好受伤人数的担架及其它必需品，赶往事发地点。

⚫后勤保障小组在接到应急组长的应急通知后，在负责人的带领下准备好备用担架及必需品，赶往事发地点。

（5） 防风防汛

⚫当工地发生防风防汛事故伤害时，最先发现情况的人应立即大声用手机、对讲机或喊叫，呼叫内容要明确。例：“某某地点或某某部位发生事故啦！”及时将发生事故的信息准确传出。

⚫听到呼叫的任何人，均有责任将信息报告给与其最近的管理人员，使消息迅速报告到项目部防风防汛事故应急救援领导小组处。

⚫项目部防风防汛事故应急救援领导小组应立即启动应急救援措施，开展救援工作。同时及时将事故及伤亡情况报告相关部门。报告内容：事故发生的单位、时间、地点或里程、工程名称、伤亡人数、事故简要经过、事故抢救情况和采取的措施。

⚫领导小组根据事故情况及时确定是否向社会相关救援机构请求支援，以避免事态的进一步扩大。如确定需要支援，应向社会相关救援机构报告发生伤亡和伤害的地点、伤害类型，同时必须告知工程附近最醒目的标志建筑，以利相关单位迅速判断方位。同时安排接车人员迅速到路口等待，迎接抢救车辆，引领急救车迅速到达现场。

⚫发生防风防汛事故后，应急救援领导小组应立即赶赴事故现场，投入救援工作，各有关部（室）、工区按照快速反应统一指挥，协同配合的原则，迅速开展抢救人员，尽可能地减少人员伤亡和财产损失。

⚫发生事故后，应做到以人为本，先抢救人员，后抢救财产，利用各种工具、设备将人员救出，因人员伤势严重，在进行简单包扎、止血处理的同时，向周边120急救中心报告，请求支援，在急救医生到来后，应将伤员受伤原因和已经采取的救护措施详细告诉医生到医院抢救。

⚫救援人员、机械第一时间进入救援现场，对于流水冲刷采取疏通导流方法处理，保护施工区域建设物资和施工现场（包括场地及地基）；对于淤泥、石及积水采取阻隔抽水的方法处理。

⚫事故后，要妥善保护好事故现场，以便查找事故原因。

- 附件

1、人员变更情况表

| 序号 | 岗位名称 | 原人员名称 | 变更后人员名称 | 监理签名 | 项目负责人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2、工器具变更情况表

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数量 | 参数 | 监理签名 | 项目负责人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |