现场勘察及安全技术交底记录单

| 工作任务： 广东500千伏碧山输变电工程:上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程： 1、220kV升方甲线、220kV升方乙线停电配合上寨至珠东北站双回线路开断接入碧山变500千伏线路工程BS43-BS52段、BZ45-BZ53段架线施工； 2、对220kV升方甲线N31塔-N33塔，220kV升方乙线N31塔-N33塔档被跨越段地线（光缆）包PVC管保护。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工作地点/地段：220kV升方甲线N31塔-N33塔，220kV升方乙线N31塔-N33塔 |  |  |
| 设备运维单位：输电线路三班 |  |  |
| 承包商或作业施工单位：中国能源建设集团广东火电工程有限公司 |  |  |
| 作业应采取的 安全措施 | 需要停电的范围：220kV升方甲线、220kV升方乙线 |  |
|  | 装设接地线的位置： 1、220kV升方甲线N31塔ABC三相小号侧、220kV升方甲线N33塔ABC三相大号侧； 2、220kV升方乙线N31塔ABC三相小号侧、220kV升方乙线N33塔ABC三相大号侧。 |  |
|  | 其他安全措施及注意事项： - 本次工作地段，500kV源上甲线及500kV源上乙线N48塔-N49塔跨越220kV升方甲线及220kV升方甲线N30塔-N31塔，500kV源上甲线与500kV源上乙线同塔架设、相互平行，220kV升方甲线、220kV升方乙线同塔架设、相互平行，工作期间，上述四回线路同时停电，登塔前应核对线路名称和线路杆号与工作票相符； 2、本次工作地段，新建线路BS50-BS51跨越500kV源上甲线、500kV源上乙线N49塔-N50塔，BZ51-BZ52跨越500kV源上甲线、500kV源上乙线N49塔-N48塔，BS51-BS52跨越220kV升方甲线、220kV升方乙线N32塔-N33塔，BZ52-BZ53跨越220kV升方甲线、220kV升方乙线N32塔-N31塔； 3、为防止感应电，必要时在工作地点加挂个人保安线； 4、作业人员验电接地前携带的工器具、材料等与导线最小距离500kV：>5米，220kV：＞3米； 5、在风力大于5级（风速大于10.7m/s）的大风以及雷雨天气时禁止登塔作业； - 6、严格遵守“十个规定动作”，严格按照施工方案施工；严禁山上使用明火、抽烟等。 |  |
| *注意事项 | 工作地点存在带电设备位置或运行设备：无。 |  |
|  | 邻近线路：无。 邻近间隔：无。 |  |
|  | - 交叉跨越： - 1、本次工作地段，500kV源上甲线及500kV源上乙线N48塔-N49塔跨越220kV升方甲线及220kV升方甲线N30塔-N31塔，500kV源上甲线与500kV源上乙线同塔架设、相互平行，220kV升方甲线、220kV升方乙线同塔架设、相互平行，工作期间，上述四回线路同时停电，登塔前应核对线路名称和线路杆号与工作票相符； - 2、本次工作地段，新建线路BS50-BS51跨越500kV源上甲线、500kV源上乙线N49塔-N50塔，BZ51-BZ52跨越500kV源上甲线、500kV源上乙线N49塔-N48塔，BS51-BS52跨越220kV升方甲线、220kV升方乙线N32塔-N33塔，BZ52-BZ53跨越220kV升方甲线、220kV升方乙线N32塔-N31塔。 |  |
|  | 地下管线设施：无。 |  |
|  | 对施工人员的要求：必须严格执行“十个规定动作”的相关要求。 |  |
|  | 对施工机具的要求：工器具必须具有合格证及检验合格证书，不符合规范要求的工器具严禁入场使用，受力工器具严禁超负荷使用。 |  |
|  | 对现场施工环境保护的要求：施工时严禁随处乱扔施工垃圾，施工完毕后须组织人员清理或掩埋施工垃圾。 |  |
|  | 施工过程中与运维人员联系的有关事项 (应急联系方式) ： - 施工前，必须等待输电运行人员通知许可后，才可上塔作业； - 施工完毕后，确认塔上无遗留物、接地线已全部拆除、人员全部下塔后，才能通知输电运行人员结束工作票。 - 工作负责人：张伯资 13076170957 |  |
|  | 其他影响作业点的危险点：无。 |  |
| 现场 勘察 是□否 | 勘察单位： | 勘察时间： 年 月 日 |
|  | 勘察负责人： | 记录人： |
|  | 勘察人员： |  |
| 安全技 术交底 是否 | 交底地点： | 交底时间： 年 月 日 |
|  | 设备运维单位代表签名： | 承包商或作业施工单位代表签名： |

注：“*注意事项”右侧栏目内容可根据工作类别、现场实际增删。